KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치 저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다. (1) (생 략) (2) 저장탱크실은 천정․벽 및 바닥의 두께가 각각 30 ㎝ 이상의 방수조치를 한 철근콘크리트구조로 한다. (3) ~ (8-4) (생 략)	2.3.3.1.2 --------------- -------------------------------------------. (1) (현행과 같음) (2) ------ 천정․벽 및 바닥[2.3.3.1.2(3-5)의 집수구 바닥을 포함한다]의 ---------------. (3) ~ (8-4) (현행과 같음)	ㅇ 문구 명확화(집수구 바닥도 30 ㎝이상)
2.9.3 경계책 충전시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계 울타리를 설치한다. 2.9.3.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하여 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 아니할 수 있다. 2.9.3.2 ~ 2.9.3.3 (생 략)	2.9.3 ------ ---------------------------------------------------------------------. 2.9.3.1 ------------------------------------------------ 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문을 잠금조치 되도록 하는 등 ------------. --------------------------------------------------------------. 2.9.3.2 ~ 2.9.3.3 (현행과 같음)	ㅇ 외부인 통제기능 강화 - 안전관리자 등 관계자가 작업 등을 위한 출입이 완료되면, 출입문 시건조치를 통해 외부인 출입통제를 강화 ※ 국민안전처 불시점검결과 개선요청 사항