KGS FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3 용어 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.3.1 ~ 1.3.19 <생 략> 1.3.20 <신 설> 1.3.21 <신 설>	1.3 ---- ---------------------------. 1.3.1 ~ 1.3.19 <현행과 같음> 1.3.20 “상태평가”란 액화천연가스 저장탱크에 대한 외관검사 및 시험 결과를 바탕으로 저장탱크에 대한 상태를 평가하는 것을 말한다. 1.3.21 “구조물 안전성평가”란 액화천연가스저장탱크 설계자료 분석과 현장조사 결과를 바탕으로 내진성능 검토와 구조해석을 실시하여 저장탱크의 구조적, 기능적 안전성을 평가하는 것을 말한다.	ㅇ 진단항목(기존 실시) 용어정의 신설 ㅇ 진단항목 추가에 따른 용어정의 신설
4.2.4.2.2 액화천연가스 저장탱크 정밀안전진단 방법 (1) ~ (2-4-3) <생 략> (3) 안전성 분석 및 보수ㆍ보강조치 (3-1) 자료조사 및 현장조사 결과를 종합하여 안전상태를 종합적으로 평가하고, 필요한 경우 보수 · 보강방법을 제시한다. (3-1-1) <신 설> (3-1-2) <신 설>	4.2.4.2.2 ----------------------- (1) ~ (2-4-3) <현행과 같음> (3) ------------------- (3-1) ------------------------------- ------------------------------------. (3-1-1) 외관검사 및 시험 결과를 종합하여 상태평가를 실시한다. (3-1-2) 자료수집 및 현장조사 결과를 바탕으로 구조물 안전성평가를 실시한다.(저장탱크가 완공된 날로부터 15년 이상 경과한 저장탱크에 적용하며, 동일 설계로 인접 부지에 설치된 경우, 1기에 대해 평가할 수 있다)	ㅇ 상태평가 항목(기존 실시)을 안전성 분석으로 재 분류 ㅇ ‘시설물 안전관리 특별법’ 등 유사설비의 정밀안전진단 기준을 참조하고, ‘15년도 국가안전대진단결과 외부 전문가의 의견을 수렴하여 LNG저장탱크 정밀안전진단 항목추가