현 행	개 정 안	개정사유
1.3 용어 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.3.1 (생 략) 1.3.2 “독성가스”란 아크릴로니트릴‧아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도 (해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5 000 이하인 것을 말한다.<신설> 1.3.2~1.3.17 (생 략)	1.3 용어 정의 ------------------------. 1.3.1 (현행과 같음) 1.3.2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우, 혼합가스의 허용농도는 식 1.3.2에 따라 계산한다. [eqn: LC _{50} = {1} over {sum _{i=1} ^{n} {C _{i}} over {LC _{50i}}}] ... (식 1.3.2) 여기에서 LC50 : 독성가스의 허용농도 n : 혼합가스를 구성하는 가스 종류의 수 Ci : 혼합 가스에서 i번째 독성 성분의 몰분율 LC50i : 부피 ppm으로 표현되는 i번째 가스의 허용농도 1.3.2~1.3.17 (현행과 같음)	ㅇ KS B ISO 10298 가스 또는 혼합 가스의 독성 평가 기준을 참고하여 수정
2.10.2 경계책 고압가스시설의 안전을 확보하기 위하여 용기보관실을 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 용기보관실이 건축물 안에 설치된 경우 또는 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계책을 설치하지 아니할 수 있다. 2.10.2.1 경계책 높이는 1.5m 이상으로 한다. 2.10.2.2 경계책의 재료는 철책, 철망 또는 2.3.1에 적합한 것으로 한다. <개정 13.5.20> 2.10.2.3 경계책 주위에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다. 2.10.2.4 경계책안에는 누구도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어갈 수 없도록 필요한 조치를 강구한다. 다만, 해당 설비의 정비 또는 수리 등 불가피한 사유가 발생한 경우에 한 하여 안전관리책임자의 감독 하에 휴대 조치할 수 있다.	2.10.2 경계책 ---------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 용기보관실이 건축물 안에 설치된 경우, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우 또는 용기보관실에 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한 경우에는 경계책을 설치하지 아니할 수 있다.	ㅇ 액화석유가스시설관련 기준과 정합화 - FS231 액화석유가스 판매의 시설·기술·검사기준 - FS232 액화석유가스 충전사업자의 영업소에 설치하는 용기저장소의 시설·기술·검사 기준

KGS FS111(용기에 의한 고압가스 판매의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유