KGS FS331(액화석유가스 집단공급의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.3 저장탱크 고정 2.2.3.1 (생 략) 2.2.3.2 앵커볼트, 너트, 평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 같은 수준 이상의 강도를 갖는 것 중 적절한 것으로 한다. (1) KS B 1012(6각 너트) (2) KS B 1326(평 와셔) (3) KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) (4) KS D 3504(철근 콘크리트용 봉강) (5) KS D 3541(저온 압력 용기용 탄소강 강판) (6) KS D 3586(저온 압력 용기용 니켈강판) (7) KS D 3705(열간 압연 스테인리스 강판 및 강대) (8) KS D 3706(스테인리스 강봉) (9) KS D 3867(기계구조용 합금강 강재) (10) KS D 3723(특수용도 합금강 볼트용 봉강) <주석 신설>	2.2.3 ------- 2.2.3.1 (현행과 같음) 2.2.3.2----------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ------------- (2) ------------ (3) -------------------- (4) ------------------- (5) ------------------------ (6) ---------------------- (7) --------------------------- -- (8) ----------------- (9) -------------------- (10) SPS-KOSA0028-D3723-5093(특수용도 합금강 볼트용 봉강) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.
2.5.2 배관설비 재료 2.5.2.1 (생 략) 2.5.2.1.1 고압배관의 재료 (1) 고압가스(액상의 액화석유가스 및 상용의 온도 또는 35 ℃에서 압력이 1 ㎫ 이상이 되는 기상의 액화석유가스를 말한다. 이하 2.5.1에서 같다)가 통하는 배관의 압력을 받는 부분(이하 2.5.1에서 “내압부분”이라 한다)에는 사용조건에 따라 다음 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다. (1-1) 관재료 (1-1-1) KS D 3562(압력 배관용 탄소 강관) (1-1-2) KS D 5301(이음매 없는 동 및 동합금관)중 인탈산동 (1-1-3) KS D 3563(보일러 및 열 교환기용 탄소 강관) (1-1-4) KS D 3564(고압 배관용 탄소 강관) (1-1-5) KS D 3569(저온 배관용 탄소 강관) (1-1-6) KS D 3570(고온 배관용 탄소 강관) (1-1-7) KS D 3572(보일러·열 교환기용 합금 강관) (1-1-8) KS D 3573(배관용 합금강 강관) (1-1-9) KS D 3575(고압가스 용기용 이음매 없는 강관) (1-1-10) KS D 3576(배관용 스테인리스 강관) (1-1-11) KS D 3577(보일러·열 교환기용 스테인리스 강관) (1-1-12) 상기의 관에 폴리에틸렌을 피복한 강관으로서 KS표시 허가품 (1-2) 형·판·대재 (1-2-1) KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) (1-2-2) KS D 3560(보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브덴강판) (1-2-3) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재) (1-2-4) KS D 3521(압력 용기용 강판) (1-2-5) KS D 3540(중·상온압력용기용 탄소 강판) (1-2-6) KS D 3752(기계 구조용 탄소 강재) (1-3) 주조품·단조품 (1-3-1) KS D 3710(탄소강 단강품) (1-3-2) KS D 4101(탄소강 주강품) (1-3-3) KS D 4106(용접 구조용 주강품) (1-3-4) KS D 4302(구상 흑연 주철물) (1-3-5) KS D ISO 5922(가단 주철물) (1-3-6) KS D 5101(구리 및 구리 합금 봉)중 단조용 황동 (1-3-7) KS D 6024(구리 및 구리합금 주물) (1-3-8) KS B 6733 부속서 5.A(덕타일 철주조품) (1-3-9) KS B 6733 부속서 5.B(맬리어블 철주조품) (1-4) 봉재 (1-4-1) ~ (1-4-4) (생 략) (2) 고압가스가 통하는 배관의 내압부분에는 다음의 재료를 사용하지 아니한다. (2-1) 탄소강관 및 회 주철품의 사용제한 (2-1-1) ~ (2-1-2) (생 략) (2-2) 탄소강 강재의 사용제한 (2-2-1) ~ (2-2-2) (생 략) (2-3) 주철품의 사용제한 (2-3-1) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종 KS D ISO 5922(가단 주철품)의 1종 및 2종은 다음의 경우에 사용하지 아니한다. (2-3-1-1) ~ (2-3-1-3) (생 략) (2-3-2) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종 KS D ISO 5922(가단 주철품)의 GCMB 35-10은 다음의 경우에 사용하지 아니한다. (2-3-2-1) ~ (2-3-2-3) (생 략) (2-3-3) KS B 6733 부속서5의 A(덕타일 철주조품) 및 B(멜리어블 철주조품)은 다음의 경우에 사용하지 아니한다. (2-3-3-1) ~ (2-3-3-2) (생 략) (2-4) 동 및 동합금의 사용제한 (생 략) <주석 신설>	2.5.2 ------------ 2.5.2.1 (현행과 같음) 2.5.2.1.1 ------------ (1) --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1-1) --- (1-1-1) ------------------- (1-1-2)--------------------------- (1-1-3)--------------------------- (1-1-4) ------------------- (1-1-5) ------------------- (1-1-6) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온 배관용 탄소 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-1-7)--------------------------- (1-1-8) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-1-9) ------------------------ -- (1-1-10) ---------------------- (1-1-11) ----------------------- ----- (1-1-12)------------------------------- (1-2) -------- (1-2-1) ------------------- (1-2-2) ------------------------ ----- (1-2-3) ------------------- (1-2-4) ----------------- (1-2-5)-------------------------- (1-2-6) ------------------- (1-3) -------- (1-3-1) --------------- (1-3-2) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (1-3-3) SPS-KFCA-D4106-5009(용접 구조용 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (1-3-4) ------------------- (1-3-5) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철물) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-3-6) ------------------------ ---- (1-3-7) ---------------- (1-3-8) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 (1-3-9) KGS AC111 부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품 (1-4) -- (1-4-1) ~ (1-4-4) (현행과 같음) (2) --------------------------- ----------. (2-1) ----------------- (2-1-1) ~ (2-1-2) (현행과 같음) (2-2) ------------- (2-2-1) ~ (2-2-2) (현행과 같음) (2-3) ----------- (2-3-1) ------------------------ SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 의 GCMB 30-06---------------. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (2-3-1-1) ~ (2-3-1-3) (현행과 같음) (2-3-2) ------------------------ SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) -----------------------. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (2-3-2-1) ~ (2-3-2-3) (현행과 같음) (2-3-3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철 주조품은------------------- -----------. (2-3-3-1) ~ (2-3-3-2) (현행과 같음) (2-4) --------------- (현항과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ 압력용기 관련 폐지 KS표준을 KGS Code화 ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ 압력용기 관련 폐지 KS표준을 KGS Code화
2.5.3 배관설비 두께 2.5.3.1 배관은 상용압력의 2배 이상의 압력에 변형되지 아니하도록 다음 기준에 따라 계산 두께 이상으로 한다. (1) (생 략) (2) 내경에 대한 외경의 비가 1.5를 초과한 경우(P>100σaη/2.6) [eqn: t={D ^{o`}} over { 2} (1-sqrt{{sigma_a eta - P} over {sigma_a eta + P } }) CDOTS (2.12)] 식 (2.11)과 식 (2.12)에서 t : 배관의 최소두께(㎜) D° : 배관의 외경(㎜) P : 상용압력(㎫) σa : KS B 6733(압력용기 기반규격) 중 부표의 허용응력에서 정한 재료의 인장강도(N/㎟) η : 용접이음매의 효율로써, 표 2.5.3.1(2)의 용접이음매의 종류[같은 표 (1) 및 (2)의 경우에 가운데 란의 값은 용접부(융착 금속 부분 및 용접에 따른 열영향으로 재질에 변화를 받는 모재의 부분을 말한다. 이하 같다)의 전길이에 대한 방사선 투과시험을 실시한 용접부 부분의 비율]에 따른 같은 표의 오른쪽 란에 열거한 값에 길이 이음매는 1, 원주이음매는 2를 곱한 값(1을 초고하는 경우에는 1)으로 한다. (생 략)	2.5.3 ------- 2.5.3.1 ------------------------- -------------------------------. (1) (현행과 같음) (2) --------------------------- ---------- --------------- --------------- -------------- ------------- ----------- ---- ---KS B 6750(압력용기-설계 및 제조일반) ---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정