KGS FS331(액화석유가스 집단공급의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

<신설>

1.5.5.4 2016년 10월 19일 이전에 허가 또는 완성검사를 받은 시설에 대하여는 2.3.3.6.2(7)의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.5.5 2.3.3.6.3(3)․(4)의 개정규정은 2016년 10월 19일 이후에 기술검토를 받는 시설부터 적용한다.

ㅇ 소형저장탱크 설치관련 신설규정에 대한 경과조치

- 2015년 10월 2일로부터 6개월이 경과한 날 이후

(2016.4.3부터 시행됨)

<신설>

1.5.7.3 소켓융착에 대한 적용례

2.5.5.2.7(2-3) 소켓융착 시 기계식면취기 사용은 상세기준 2016년 10월 19일로부터 3개월이 경과한 날(2017년 1월 19일)부터 적용한다.

◦ 기계식면취기(스크래퍼) 사용의무화로 인한 민원발생을 고려하여 개정안의 현장 적용 및 면취기의 원활한 보급을 위해 적용기간을 둠.(개정일로부터 3개월이 경과한 날로부터 적용함.)

2.3.3.2.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1) (생 략)

(2) 저장탱크실은 천정․벽 및 바닥의 두께가 각각 30 ㎝ 이상의 방수조치를 한 철근콘크리트구조로 한다.

(3) ~ (8-4) (생 략)

2.3.3.2.2 --------------

-------------------------------------------.

(1) (현행과 같음)

(2) ------- 천정․벽 및 바닥[2.3.3.1.2(3-5)의 집수구 바닥을 포함한다]의 -------------.

(3) ~ (8-4) (현행과 같음)

ㅇ 문구 명확화(집수구 바닥도 30 ㎝이상)

2.3.3.6.2 소형저장탱크 설치장소

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

(1) ~ (6) (생 략)

(7) 소형저장탱크는 건축물이나 사람이 통행하는 구조물의 하부에 설치하지 아니한다. <단서 신설>

2.3.3.6.2 --------------

-------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (6) (현행과 같음)

(7) -------------------------------------------. 다만, 처마, 차양, 부연(附椽), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 건축물의 외벽으로부터 수평거리 1 m 이내로 돌출된 부분의 하부에는 소형저장탱크를 설치할 수 있다.

ㅇ KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)와 정합화

2.3.3.6.3 소형저장탱크 설치방법

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (2) (생 략)

(3) 소형저장탱크는 그 기초가 지면보다 5 ㎝ 이상 높게 설치된 콘크리트 등에 설치한다.

<신설>

(4) ~ (15) (생 략)

2.3.3.6.3 ----------------

---------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) ------- 지면보다 5 ㎝ 이상 높게 설치된 일체형 콘크리트 기초에 설치한다. 이 경우, 저장능력이 1톤 초과인 소형저장탱크는 일체형 철근콘크리트 기초에 설치하여야 하며 철근의 규격, 배근·결속 등의 설치기준은 다음과 같다.

(3-1) 철근의 규격 : 직경 9 ㎜ 이상

(3-2) 배근·결속 : 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 배근하고, 모서리 부분의 철근은 확실히 결속한다.

(3-3) 소형저장탱크 지지대는 배근·결속된 철근의 안쪽에 위치한다.

그림 2.3.3.2.3(3-3) 소형저장탱크 일체형 철근콘크리트 기초의 철근배근 예시

(4) 소형저장탱크의 일체형 기초는 소형저장탱크의 수평투영면적보다 넓게 설치한다. 다만, 소형저장탱크의 지지대가 설치된 면적이 소형저장탱크의 수평투영면적보다 넓은 경우에는 일체형 기초를 소형저장탱크의 지지대가 설치된 면적보다 넓게 설치한다.

그림 2.3.3.2.3(4) 소형저장탱크 일체형기초 설치방법 예시

(5) ~ (16) (현행 (4) ~ (15)와 같음)

ㅇ KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)와 정합화

ㅇ KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)와 정합화

2.5.5.2 PE배관의 접합은 다음 기준에 따른다.

2.5.5.2.1 ~ 2.5.5.2.6 (생 략)

2.5.5.2.7 PE관의 접합은 열융착 또는 전기융착에 의하여 실시하고, 모든 융착은 융착기(Fusion Machine)를 사용하여 실시한다. 이 경우 맞대기융착과 전기융착에 사용하는 융착기(이하 “융착기”라 한다)는 융착조건 및 결과가 표시되는 것으로서 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능확인을 받은 제품으로 한다.

(1) 열융착 이음은 다음과 같이 한다.

(1-1)~ (1-1-5) (생 략)

표 2.5.5.2.7(1) 공칭외경에 따른 비드폭

공칭외경	비드폭(㎜)
	제1호관	제2호관	제3호관
75	7~11	-	-
100	8~13	6~10	-
125	-	7~11	-
150	11~16	8~12	7~11
175	-	9~13	8~12
200	13~20	9~15	8~13

(1-1-6) ~ (1-1-7) (생 략)

(1-2) ~ (1-3) (생 략)

(2) 전기융착이음은 다음 기준에 따른다.

(2-1) ~ (2-2) (생 략)

(2-3) 소켓융착 작업은 홀더(Holder) 등을 사용하고 관의 용융부위는 소켓내부 경계턱까지 완전히 삽입되도록 한다. <단서신설>

(2-4) ~ (2-7) (생 략)

<신 설>

(3) 그 밖의 사항은 제작자가 제시하는 융착기준(가열온도, 가열유지시간, 냉각시간 등)을 준수한다.

2.5.5.2 PE배관 접합

PE배관의 접합은 다음 기준에 따른다.

2.5.5.2.1 ~ 2.5.5.2.6 (현행과 같음)

2.5.5.2.7 -----------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ------- 맞대기융착, 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준에 적합하게 실시한다.

(1-1)  ~ (1-1-5) (현행과 같음)

<표 삭 제>

(1-1-6) ~ (1-1-7)  (현행과 같음)

(1-2) ~ (1-3) (현행과 같음)

(2) 전기융착이음은 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준에 적합하게 한다.

(2-1) ~ (2-2) (현행과 같음)

(2-3) ---- 작업의 이음부에는 배관 두께가 일정하게 표면 산화층을 제거할 수 있도록 기계식 면취기(스크래퍼)를 사용하여 배관 표면층을 제거해야 하며, 관의 용융부위는 소켓내부 경계턱까지 완전히 삽입되도록 한다. 다만, 기계식면취기(스크래퍼)로 면취가 불가능한 경우 면취용 날 등을 사용하여 배관의 표면 산화층을 일정하게 제거할 수 있다.

(2-4) ~ (2-7) (현행과 같음)

(2-8) 소켓 융착작업은 클램프 등 홀더를 사용하여 고정 후 융착작업을 실시하고 융착작업 종료시까지 융착공정에 적합한 전류가 공급되어야 한다.

(3) ---------------------------------------------------.

ㅇ 문구 명확화

- 열융착 이음방법과 전기융착 이음방법을 구분

ㅇ 규격개정에 따른 비드폭 예시표 삭제

ㅇ 문구 명확화

- 열융착 이음방법과 전기융착 이음방법을 구분

ㅇ 소켓 융착시에 면취기(스크래퍼) 등으로 PE배관의 표면 산화층을 제거하지 않는 경우 융착불량이 발생할 수 있어 스크래핑 작업 기준 명확화

※ 액화석유가스 사용시설(KGS FU431 2.5.4.2) 기준과 정합화

2.5.8.2.1 배관의 외면과 지면 또는 노면사이에는 다음 기준에 따른 매설깊이를 유지한다.

(1) 액화석유가스 집단공급사업 허가대상지역 부지에서는 0.6 m 이상

(2) ~ (5) (생 략)

2.5.8.2.1 ----------------------------------------허가대상지역 부지에서는 0.6m 이상. 다만, 도로(공동주택단지 안의 도로는 제외한다) 또는 타인의 토지에 매설된 배관을 통하여 액화석유가스를 공급하는 집단공급시설은 제외한다. ------

(2) ~ (5) (현행과 같음)

ㅇ 영 제3조제1항제3호에 따른 액화석유가스 집단공급시설이 하나의 집단공급사업소로 허가를 받으므로, 현행 ‘허가대상지역 부지’라는 용어가 ‘공동주택단지 등의 부지’와 ‘도로 또는 타인의 토지’가 모두 포함되어 매설깊이에 대한 혼란을 야기할 수 있음

- 본 규정은 액법 시행령 제3조제1항제3호가목에 따른 집단공급시설에서만 적용하던 것이었음

2.10.2 경계책

충전시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계 울타리를 설치한다.

2.10.2.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하여 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 아니할 수 있다.

2.10.2.2 ~ 2.10.2.3 (생 략)

2.10.2 ------

---------------------------------------------------------------------.

2.10.2.1 ------------------------------------------------ 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문을 잠금조치 되도록 하는 등 ------------. --------------------------------------------------------------.

2.10.2.2 ~ 2.10.2.3 (현행과 같음)

ㅇ 외부인 통제기능 강화

- 안전관리자 등 관계자가 작업 등을 위한 출입이 완료되면, 출입문 시건조치를 통해 외부인 출입통제를 강화

※ 국민안전처 불시점검결과 개선요청 사항

4.2.2.5 배관 확인방법

4.2.2.5.1 ~ 4.2.2.5.4 (생 략)

4.2.2.5.5 배관은 압력계 또는 자기압력계 등을 이용하여 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로의 내압시험이 곤란하여 공기․질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기․질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 누출검사)을 실시하여 이상이 없도록 하며, 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부기준은 4.2.2.4.2를 준용한다.

4.2.2.5 -------

4.2.2.5.1 ~ 4.2.2.5.4 (현행과 같음)

4.2.2.5.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 내압시험을 실시(저압배관으로서 배관재료가 2.5.2.1.2에 적합한 경우에는 기밀시험으로 갈음한다)하여 -------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 저압배관에 대한 내압시험을 제외

- 저압배관은 기밀시험으로 내압시험을 갈음

※ 액화석유가스 사용시설(KGS FU431 4.2.2.3.2)과 정합화