KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5.3.2.1 배관의 재료는 다음 기준에 따른 재료 또는 이와 동등이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다. (1) 최고사용압력이 고압인 배관(액화가스의 경우에는 2 ㎏/㎠ 이상인 배관) (1-1) ~ (1-3) (내용 생략) (1-4) KS D 3570 (고온배관용 탄소강관) (1-5) KS D 3572 (보일러 열교환기용 합금강 강관) (1-6) KS D 3573 (배관용 합금강 강관) (1-7) ~ (1-8) (내용 생략) <주석신설>	1.5.3.2.1 ------------------------------- ----------------------- (1) ---------------------------------- ------- (1-1) ~ (1-3) (현행과 같음) (1-4) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-5) -------------------------- (1-6) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-7) ~ (1-8) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.
2.5.4.1 최고사용압력이 2 ㎫ 미만인 매몰배관의 두께는 식 (2.1)부터 (2.3)까지에 따라 산출된 값 중 큰 값 이상의 것으로 한다. 다만, 저압배관으로 차량하중을 받을 가능성이 없는 경우에는 이식을 적용하지 아니할 수 있다. [eqn: RM t = SQRT {{2.5(0.2hK_f ＋ 10K_t W_t ) } OVER 10σ} D_0 ＋ C]…(2.1) [eqn: RM t = PD_0 OVER {2fη＋ 0.8P} ＋ C]…(2.2) (바깥지름과 안지름의 비가 1.5 이하인 경우) [eqn: RM t = D_0 OVER 2 BIGG( 1－ SQRT {{fη－ P} OVER {fη＋ P}} BIGG) ＋ C]…(2.3) (바깥지름과 안지름의 비가 1.5를 초과하는 경우) 여기에서 t : 배관의 최소두께(㎜) h : 배관의 매몰깊이(m) Kf, Kt : 계수로서 폴리에틸렌피복강관, PE배관의 Kf는 0.198, Kt는 0.114로 한다. Wt : 노면하중에 따른 토압으로 다음 그림 2.5.4.1에서 구한 값 σ : 재료의 인장강도로서 한국산업규격에 정한 값 또는 인장시험을 실시하여 구한 값(㎫) D0 : 배관의 바깥지름(㎜) C : 부식여유 두께로서 1이상으로 한다(㎜). 다만, 스테인리스강, 염화비닐, 폴리에틸렌 그 밖의 내식성 재료 및 내식성 이외의 재료로서 부식방지 조치를 한 것은 0으로 할 수 있다. P : 최고사용압력(㎫) f : 재료의 기본 허용 응력으로서 KS B 6733(압력용기 (기반규격))중 표 2.2 또는 표 2.3에 표기된 값(N/㎟) η : 길이이음의 용접효율로서 표 2.5.4.2①에서 정한 값	2.5.4.1 -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- ------------- ------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----- -------- -------- ------------------------------------ -------- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------ ---------------- ------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ------------ ------------------KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반) 중 부표2--------- ------------------------------
2.5.2.6 배관의 재료는 다음 기준에 따른 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다. 2.5.2.6.1 최고사용압력이 고압인 배관(액화가스의 경우에는 0.2 ㎫ 이상인 배관) (1) ~ (4) (내용 생략) (5) KS D 3570 (고온배관용 탄소강관) (6) KS D 3572 (보일러 열교환기용 합금강 강관) (7) KS D 3573 (배관용 합금강 강관) (8) ~ (9) (내용 생략) <주석신설>	2.5.2.6 -------------------------------- -------------------- 2.5.2.6.1 ------------------------------- ------ (1) ~ (4) (현행과 같음) (5) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (6) ------------------------- (7) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (8) ~ (9) (현행과 같음)