KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.7.7.1.3 보호판은 배관의 정상부에서 30 ㎝ 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결철재고리로 고정 또는 겹침설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설깊이를 확보할 수 없어 보호관 또는 2.5.8.2.1(5-3)의 철근콘크리트 방호구조물로 보호하는 경우에는 보호판을 설치하지 아니할 수 있다.	2.7.7.1.3 다만, 매설깊이를 확보할 수 없거나 비개착공법으로 시공함에 따라	o 중압배관에 대해 비개착공법 적용 시 보호판을 설치할 수 없는 경우 보호관 등 시공으로 대체할 수 있도록 함. o 보호관 시공 시에도 보호판을 추가로 하여야하는지 질의 다수 발생에 따른 문구 명확화
4.2.2.10.4 고압 또는 중압인 가스공급시설 중 내압시험을 생략할 수 있는 가스공급시설은 다음과 같다. (1) ~ (2) <생 략> (3) 밸브기지(차단·계량 및 정압기지 포함) 안에 설치된 배관의 원주이음 용접부 모두에 대해 외관검사 및 방사선투과시험을 실시해 합격된 배관	4.2.2.10.4 (1) ~ (2) <현행과 같음> (3) 정압기실 안에 설치된 배관의	o 밸브기지(차단, 계량 및 정압기지 포함) 등 용어는 KGS FS451 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 시설·기술·검사·정밀안전진단 등 코드 기준에서 사용 o KGS FS551 등 일반도시가스 제조소 및 공급소 밖의 배관 시설·기술·검사·정밀안전진단 등 코드 기준에 맞게 정압기로 수정이 바람직함