KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준)개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.5.10 <신  설>

1.5.10 정밀안전진단 보수ㆍ보강에 관한 경과 조치

2016년 11월 23일 이전에 도시가스사업자 안전관리규정에 따라 영구 보수한 배관은 4.2.4.4.2 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ기준 개정전에 굴착공사 후 영구 보수를 한 배관에 대한 경과조치를 명시함.

4.2.2.5 전기부식방지조치

4.2.2.5.1 전기방식방법의 선택과 시공이 적정한지 확인한다.

4.2.2.5.2 관대지전위를 측정하고 이상 유무를 확인한다.

4.2.2.5.3 정기검사시 관대지전위 측정은 다음 기준에 따른다.

(1) 본관 및 공급관(사용자공급관은 제외한다)의 전기방식시설 20개 또는 전체 T/B 설치수의 20% 이상 중 많은 수를 선정하여 실시(교량에 설치된 배관과 그 밖에 현장상황에 따라 필요한 곳에 설치된 T/B는 검사대상에 포함)한다. 다만, 해당 구간에 15년 이상 경과된 배관이 있는 경우에는 동 배관에 설치된 T/B 수량의 40%에 대하여 측정(전체 T/B 측정 수량은 20% 이상)한다.

(1-1) <신  설>

(1-2) <신  설>

(1-3) <신  설>

(1-4) <신  설>

(2) 사용자공급관의 T/B는 전부에 대하여 실시한다.

(3) (1) 및 (2)의 방식전위 측정 대상에서 제외된 T/B에 대하여는 도시가스사업자의 자율검사성적서(방식전위측정값)를 확인하여 적․부를 판정한다.

(4) 사용자공급관의 전위측정 결과 전위 미달시에는 도시가스사업자 배관과의 절연 여부를 확인 후 사업자배관과 절연조치가 되어 있을 경우에는 당해 사용자공급관을 불합격 처리한다.

(5) 사용자공급관의 전위가 미달이나 사업자배관과의 절연 여부 확인 결과 사업자배관과 절연조치가 되어있지 않을 경우에는 사용자공급관에 연결된 사업자 배관의 전위를 측정 (최단거리 T/B 또는 밸브박스 등에서 측정)하여 다음과 같이 처리한다.

(5-1) 사업자배관의 기준전위가 부적합한 경우 사용자공급관의 방식전위는 적합한 것으로 한다.

(5-2) 사업자배관의 기준전위가 적합한 경우에는 사용자공급관의 방식전위를 부적합한 것으로 한다.

4.2.2.5.4 절연효과를 측정한다.

4.2.2.5 전기부식방지조치

4.2.2.5.1

4.2.2.5.2

4.2.2.5.3                        다음 기준에 따라 실시한다.

(1) 본관 및 공급관(사용자공급관은 제외한다)의 경우 다음의 기준에 따른다.

(1-1) 전기방식 시설 20개 또는 전체 T/B 설치수의 20 %이상 중 많은 수를 선정하여 측정한다.

(1-2) (1-1)에도 불구하고 매설된 기준전극 및 데이터로거 등을 이용하여 차량이나 모바일 기기 등으로 관대지전위를 모니터링하거나 측정하는 T/B에 대하여는 전기방식시설 10개 또는 전체 T/B 설치수의 10 % 이상 중 많은 수를 선정하여 실시한다.

(1-3) KGS GC202 2.2.2.1.3(9)에 따라 교량 횡단 배관의 양단부에 설치된 T/B와 현장상황에 따라 필요한 곳에 설치된 T/B는 검사대상에 포함한다.

(1-4) 해당 구간에 15년 이상 경과된 배관이 있는 경우에는 동 배관에 설치된 T/B 수량의 40 %를 포함한다.

(2)

(3)

자율검사성적서(방식전위측정값 또는 모니터링 전산데이터 등)를 확인하여 적․부를 판정한다.

(4)

.

(5)

.

(5-1)

.

(5-2)

.

4.2.2.5.4                     .

ㅇ 이해하기 쉽도록 기존 문구를 명확히 함

KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)

2.2.2.1.3 도시가스시설의 전위측정용터미널(T/B) 설치는 다음과 같이 한다. <개정 09.5.15>

(1)~(8) 생략

(9) 교량 및 하천 횡단배관의 양단부에 설치한다. 다만, 외부전원법 및 배류법에 따라 설치된 것으로 횡단길이가 500 m 이하인 배관과 희생양극법에 따라 설치된 것으로 횡단길이가 50 m 이하인 배관은 제외한다.

ㅇ IoT의 발달로 도시가스사업자가 차량 등을 이용하여 원격으로 전위를 측정하거나 상황실 등에서 상시 모니터링을 하고 있으므로 발달된 기술을 이용한 자체 안전관리 방법을 인정

ㅇ 정부의 가스안전기술개발사업(연구)을 통하여 IoT를 이용한 원격전위측정 기술 개발 결과 반영

4.2.4.4 정밀안전진단 보수ㆍ보강

정밀안전진단기관은 현장 조사결과 발생된 결함의 종류 및 정도, 사용 환경조건 및 경제성 등을 고려하여 다음 중 하나의 조치를 강구할 것을 배관관리자에게 지시한다.

(1) 현상유지(진행억제)

(2) 사용상 지장이 없는 수준까지 회복

(3) 초기 수준으로 개선

(4) 교체 또는 신설

4.2.4.4.2 <신설>

(1) <신  설>

(2) <신  설>

4.2.4.4 정밀안전진단 보수ㆍ보강

4.2.4.4.1 정밀안전진단기관은 현장 조사결과 발견된 결함의

(1)

(2)

(3)

(4)

4.2.4.4.2 배관관리자가 4.2.4.4.1에 따라 결함을 보수하는 경우 다음의 기준에 따른다.

(1) 배관 피복 손상부의 보수는 부록 D의 매설배관 이음부 현장도복 실시방법을 따른다.

(2) 배관 손상부의 보수는 부록 H의 도시가스배관 보수ㆍ보강 기준을 따른다.

ㅇ 보수방법에 대한 규정 신설로 하위 항목번호 추가

ㅇ 현장조사를 통해 찾은(발견한 ) 결함에 해당하므로 문구 수정

ㅇ 배관의 보수 및 보강에 대한 기준이 없어 배관 손상부가 발생된 경우 배관을  교체하는 방법만을 사용함으로써 가스공급 중단 및 경제적 손실 발생

ㅇ 또한, 기준이 없어 임의의 보수방법을 사용함으로써 가스안전을 저해할 수 있음.

- 배관 손상 보수 방법에 대한 규정 및 보수 방법에 대한 부록 H 신설

※ 산업부 가스안전기술개발사업을 통한 보수절차 및 안전성 연구결과 반영

- 국내 도시가스사업자가 사용하지 않는 보수방법(슬리브 보수 및 복합재 보수 등)에 대해 연구

현   행

개  정  (안)

개정 사유

부록 H <신 설>

부록 H 도시가스배관 보수ㆍ보강 기준

H1. 적용 범위

이 기준은 4.2.4.4에 따라 현장에서 발견된 결함의 보수ㆍ보강을 위한 조치로 호칭지름 80 A 이상의 강관에 대하여 적용한다.

ㅇ 부록의 내용은 정밀안전진단 결과 발견된 배관의 보수 보강을 하는 경우에 적용하는 기준임을 명시

ㅇ 방사선 투과 검사가 가능한 배관(80A 이상)에 대하여 적용함.

H2 용어의 정의

H2.1 “전처리”란 보수를 실시하기 전에 손상부를 건전한 상태의 배관 모재가 드러날 때까지 깨끗하게 그라인딩 하여, 산화물, 피복재 잔유물, 수분, 그 외의 다른 오염물을 깨끗하게 제거하는 것을 말한다.

H2.2 “A형 슬리브 보수”란 배관의 손상된 부분을 전체 원주를 덮는 슬리브로 감싸도록 하여 결함을 보수하는 방법으로써 그림 H2.2①과 같이 축방향으로는 용접하나, 원주방향으로는 용접을 하지 않는 보수방법을 말한다.

그림 H2.2① A형 슬리브 보수 방법

그림 H2.2② A형 슬리브 용접 실시 예

<V 맞대기 용접 실시 예>

<겹판을 사용하여 겹치기이음 필렛 용접 실시 예>

H2.3 “B형 슬리브 보수”란 배관의 손상된 부분을 전체 원주를 덮는 슬리브로 감싸도록 하여 결함을 보수하는 방법으로써 그림 H2.3과 같이 축방향으로 용접할 뿐만 아니라 슬리브의 끝단을 원주방향으로 필렛용접하는 보수 방법을 말한다.

그림 H2.3 B형 슬리브 보수 방법

H2.4 “복합재료 보수”란 그림 H2.4와 같이 배관의 손상된 부분을 금속으로 된 슬리브 대신 유리섬유 또는 탄소섬유와 같은 복합재료를 여러 겹으로 감싸 결함을 보수하는 방법을 말한다.

그림 H2.4 복합재료 보수 예

H2.5 “육성(적층)용접”이란 배관의 손상된 부분을 용접으로 채워서 결함을 제거하고 배관의 연속성과 기능을 회복하는 보수 방법을 말한다.

H2.6 “패치(패드) 보수”이란 배관의 손상된 부분을 강판을 이용하여 필렛 용접하여 보수하는 방법을 말한다.

H2.7 “교체 보수”란 가스공급을 중단한 상태에서 손상된 배관을 원통(cylinder) 형태로 절단하고 동등 이상의 설계 강도를 갖는 배관으로 교체하는 보수 방법을 말한다.

H2.8 “벅클(buckle) 또는 주름(wrinkle)”이란 지반이동 등으로 인해 배관에 가해진 비정상적인 곡률 변경 부위를 말한다.

H3. 보수 방법

H3.1 전처리

H3.1.1 보수를 실시하기 전에 부식 손상부는 산화물, 스케일, 코팅, 습기 기타 오염물로부터 깨끗이 하도록 한다.

H3.1.2 응력 집중이나 균열의 전파를 피하기 위하여 필요한 경우 또는 용접 작업에 적합한 모양을 가지도록 할 필요가 있는 경우 손상부를 그라인딩 한다. 이 경우 배관 모재의 두께 감소를 최소화하도록 한다.

H3.1.3 배관에 부식이 발생한 경우 초음파두께 측정기, 깊이게이지 등을 이용하여 배관의 잔류 두께를 측정하고 기록한다.

ㅇ 보수를 실시하기 전에 통상적으로 실시해야 하는 기준 명시

- 그라인딩을 하는 경우 모재 보호를 위해 감육두께 최소화 하도록 규정

- 부식이 발생한 경우에는 배관의 결함의 두께와 깊이를 기록하여 관리해야 하므로 규정

(PRCI 매뉴얼에도 외면부식 보수전에 공칭두께 및 배관경을 확인하고, 축방향 및 원주방향의 결함 길이 및 최대 침투깊이를 측정하도록 하고 있음)

* PRCI : Pipeline Research Council International

H3.2 슬리브 보수

H3.2.1 A형 슬리브 보수(Type A Sleeve)

H3.2.1.1 보수 대상

A형 슬리브용접으로 보수할 수 있는 대상은 다음과 같다.

(1) 공급중인 배관

(2) 배관 잔류두께가 배관 두께의 20 % 이상이거나 2.5.4.1 식(2.2)에서 규정하는 배관 최소 두께(t) 중 큰 값에 해당하는 경우

(3) 원주용접 결함 및 ERW 심 용접부 결함을 제외한 누출이 없는 결함

(4) 외면부식

(5) 길이방향의 결함(원주방향의 결함은 제외한다)

H3.2.1.2 보수 허용 기준

A형 슬리브용접 보수 허용기준은 다음과 같다.

(1) 슬리브의 재질은 보수대상 배관과 동일한 것으로 한다.

(2) 슬리브의 두께는 보수대상 배관과 동등 이상으로 한다.

(3) 벅클(buckle) 또는 주름(wrinkle)이 아닌 결함에 적용한다.

(4) 슬리브가 배관에 밀착되도록 한다. 다만, 배관과 슬리브 사이에 공간이 발생하는 경우에는 에폭시나 폴리에스테르와 같은 충진재로 채운다.

H3.2.1.3 보수시 고려사항

H3.2.1.3.1 심용접된 배관의 축방향 용접선이 있는 경우에는 슬리브가 배관에 밀착되도록 다음 방법 중 하나를 사용한다.

(1) 배관의 최고사용압력의 80 %를 넘지 않도록 공급압력을 낮추고 축방향 용접선을 그라인딩 한다.

(2) 슬리브에 배관의 용접선 크기에 해당하는 홈을 가공한다. 다만, 이 경우에도 가공한 슬리브의 두께는 보수대상 배관의 두께 이상이어야 한다.

(3) 두 개의 슬리브 사이의 공간으로 배관의 용접선이 지나가도록 배열하고 두 개의 슬리브는 겹판을 이용하여 겹치기 이음 필렛 용접 방법으로 연결한다.

(4)슬리브와 배관의 용접선을 지나면서 생기는 사이의 공간을 에폭시나 폴레에스테르와 같은 충진재로 채운다.

H3.2.1.3.2 슬리브의 양 끝단은 손상부의 양 끝단으로부터 최소 50 mm 이상 떨어지도록 한다.

H3.2.1.3.3 용접부에는 KGS GC205에 따른 비파괴 시험을 실시한다.

H3.2.1.4 보수 자격

A형 슬리브 보수를 할 수 있는 자는 용접기능사 이상의 자격을 갖추고 도시가스사업자의 안전관리규정에 따른 보수 작업절차 및 작업요령을 숙지한 자로 한다.

ㅇ PRCI 부록 5.4에서는 최소잔류두께가 배관두께의 20% 미만인 경우 A-type 슬리브 사용 금지

A type sleeve may not be used if the minimum remaining wall thickness is less than 20% of ta

ㅇ KGS FS551 2.5.4.1 식(2.2)에서 규정하는 배관의 최소두께를 규정함으로써 배관경에 따른 잔류두께 및 허용가능한 보수 대상범위에 안전성 및 융통성을 부여

<압력별 관경에 따른 KSD 3631배관의 최소 두께(t) 비교>

ㅇ ASME B31.8 851.4에서 슬리브는 원관과 동등이상의 설계압력을 갖도록 규정

ㅇ PRCI 매뉴얼에도 축방향 용접선이 있는 경우 보강방법에 대해 규정(아래 참조)

PRCI 부록 5.4 Repair by use of Type A sleeve

5.4.3 – Accommodating Pipe Seam-Weld Reinforcement

• Removal of the reinforcement by grinding after a pressure reduction to a level not exceeding 80% of Ph

• Grinding an accommodating groove in the sleeve

• Locating the gap between the sleeve halves over the seam when the overlapping fillet-welded doubler bar method is used to join the sleeve halves

• Filling all voids in the area where the sleeve bridges the seam-weld reinforcement with epoxy or polyester filler material

ㅇ PRCI 매뉴얼에는 슬리브길이는 최소 102mm (4inches), 결함으로부터 최소 51mm(inches)로 규정

PRCI 부록 5.4.2

5.4.2 – Sleeve Length

The length of the sleeve shall be at least 102 mm (4 inches), and the sleeve shall also be long enough to extend at least 51 mm (2 inches) beyond both ends of the defect.

ㅇ PRCI 매뉴얼 등에도 비파괴를 하도록 규정

ㅇ 도시가스사업자의 안전관리규정에 보수작업절차 및 작업요령을 문서화하도록 하고 있으며, 문서화된 내용이 변경될 경우에는 관련업무 종사자가 충분히 숙지하도록 하고 있음.

도시가스안전관리기준 통합고시

제3장 안전관리규정의 작성ㆍ심사 및 확인평가 기준

제3-2조(안전관리규정의 작성)

①일반도시가스사업자의 안전관리규정에는 다음 각호의 사항이 포함되도록 작성하여야 한다.

6. 작업관리

가. 시공관리 (내용생략)

나. 운전관리 (내용생략)

다. 보수관리

1) 사업자는 보수유지 작업시 안전을 확보하기 위하여 작업절차, 작업요령과 그 밖에 필요한 사항을 문서화하여 활용하여야 한다.

2) 1)의 문서화된 내용이 변경될 경우에는 관련업무 종사자가 충분히 숙지하도록 하여야 한다.

H3.2.2 B형 슬리브 보수(Type B Sleeve)

H3.2.2.1 보수 대상

B형 슬리브용접으로 보수할 수 있는 대상은 다음과 같다.

(1) 공급중인 배관

(2) 누출이 발생한 결함

(3) 운전압력을 견딜 수 있도록 보수해야 하는 배관

(4) 외면부식, 내부부식, 덴트(함몰), 응력부식

H3.2.2.2 보수 혀용 기준

B형 슬리브용접 보수 허용기준은 다음과 같다.

(1) 슬리브의 재질은 보수대상 배관과 동일한 것으로 한다.

(2) 슬리브의 두께는 보수대상 배관과 동등 이상으로 한다.

(3) 벅클(buckle) 또는 주름(wrinkle)이 아닌 결함에 적용한다.

H3.2.2.3 보수시 고려사항

H3.2.2.3.1 슬리브는 보수대상 배관에 밀착되도록 설치한다.

H3.2.2.3.2 심(seam)용접된 배관의 축방향 용접선이 있는 경우에는 슬리브가 배관에 밀착되도록 다음 방법 중 하나를 사용한다.

(1) 배관의 최고사용압력의 80 %를 넘지 않도록 공급압력을 낮추고 축방향 용접선을 그라인딩 한다.

(2) 슬리브에 배관의 용접선 크기에 해당하는 홈을 가공한다. 다만, 이 경우에도 가공한 슬리브의 두께는 보수대상 배관의 두께 이상이어야 한다.

H3.2.2.3.3 누출이 있는 손상부를 보수하는 경우에는 누출되는 가스에 의해 점화되지 않도록 벤트 등의 안전조치를 실시한 후 보수작업을 한다.

H3.2.2.3.4 두 개의 B형 슬리브간의 간격은 배관 외경의 1/2 이상으로 한다.

H3.2.2.3.5 슬리브의 양 끝단은 손상부의 양 끝단으로부터 최소 50 mm 이상 떨어지도록 한다.

H3.2.2.3.6 축방향 용접은 WPS(용접절차사양서)에 따라 맞대기 용접을 실시하며, A형 슬리브의 경우와 달리 겹치기 이음은 사용하지 않는다.

H3.2.2.3.7 슬리브와 배관사이 필렛 용접은 배관에 손상부가 없고 용락이 발생하지 않을 정도로 충분한 배관 두께가 확보된 경우에만 실시한다.

H3.2.2.3.8 필렛 용접을 위해서 슬리브의 양 끝모서리면은 수직으로 가공되어야 한다.

H3.2.2.3.9 용접부에는 KGS GC205에 따른 비파괴 시험을 실시한다.

H3.2.2.4 보수 자격

B형 슬리브 보수를 할 수 있는 자는 용접기능사 이상의 자격을 갖추고 도시가스사업자의 안전관리규정에 따른 보수 작업절차 및 작업요령을 숙지한 자로 한다.

ㅇ ASME B31.8 851.4에서 슬리브는 원관과 동등이상의 설계압력을 가져야 하고, 슬리브길이는 4인치 이상으로 하도록 규정

ㅇ PRCI 매뉴얼에도 축방향 용접선이 있는 경우 보강방법에 대해 규정(아래 참조)

PRCI 부록 5.6 Repair by use of Type B sleeve

5.6.3 – Accommodating Pipe Seam-Weld Reinforcement

• To facilitate snugness of fit of the sleeve, the longitudinal seam reinforcement of the carrier pipe, if any, may be accommodated by one of the following actions:

• Removal of the reinforcement by grinding after a pressure reduction to a level not exceeding 80% of Ph

• Grinding an accommodating groove in the sleeve provided that the actual sleeve thickness, ts, is equal to tn + the depth of the accommodating groove.

ㅇ PRCI 매뉴얼에도 슬리브길이는 최소 102mm (4inches), 결함으로부터 최소 51mm(inches)로 규정

PRCI 부록 5.6 Repair by use of Type B sleeve

5.6.2 – Sleeve Length

The length of the sleeve shall be at least 102 mm (4 inches), and the sleeve shall also be long enough to extend at least 51 mm (2 inches) beyond both ends of the defect.

ㅇ A형 슬리브 용접자격사항과 동일

H3.3 복합재료 보수(Composit Repair)

H3.3.1 보수 대상

복합재료로 보수할 수 있는 대상은 다음과 같다.

(1) 공급중인 배관

(2) 외면부식

(3) 원주용접 결함 및 ERW 심 용접부 결함을 제외한 누출이 없는 결함

(4) 배관 잔류두께가 배관 두께의 20 % 이상 또는 2.5.4.1 식(2.2)에서 규정하는 배관최소 두께(t) 중 큰 값에 해당하는 경우

H3.3.2 보수 허용 기준

복합재료 보수 허용기준은 다음과 같다.

(1) 누출이 발생하지 않은 결함으로써 배관의 금속재가 손실되었을 경우로 한다.

(2) 복합재료별 제조사가 제시하는 검증된 설계데이터와 현장 데이터가 있는 경우로 한다.

H3.3.3 보수시 고려사항

H3.3.3.1 복합재 보수를 시행할 때는 벤딩 응력을 고려한다.

H3.3.3.2 보수 시스템은 제조사가 최소 50년의 수명을 보장하는 것을 사용 한다.

H3.3.3.3 슬리브의 양 끝단은 손상부의 양 끝단으로부터 최소 50 mm 이상 떨어지도록 한다.

H3.3.3.4 자외선 영향을 받는 곳에는 사용하지 않는다.

H3.3.4 보수 자격

복합재 보수자격은 해당 제품의 제조자로부터 보수 교육을 받고, 제조사가 보수능력이 있다고 인정하는 자로 한다.

ㅇ PRCI 부록 5.7에서 복합재 보수는 원주용접 결함, 내부부식, ERW 심용접부 결함을 제외한 누출이 없는 결함의 보수에 적용

ㅇ 배관의 최소잔류두께가 배관두께의 20% 미만인 경우 사용금지

<PRCI> 부록 5.7

Except for defects in girth welds, internal corrosion, and defects in the ERW seam bondlines, a composite reinforcement repair sleeve may be used to permanently repair nonleaking defects as specified below. A composite reinforcement sleeve may not be used if tr is less than 20% of ....

ㅇ KGS FS551 2.5.4.1 식(2.2)에서 규정하는 배관의 최소두께를 규정함으로써 배관경에 따른 잔류두께 및 허용가능한 보수 대상범위에 안전성 및 융통성을 부여(A 형 슬리브 보수 설명자료 참고)

ㅇ CSA* Z662** 10.10.4.3 및 PRCI 등에서 슬리브시스템은 시험으로 검증된 것을 사용하도록 하고 있으며,

- 슬리브의 길이는 결함의 끝으로부터 50mm 이상 넓게 하도록 규정

* CSA : Canadian Standards Association

** Z662 : Oil and gas pipelien systems

ㅇ CSA Z662 10.10.4.3 및 PRCI 등에서 복합재료는 시험을 통해 최소 50년 이상의 설계수명을 갖는 것으로 하도록 규정

- 또한, 복합재는 자외선으로부터 보호하도록 규정

<PRCI>

The second set of requirements is that specifically applicable to composite reinforcing sleeves:

• Based on the results of stress-rupture tests, the repair system should have an extrapolated minimum service life of at least 50 years.

Storage, handling, transportation, and installation of sleeve system components should be carried out in accordance with manufacturer's specifications and procedures. This should include protection from ultraviolet (UV) radiation on exposed pipe that has been wrapped with a composite.

H3.4 육성 용접 보수(Weld Deposition Repair)

H3.4.1 보수 대상

육성용접으로 보수할 수 있는 대상은 다음과 같다.

(1) 공급중인 배관

(2) 외면부식결함

(3) 부식의 크기가 작은 결함

(4) 곡관 및 관이음매(피팅)와 같이 전체 원주를 덮는 슬리브의 사용이 곤란한 곳에 적용

ㅇ ASME B31.8 851.4.4에서 작은 부식결함은 저수소계 용접봉을 사용하여 육성용접 보수할 수 있다고 규정

<ASME B31.8 육성용접 보수 대상

ㅇ PRCI 3.5에서 육성용접 보수는 공급중인 배관에 사용하고, 두께가 감소한 배관에 슬리브 보수나 복합재 보수의 대안으로 사용하며, 특히 슬리브를 사용할 수 없는 곡관과 핏팅류의 두께감소부분에 사용할 수 있다고 규정

H3.4.2 보수 허용 기준

육성용접 보수 허용기준은 다음과 같다.

(1) 부식에 의한 손상으로 배관의 금속재가 손실되었을 경우

(2) 배관의 최소 잔류두께가 3.2 mm 이상인 경우

(3) 전기저항용접 심(ERW seam) 또는 심 근처의 결함이 아닌 경우

(4) 균열(크랙)결함과 배관 곡률을 변화시킨 결함이 아닌 경우

(4) 곡관 및 관이음매(피팅)와 같이 전체 원주를 덮는 슬리브의 사용이 곤란한 곳의 보수에 사용

(5) 취성 파괴에 민감한 배관에는 사용 불가

(6) 최소 배관 두께가 8 mm 이상인 경우

<PRCI 3.5.9 육성용접 사용 제한>

ㅇ PRCI 3.5.9에는 다음과 같이 육성용접 사용 제한내용 규정

- 배관의 최소잔류두께는 3.2mm 이상

- 잔존두께가 얇은 경우 얇은 전극봉 사용

- 부식으로 금속재가 손실되었을 경우 사용

- 덴트결함이 아닌 경우 사용

- ERW 심 또는 근처 결함, 크랙 결함 사용 금지

* 가스공사의 경우 배관의 최소잔류두께 6.00mm 이상에서 사용

※ 보수절차마련 연구실험 중 배관의 용락 발생

- 사용배관 : KSD 3631 150A, 두께 4.85mm

H3.4.3 보수시 고려사항

H3.4.3.1 수소균열을 최소화하기 위하여, 템퍼-비드 육성 용접 절차를 따른다.

H3.4.3.2 용접봉은 저수소계 용접봉을 사용한다.

H3.4.3.3 육성용접의 자세는 가능한 한 하향자세로 하고, 불가능한 경우에는 하부에서 상부로 작업한다.

H3.4.3.4 육성용접시에는 용락(burn-through)이 발생하지 않도록 한다.

H3.4.3.5 압력 및 유속이 증가할수록 용락가능성은 감소하며, 전압 20 V 전류100 A에서 실제 배관 두께가 표 H3.4.3.5의 두께 이상일 때 용락 발생율이 적음을 고려하여 육성용접을 실시한다.

표 H3.4.3.5 육성용접시 용락 발생율을 줄이기 위한 배관의 최소 두께

내압 (MPa)	가스 유속(m/s)
	0	1.5	3.0	6.1
0.10	8.13 mm	-	-	-
3.45	7.62 mm	6.86 mm	6.10 mm	5.21 mm
6.20	7.11 mm	5.97 mm	4.83 mm	3.81 mm

H3.4.4 보수 자격

육성용접 보수를 할 수 있는 자는 용접기능사 이상의 자격을 갖추고 도시가스사업자의 안전관리규정에 따른 보수 작업절차 및 작업요령을 숙지한 자로 한다.

ㅇ ASME B31.8 851.4.4에서는 저수소계용접봉을 이용하여 작은 부식 결함부에 육성용접 가능하지만, 이 보수 방법은 취성파괴 영향을 받기 쉬운 곳에는 사용 금지하도록 규정

ㅇ ASME B31.8에서 육성용접시에는 용락발생에 주의하도록 하고 있으며, 압력 및 유속이 증가할수록 용락가능성이 감소한다고 규정

- 전압 20V 전류 100A에서 용락발생의 가능성이 적은 배관 두께 규정

* 중압의 경우 8.13mm 이상 두께에서 용락발생 가능성 적음.

ㅇ A형 슬리브 용접자격사항과 동일

H3.5 패치 보수(Repair by Steel Plate Patch)

H3.5.1 보수 대상

패치(패드) 용접으로 보수할 수 있는 대상은 다음과 같다.

(1) 보수대상 배관의 정격최소인장강도(항복강도; SMYS)가 276 MPa 이하인 배관

(2) 부식으로 손상된 배관

(3) 최고사용압력이 0.4 MPa 이하인 배관

ㅇ ASME B31.8에서 최소항복강도(SMYS) 276MPa 이하인 배관으로서 부식결함은 패치보수 할 수 있다고 규정

<ASME B31.8 패치 보수 규정>

ㅇ CSA Z662-07에서 배관의 덴트결함은 패치 보수 금지함.

<CSA Z662-07 덴트보수 방법 중 패치 금지 규정>

6.3.4 Patching repair

Pipe shall not be repaired by patching

ㅇ 캘리포니아 주정부에서 최고허용압력 0.4MPa인 배관의 보수 허용 방법으로 패치 방법을 규정하고,

- 패치의 길이는 배관둘레의 1/2 이하, 패치사이의 간격은 3인치로 규정

<캘리포니아주정부 패치보수 허용 규정>

ㅇ PRCI 매뉴얼에서도 높은 압력을 받는 배관의 경우에는 패치보수를 권장하지 않음.

<PRCI 공급중인 배관의 육성용접 자격 관련 규정>

* 가스공사의 경우에도 보수방법으로 패치는 사용하지 않음.

H3.5.2 보수 허용 기준

패치(패드) 용접 보수 허용기준은 다음과 같다.

(1) 패치(steel plate patch)의 재질은 보수대상 배관과 동일한 것이어야 한다.

(2) 패치의 두께는 보수대상 배관과 동등이상이어야 한다.

(3) 패치의 모서리는 둥근 형상이어야 한다.

(4) 패치의 길이는 보수대상 배관 둘레의 1/2 이하이어야 한다.

ㅇ ASME B31.8에서 패치 용접 보수에 사용하는 강판(plate)의 설계 강도는 배관 이상으로 하도록 하고 있으며, 모서리는 둥근형상으로 하고, 패치의 길이는 배관둘레의 1/2을 초과하지 않도록 규정

ㅇ 캘리포니아 주정부에서 패치의 길이는 배관둘레의 1/2 이하, 패치사이의 간격은 3인치(760mm)로 규정

<캘리포니아주정부 : 패치간 거리 3인치 규정>

A patch is not to exceed 1/2 of the pipe circumference. There shall be 3-inch minimum clearance between patches.

H3.5.3 보수시 고려사항

H3.5.3.1 심용접된 배관의 축방향 용접선이 있는 경우에는 패치(steel plate patch)를 부착하지 않는다. 다만, 긴급한 경우 임시보수를 할 때에는 축방향 용접선을 그라인딩 한 후 설치할 수 있다.

H3.5.3.2 누출이 있는 손상부를 보수하는 경우에는 누출되는 가스에 의해 점화되지 않도록 벤트 등의 안전조치를 실시한 후 보수작업을 한다.

H3.5.3.3 필렛 용접은 배관에 손상부가 없고 용락이 발생하지 않을 정도로 충분한 배관 두께가 확보된 경우에만 실시한다.

H3.5.3.4 패치의 크기는 최소한 결함 크기의 2배 이상으로 하고, 패치는 결함의 중앙에 위치하도록 한다.

H3.5.3.5 패치와 패치 사이의 간격은 최소 760 mm 이상으로 한다.

H3.5.3.6 용접은 WPS(용접절차사양서)에 따라 실시한다.

H3.5.3.7 용접부에는 KGS GC205에 따른 비파괴 시험을 실시한다.

ㅇ 패치 보수는 임시 긴급보수 방법으로 현장에서 많이 사용하고 있으므로 임시 긴급 보수의 경우에는 축방향 용접선이 있는 경우에도 사용하도록 함.

* PRCI 매뉴얼에서 영구보수는 5년이상 재검사 없이 공급하는 보수 방법으로 간주

<PRCI 매뉴얼, 영구보수 간주 규정>

Any repair that is left in service for a period greater than five years, without being re-examined, should ve considered to be permanent.

ㅇ 필렛용접 방법, 누출부 안전조치 및 용접방법은 B형 슬리브 보수 기준 준용

ㅇ CSA Z662-07에서 패치의 두께는 배관의 두께 이상, 패치의 크기는 결함크기의 2배 이상, 패치는 결함중앙에 위치하도록 규정

<CSA Z662-07 12.10.6 공급관 패치 보수 절차>

H3.5.4 보수 자격

패드 용접 보수를 할 수 있는 자는 용접기능사 이상의 자격을 갖추고 도시가스사업자 안전관리규정에 따른 보수 작업절차 및 작업요령을 숙지한 자로 한다.

ㅇ A형 슬리브 용접자격사항과 동일

H3.6 교체 보수

H3.6.1 보수 대상

교체 보수 대상은 다음과 같다.

(1) 가스 공급 중단이 가능한 배관

(2) 모든 결함에 사용 가능

H3.6.2 보수 허용 기준

(1) 교체되는 배관(단관)의 재질은 보수대상 배관과 동일한 것이어야 한다.

(2) 교체되는 배관(단관)의 두께는 보수대상 배관과 동등이상이어야 한다.

H3.6.3 보수시 고려사항

교체 보수의 용접 및 검사방법 등은 본문 2.5.5(배관설비접합) 및 4.(검사기준) 을 따른다.

ㅇ 교체 보수는 가장 일반적인 보수방법으로 현재도 현장에서 사용중에 있음.

- 외국의 경우에도 가장 확실한 보수방법으로 교체 보수(cutting and replacing new pipe)를 규정하고 있음.

ㅇ PRCI에서도 교체보수는 모든 결함에 대해 허용가능하다고 규정

<PRCI 매뉴얼, 교체보수는 모든 결함에 대해 허용>

5.1 – Removal of the Defective, Damaged, or Leaking pipe

Repair by removal is permitted for any type of damage, defect, or leak.

ㅇ ASME에서도 공급중단이 가능하다면 동등이상의 설계강도를 갖는 배관을 이용하여 교체 보수를 하도록 규정

<ASME B31.8 패치 보수 규정>

ㅇ 교체 보수는 신설 배관의 기준과 동일하게 적용하여야 하므로 본문의 시설 및 검사기준 따르도록 규정

H4. 보수방법 선정

굴착현장에서 결함이 발견된 경우 다음과 같이 임시 보수 또는 영구 보수를 실시한다.

H4.1 누출이 발생한 결함의 경우에는 도시가스사업자의 안전관리규정에 따라 즉시 임시(긴급) 보수작업을 실시하거나 H4.3에 따라 영구 보수를 실시한다.

H4.2 누출이 발생하지 않은 결함의 경우에는 H4.3에 따라 영구 보수를 실시한다.

H4.3 영구 보수를 하는 경우에는 다음 순서에 따라 보수방법을 선정하고 배관을 보수한다.

H4.3.1 공급중단이 가능한 경우에는 H3.6에 따른 교체 보수를 실시한다.

H4.3.2 공급중단이 곤란한 경우에는 H3.2에 따른 슬리브 보수 또는 H3.3에 따른 복합재료 보수를 실시한다. 다만, H3.4에 따른 육성 용접 보수 또는 H3.5에 따른 패치 보수 적용이 가능한 경우에는 이를 사용할 수 있다.

ㅇ ASME에서는 다음과 같이 보수절차를 규정하고 있음.

- 결함이 발견된 경우 재산과 대중을 보호하기 위해 즉시 보수

- 발견 당시 즉시 보수를 할 수 없는 경우에는 가능한 빨리 영구보수를 실시

- 패치 보수는 851.4.4(e)항을 제외하고 금지

- 만약, 공급을 중단할 수 없다면 보수하는 동안 운전압력을  안전한 수준으로 낮출 것.

<ASME B31.8 851.4 배관보수 절차>

ㅇ ASME의 부식결함의 영구 보수 방법 선정 절차

- 공급중단이 가능하면 교체보수를 실시

- 공급중단을 할 수 없으면 슬리브보수를 실시. 단, 패치보수가 불가능하거나, 육성용접으로 보수할 수 없는 경우

<ASME B31.8 851.4. 영구보수 방법 선정>

H5. 보수 절차

H.4에 따라 보수 방법을 선정한 후 보수 방법별 보수 절차는 도시가스사업자의 안전관리규정의 보수관리 절차 및 시공관리 절차를 따른다.

ㅇ 도시가스사업자는 안전관리규정에 보수작업절차, 작업요령과 그 밖에 필요한 사항을 문서화하여 활용하도록 하고 있음.

- 교체 보수는 시공관리 및 보수관리 절차를 따르고, 기타 보수는 보수관리 절차를 따름.

도시가스안전관리기준 통합고시

제3장 안전관리규정의 작성ㆍ심사 및 확인평가 기준

제3-2조(안전관리규정의 작성)

①일반도시가스사업자의 안전관리규정에는 다음 각호의 사항이 포함되도록 작성하여야 한다.

1.～5. 생략

6. 작업관리

가. 시공관리 (내용생략)

나. 운전관리 (내용생략)

다. 보수관리

1) 사업자는 보수유지작업시 안전을 확보하기 위하여 작업절차, 작업요령과 그 밖에 필요한 사항을 문서화하여 활용하영 한다.

2) 1)의 문서화된 내용이 변경될 경우에는 관련업무 종사자가 충분히 숙지하도록 하여야 한다.

H6. 보수 보강부 피복(코팅)

배관 보수 및 검사가 종료된 후에는 KGS FS551 부록 D의 매설배관 이음부 현장도복 실시방법에 따라 배관을 피복한다.

H7. 보수결과 기록 보존

배관을 보수한 경우에는 보수내용, 비파괴검사 결과서, 비파괴 필름 및 보수관련사진(전산보조기억장치에 입력된 경우에는 그 입력된 자료로 할 수 있다)을 5년간 보관한다.

ㅇ 정밀안전진단 결과에서 지적된 사항에 대해 정기검사 또는 수시검사시 이행조치 결과와 배관의 변동, 진행상태를 확인하도록 하고 있음.(도시가스 중압배관 정밀안전진단의 절차, 방법 등 고시 제 14조)

- 따라서, 정기검사 시 보수내용 등을 확인하도록 기록 보존

ㅇ 도법 시행규칙에서 배관을 시공하는 경우에도 비파괴 필름 등을 5년간 보존하도록 하고 있음.

ㅇ HSE에서도 보수 결과를 문서화하도록 하고 있음.

ㅇ ASME 31.8 및 PRCI 매뉴얼에서도 보수 전ㆍ후의 기록을 보존하도록 하고 있음