KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

2.11.3 시공표지판 설치

액화석유가스 특정사용시설의 설치공사 또는 변경공사를 한 가스시설시공업자는 다음의 기준에 따라 시공표지판을 설치한다.

2.11.3.1 설치대상

2.11.3.1.1 액화석유가스 특정사용시설 중 다음에 해당하는 시설의 설치공사를 한 가스시설시공업자는 시공표지판을 설치한다.

(1) 제1종 보호시설이나 지하실에서 액화석유가스를 사용(주거용으로 액화석유가스를 사용하는 경우는 제외)하는 시설

(2) (1) 외의 시설로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 시설

(2-1)「식품위생법」제2조제12호에 따른 집단급식소

(2-2)「식품위생법」제36조제1항제3호에 따른 식품접객업의 영업을 하는 시설

(2-3) 공동으로 저장능력 250 kg(자동절체기를 사용하여 용기를 집합하는 경우에는 500 kg) 이상의 저장설비를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 공동주택. 다만, 관리주체가 없는 경우에는 공동으로 저장능력 250 kg 이상 5 ton 미만의 저장설비를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 공동주택

(2-4) 저장능력이 250 kg 이상 5 ton 미만인 저장설비를 갖추고 사용(도로의 정비 또는 보수용 자동차에 부착하여 사용하는 경우는 제외)하는 시설. 다만, 자동절체기로 용기를 집합한 경우는 저장능력이 500 kg 이상 5 ton 미만인 저장설비를 갖추고 이를 사용하는 시설

(3) (1)과 (2) 외의 시설로서 소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 시설

2.11.3.1.2 2.11.3.1.1에 따른 액화석유가스 특정사용시설의 시공 후 다음에 해당하는 변경공사를 한 가스시설시공업자는 시공표지판을 설치한다.

(1) 저장설비(저장능력 500 kg 이상의 용기집합설비, 소형저장탱크 및 저장탱크)의 위치 변경 또는 설치수량의 증가를 수반하는 용량 증가 공사

(2) 저장탱크 및 소형저장탱크를 교체 설치하는 공사

(3) 저장설비(용기, 소형저장탱크 및 저장탱크)의 종류를 변경하는 공사

(4) 가스설비(기화장치, 펌프 및 압축기)의 수량을 증가하거나 용량을 증가하는 공사

(5) 저장능력 500 kg 이상의 저장설비를 갖추고 사용하는 시설에서 배관을 20 m 이상 증설하는 공사

2.11.3.2 표지판 규격 및 표시사항

시공표지판은 크기가 10 cm x 6 cm 이상(가로 x 세로)이어야 하고, 그림 2.11.3.2와 같이 가스시설시공업자 명칭, 가스시설시공업자 연락처, 공사명, 시공년월일을 표시하도록 한다.

액화석유가스 사용시설 시공표지판
시공업체	가스시설시공업자 명칭
	가스시설시공업자연락처
시공내역	공 사 명
	시 공 년 월 일

[비고] 변경공사의 경우에는 공사명을 세부적으로 입력

예시 : ㅇㅇ식당 배관 20m 이상 증설공사 등

그림 2.11.3.2 액화석유가스 사용시설 시공표지판

2.11.3.3 부착방법

시공표지판은 스티커 등으로 저장설비나 배관 등의 표면이나 그 주변의 눈에 잘 띄는 곳에 쉽게 떨어지지 않도록 부착한다.

ㅇ 액법령 개정에 따른 후속조치

※ 참고 : LP가스설비설치 기준 및 취급요령, KHK S 0738(2004)

일본의 경우 액화석유가스 사용시설 시공 후 시공자는 위의 시공표지판에 시공업체명, 연락처, 시공년월일을 기재하여 부착하도록 규정하고 있음