KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신 설>

1.5.5.5 소켓융착에 대한 적용례

2.5.4.2.2(2-3) 소켓 융착시 기계식면취기 사용은 상세기준 승인일(2016년 6월 16일)로부터 3개월이 경과한 날(2016년 9월 17일)부터 적용한다.

◦ 기계식면취기(스크래퍼) 사용의무화로 인한 민원발생을 고려하여 개정안의 현장 적용 및 면취기의 원활한 보급을 위해 적용기간을 둠.(개정일로부터 3개월이 경과한 날로부터 적용함.)

<신 설>

1.5.19 사고예방설비 설치기준에 관한 경과조치

1.5.19.1 2.8.5.1의 규정은 2016년 5월 1일부터 시행한다.

ㅇ 시행규칙 개정(2015.12.30.) 내용 반영

2.5.4.2 PE관의 접합

2.5.4.2.1 PE관의 접합은 다음 방법에 따른다.

(1) ~ (6) <생 략>

2.5.4.2.2 PE관의 접합은 열융착 또는 전기융착에 의하여 실시하고, 모든 융착은 융착기(Fusion Machine)를 사용하여 실시한다. 이 경우 맞대기융착과 전기융착에 사용하는 융착기(이하 “융착기”라 한다)는 융착조건 및 결과가 표시되는 것으로서 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능확인을 받은 제품으로 한다.

(1) 열융착 이음은 다음 기준에 적합하게 실시한다.

(1-1) 맞대기 융착(Butt Fusion)은 관경 75 ㎜ 이상의 직관과 이음관 연결에 적용하되 다음 기준에 적합하게 한다.

(1-1-1) ~ (1-1-5) <생 략>

[식] 최소=3＋0.5t, 최대=5＋0.75t (t = 배관두께)

그림 2.5.4.2.2(1)② 융착이음부의 비드폭

표 2.5.4.2.2(1)공칭외경에 따른 비드폭

공칭외경	비드폭(㎜)
	제1호관	제2호관	제3호관
75	7~11	-	-
100	8~13	6~10	-
125	-	7~11	-
150	11~16	8~12	7~11
175	-	9~13	8~12
200	13~20	9~15	8~13

(1-1-6) ~ (1-1-7) <생 략>

(1-2) ~ (1-3) <생 략>

(2) 전기융착이음은 다음 기준에 따른다.

(2-1) ~ (2-2) <생 략>

(2-3) 소켓 융착작업은 홀더(Holder) 등을 사용하고 관의 용융부위는 소켓내부 경계턱까지 완전히 삽입되도록 한다.<단서신설>

(2-4) ~ (2-7) <생 략>

<신 설>

(3) 그 밖의 사항은 제작자가 제시하는 융착기준(가열온도, 가열유지시간, 냉각시간 등)을 준수한다.

2.5.4.2 --------

2.5.4.2.1 --------------------

(1) ~ (6) <현행과 같음>

2.5.4.2.2 ------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ----------- 맞대기융착, 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준에 적합하게 실시한다.

(1-1) -------------- 공칭외경 90 ㎜ --

----------------------------------.

(1-1-1) ~ (1-1-5) <현행과 같음>

-----------------

------------------------

<표 삭 제>

(1-1-6) ~ (1-1-7)  <현행과 같음>

(1-2) ~ (1-3) <현행과 같음>

(2) 전기융착이음은 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준에 적합하게 한다.

(2-1) ~ (2-2) <현행과 같음>

(2-3) -----의 이음부에는 배관 두께가 일정하게 표면 산화층을 제거할 수 있도록 기계식 면취기(스크래퍼)를 사용하여 배관 표면층을 제거해야 하며, 관의 용융부위는 소켓내부 경계턱까지 완전히 삽입되도록 한다. 다만, 기계식면취기(스크래퍼)로 면취가 불가능한 경우 면취용 날 등을 사용하여 배관의 표면 산화층을 일정하게 제거할 수 있다.

(2-4) ~ (2-7) <현행과 같음>

(2-8) 소켓 융착작업은 클램프 등 홀더를 사용하여 고정 후 융착작업을 실시하고 융착작업 종료시까지 융착공정에 적합한 전류가 공급되어야 한다.

(3) ----------------------------

-------------------------

ㅇ 문구 명확화

- 열융착 이음방법과 전기융착 이음방법을 구분

ㅇ PE배관의 KS규격이 호칭지름(또는 관경)에서 공칭외경으로 개정됨에 따라 상세기준 개정

ㅇ 규격개정에 따른 비드폭 예시표 삭제

ㅇ 소켓 융착시에 면취기(스크래퍼) 등으로 PE배관의 표면 산화층을 제거하지 않는 경우 융착불량이 발생할 수 있어 스크래핑 작업 기준 명확화

※ 도시가스 사용시설 기준과 통일

2.8.5 역화방지장치 설치

2.8.5.1 용접 또는 용단작업용으로 사용하는 액화석유가스 사용시설에는 가스가 역화되는 것을 효과적으로 차단할 수 있도록 압력조정기와 토치 사이에 역화방지장치를 설치하되, 배관이 분기되는 경우에는 그 분기되는 각각의 배관에 역화방지장치를 설치한다. 다만, 매니폴드(manifold)에 토치를 연결하여 사용하는 경우에는 그 매니폴드 전단에 역화방지장치를 설치할 수 있다.

2.8.5 -----------

2.8.5.1 산소와 함께 사용하는 -------------

------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 시행규칙 개정(2015.12.30.) 내용 반영