KGS GC202 (가스시설 전기방식 기준) 개정안

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.2.3 도시가스시설 도시가스사업자는 전기방식시설의 효과적인 유지관리를 위해 다음에 따라 측정 및 점검을 실시해 이상이 발견될 경우에는 지체 없이 정상기능 유지에 필요한 조치를 강구하고 그 실시기록을 작성해 보존한다. 3.2.3.1 전기방식시설의 관대지전위(管對地電位) 등을 1년에 1회 이상 점검한다. 3.2.3.2 외부전원법에 따른 전기방식시설은 외부전원점 관대지전위(管對地電位), 정류기의 출력, 전압, 전류, 배선의 접속상태 및 계기류 확인 등을 3개월에 1회 이상 점검한다. <단서 신설> 3.2.3.3 배류법에 따른 전기방식시설은 배류점 관대지전위(管對地電位), 배류기의 출력, 전압, 전류, 배선의 접속상태 및 계기류 확인 등을 3개월에 1회 이상 점검 한다. <단서 신설> 3.2.3.4 절연부속품, 역전류방지장치, 결선(bond) 및 보호절연체의 효과는 6개월에 1회 이상 점검한다. <신 설> 3.2.3.5 가스가 누출되어 체류할 우려가 있는 밸브박스 등의 장소에서는 가스누출여부를 확인한 후 전위측정을 한다. 3.2.3.6 사용시설의 경우에는3.2.3.1부터 3.2.3.4까지를 제외할 수 있다.	3.2.3 도시가스시설 . 3.2.3.1 . 3.2.3.2 . 다만, 2.2.2.3에 따라 기준전극을 매설하고 데이터로거 등을 이용하여 전위를 측정하고 이상이 없는 경우에는 6개월에 1회 이상 점검할 수 있다. 3.2.3.3 .다만, 2.2.2.3에 따라 기준전극을 매설하고 데이터로거 등을 이용하여 전위를 측정하고 이상이 없는 경우에는 6개월에 1회 이상 점검할 수 있다. 3.2.3.4 . 3.2.3.5 고체기준전극을 이용한 원격전위 측정 또는 모니터링 시스템은 전위측정용터미널(T/B)의 데이터로거 등으로부터 수신된 전위값이 방식전위 기준에 적합하지 않은 경우에는 2.2.3에 따라 가능한 가스시설 가까운 위치에서 기준전극으로 관대지전위를 측정하여 적합여부를 판단한다. 3.2.3.6 . 3.2.3.7 .	ㅇ IoT의 발달로 도시가스사업자가 차량 등을 이용하여 원격으로 전위를 측정하거나 상황실 등에서 상시 모니터링을 하고 있으므로 발달된 기술을 이용한 자체 안전관리를 하는 경우 의무점검 주기를 연장하여 도시가스사의 선진 기술개발 유도 및 자체 안전관리 유도 ㅇ 정부의 가스안전기술개발사업(연구)을 통하여 IoT를 이용한 원격전위측정 기술 개발 결과 반영 ㅇ IoT의 발달로 도시가스사업자가 차량 등을 이용하여 원격으로 전위를 측정하거나 상황실 등에서 상시 모니터링을 하고 있으므로 발달된 기술을 이용한 자체 안전관리를 하는 경우 의무점검 주기를 연장하여 도시가스사의 선진 기술개발 유도 및 자체 안전관리 유도 ㅇ 정부의 가스안전기술개발사업(연구)을 통하여 IoT를 이용한 원격전위측정 기술 개발 결과 반영 ㅇ 원격전위 측정 및 모니터링 시스템의 신뢰성 검증을 위한 보완 기준으로 신설