KGS AA233(가스용 이형질이음관 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2 재료 이음관의 재료는 그 이음관의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 3.2.1 <생략> 3.2.2 이음관에 사용되는 금속관 재료는 KS D 3562(압력배관용 탄소강관), KS D 3564(고압배관용 탄소강관) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 헤드부분은 KS D 3631(연료가스배관용 탄소강관)을 사용할 수 있다.	3.2 -- --------------------------------------------------- 3.2.1 <현행과 같음> 3.2.2 ---------------------------------- ----- KS D 3564(고압배관용 탄소강관), KS D 3576(배관용 스테인리스 강관) ------------------- -----------------------------------------.	ㅇ 바이오가스 사용 등 내식성이 요구되는 시설에 적용가능한 이음관 재료 KS D 3576(배관용 스테인리스 강관) 추가 - 도시가스·LPG 사용시설의 고압배관재료로 사용중
3.4 구조 및 치수 이음관은 그 이음관의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다. 3.4.1∼3.4.4 <생략> 3.4.5 이음관의 강관 치수는 KS D 3562(압력배관용 탄소강관), KS D 3564(고압배관용탄소강관), KS D 3631(연료가스배관용 탄소강관)의 규격에 적합한 것으로 한다.	3.4 ------- ----------------------------------------------------------------------- 3.4.1∼3.4.4 <현행과 같음> 3.4.5 --------------------------------- ------------------------------------------ KS D 3631(연료가스배관용 탄소강관), KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)의 --------------------.	ㅇ 바이오가스 사용 등 내식성이 요구되는 시설에 적용가능한 이음관 재료 KS D 3576(배관용 스테인리스 강관) 추가