KGS AA312(차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준)

개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.6 경과조치 2016년 12월 15일 이전에 종전 기준에 따라 설계단계검사에 합격한 용기밸브는 시행일로부터 6월 이내에 3.8.1.5, 3.8.2.1, 3.8.2.5, 3.8.2.6, 3.8.2.7, 3.8.3.1.2, 4.4.2.1.2(4)(4-6)에서 (4-8) 및 4.4.2.1.2(5)(5-1)(5-1-3)·(5-1-4)의 개정기준에 적합하게 설계단계검사를 받아야 한다. (신 설)	1.6 경과조치 (1) 2016년 -------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- ------------------------. (2) 3.4.2.1(1)의 개정 규정은 2017년 00월 00일(승인일)로부터 6개월이 경과한 날부터 적용한다.	ㅇ 내부각도 변경(35±1)°을 위한 생산라인 정비 등에 필요한 기간(6개월) 요청
3.4.2 치수 3.4.2.1 치수는 KS B 6212(액화석유가스 용기용밸브)의 5. V2형에 적합한 것으로 한다. 다만, 가스충전구의 내부각도 및 길이는 다음 기준에 따른다. (1) 가스충전구의 내부 각도는 (30~70)°이내일 것 (신 설) (2) 충전구의 길이는 충전건이 걸리는 밸브 목 부위에서 충전구 시작부까지 55.2 ㎜를 넘지 않을 것	3.4.2 치수 3.4.2.1 -------------------------------------. --- 측도관 등의 각형패킹과 접촉하는 가이드 내부각도 및 충전구의 길이는 다음 기준에 따른다. (1) -------- 가이드 내부각도는 그림 3.4.2.1과 같이 중심선을 기준으로 (35±1)°일 것 그림 3.4.2.1 차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 (2) ----------------------------------- --------------------	ㅇ 현행 밸브 제조사마다 상이한 충전구 내부각도를 일원화(35±1)°하여 측도관과의 연결시 가스 누설 우려 방지
4.4.2.1.2 설계단계검사는 4.3.2.1의 검사항목에 대하여 다음의 검사요령에 따라 실시한다. (1) ~ (3) (생 략) (4) 재료성능검사 (4-1) ~ (4-5) (생 략) (4-6) 차단기구 고무패킹 재료성능검사 (4-6-1) 내공기노화성능은 KS M 6518(가황고무 물리시험 방법) 8.3(공기가열노화시험)에 따라 아래와 같이 실시한다. (4-6-1-1) 아령형 제3호 시험편의 인장강도 및 신장율을 측정한다. (4-6-1-2) 시험편을 65 ℃에 168시간 유지 후 인장강도 및 신장율을 측정한 후 3.8.2.5.2의 기준에 적합한지 확인한다. (4-6-2) (생 략)	4.4.2.1.2 설계단계검사는 4.3.2.1의 검사항목에 대하여 다음의 검사요령에 따라 실시한다. (1) ~ (3) (현행과 같음) (4) 재료성능검사 (4-1) ~ (4-5) (현행과 같음) (4-6) 차단기구 고무패킹 재료성능검사 (4-6-1) -------------------------------------------------------------. (4-6-1-1) -----------------------------. (4-6-1-2) ------------------------------------------ 3.8.2.5.1-----------. (4-6-2) (현행과 같음)	ㅇ 인용항목 수정(3.8.2.5.2→3.8.2.5.1)