KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.4.2 “상용압력”이란 내압시험압력 및 기밀시험압력의 기준이 되는 압력으로서, 사용 상태에서 각 부분에 작용하는 최고사용압력을 말한다.

1.4.2 “설계압력”이란 설계의 기준이 되는 압력으로 각 부의 계산두께 또는 기계적 강도를 결정하기 위하여 설정된 압력을 말한다.

ㅇ 압력용어 통일

3.2.7 표 3.2.7에서 정한 밸브나 밸브 부분 중 내압부분에는 3.2.4에 불구하고 표 3.2.7에서 정한 사용금지재료나 이와 유사한 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용하지 아니한다.

표 3.2.7 사용금지재료

번호	밸브 또는 밸브의 부분	사용금지 재료
1	밸브의 용접하는 부분	탄소함유량이 0.35 % 이상인 강재 또는 저합금 강재
2	◦설계압력(해당 밸브를 사용할 수 있는 최고압력으로 설계된 압력을 말한다. 이하 같다)이 1.6 ㎫를 초과하는 밸브 ◦독성가스용 밸브 ◦두께가 16 ㎜를 초과하는 밸브	◦KS D 3503(일반구조용 압연강재) ◦KS D 3515(용접구조용압연강재)에 해당하는 재료중 SM400A, SM490A 또는 SM490YA ◦KS D 3583(배관용 아아크용접탄소강관)
3	◦설계압력이 3 ㎫를 초과하는 밸브	◦KS D 3515(용접구조용압연강재)
4	◦독성가스용 밸브 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 액화가스용 밸브 ◦설계압력이 1 ㎫를 초과하는 밸브 ◦설계온도(당해 밸브를 사용할 수 있는 최고 또는 최저온도로 설계된 온도를 말한다. 이하 같다)가 0 ℃ 미만인 밸브 및 설계온도가 100 ℃(압축공기에 관계되는 것은 200 ℃, 설계압력이 0.2 ㎫ 미만인 것은 350 ℃)를 초과하는 밸브	◦KS D 3507(배관용탄소강관)
5	◦독성가스용 밸브 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 밸브 ◦설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 밸브	◦SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연주철품) ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244 (가단주철품)-흑심가단 주철품 ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-퍼얼라이트가단주철품 ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-백심가단주철품
6	◦포스겐 및 시안화수소용 밸브 ◦설계온도가 -5 ℃ 미만 또는 350 ℃를 초과하는 밸브 및 설계압력이 1.8 ㎫를 초과하는 밸브	◦KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 ◦KGS AC111 부록 J에서 정한 맬리어블 철주조품

3.2.7 -------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.7 --------

- -	------------	-------
1	-------------	--------------------------
2	◦설계압력이 3 ㎫를 초과하는 밸브	◦KS D 3515(용접구조용압연강재)
3	◦모든 독성가스용 밸브	◦KS D 3503(일반구조용 압연강재) ◦KS D 3515(용접구조용압연강재)에 해당하는 재료중 SM400A, SM490A 또는 SM490YA ◦KS D 3583(배관용 아아크용접탄소강관) ◦KS D 3507(배관용탄소강관) ◦SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연주철품) ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244 (가단주철품)-흑심가단 주철품 ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-퍼얼라이트가단주철품 ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-백심가단주철품
<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>
4	◦--------------- ◦--------------------------------------------------	◦------------------------- ◦---------------------------

ㅇ 코드화(‵08년)이전 통합고시에서 압력용기(AC111)사용금지재료 기준을 인용

- 압력용기의 경우 독성가스, 가연성가스, 불활성가스 등 종류별 금지재료의 구분이 필요하였으나,

- 독성가스용만을 규정하는 동 기준의 경우해석의 오해소지가 있어 개정이 필요

ex) 표 3.2.7 2,4,5란의 경우 독성가스용 밸브재료로 사용이 불가하나, 설계압력 등에 따라 사용이 가능한 것으로 오인될 우려가 있음.

3.8.1 제품성능

3.8.1.1 내압성능

밸브를 1/2정도 연 상태에서 상용압력의 1.5배의 압력이나 3 ㎫ 중 높은  압력 이상으로 수압을 가하여 표3.8.1.1의 시간 이상 유지하였을 때 누출 등 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 초저온밸브는 Kerosene 등 물보다 점성이 낮고 부식성이 없는 휘발성유체를 사용할 수 있다.

표 3.8.1.1 (생 략)

3.8.1.2 기밀성능

3.8.1.2.1 고압시트 누출성능

밸브의 내부에 물을 채운 후 밸브를 닫고, 상용압력의 1.1배의 수압을 가하여 표3.8.1.1의 시간이상유지하였을 때 이상이 없는 것으로 하고, 금속시트의 경우 누출량은 표3.8.1.2.1에 따른다. 다만, 물로 시험하는 것이 부적당한 경우는 공기나 질소로 시험할 수 있다. (체크밸브는 시트가 닫힐수 있는 방향에서 압력을 가할 것)

표 3.8.1.2.1 (생 략)

3.8.1.2.2 백시트 누출성능

글로브 및 게이트 밸브는 그랜드너트 또는 요크를 푼 상태에서 밸브를 열고 상용압력의 1.1배의 수압을 가하여 표 3.8.1.1의 시간이상 유지하였을 때 스템 부위로 누출이 없는 것으로 한다. 다만, 물로 시험하는 것이 부적당한 경우는 공기나 질소로 시험할 수 있다.

3.8.1.2.3 ~ 3.8.1.2.5 (생 략)

3.8.1 ----

3.8.1.1 ----

-------------- 설계압력의 1.5배의 압력 이상으로 -----------------------------------------------------------. --, -----------------------------------------------------.

표 3.8.1.1 (현행과 같음)

3.8.1.2 ----

3.8.1.2.1 ---------

------------------------ 설계압력의 1.1배---

-----------------------------------------------------------------------. --,

--------------------------------------. -------------------------------

표 3.8.1.2.1 (현행과 같음)

3.8.1.2.2 ------------

----------------------------------------- 설계압력의 1.1배-----------------------

--------------------------------. --, -

------------------------------------.

3.8.1.2.3 ~ 3.8.1.2.5 (현행과 같음)

ㅇ 액법에 따른 가스용품인 배관용 밸브와 정합화하는 과정에서의 오류 수정

- 저압배관에 설치되는 밸브에 대하여 3 ㎫로 내압시험하는 경우 파손될 우려 발생