KGS AA335(그 밖의 배관용밸브 중 글로브밸브 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2. 제조시설기준

2.1 제조설비

밸브를 제조하려는 자는 이 제조기준에 따라 밸브를 제조하기 위하여 다음 기준에 적합한 제조설비를 갖춘다. 다만, 허가관청이 부품의 품질향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 그가 제조한 부품을 사용할 수 있다.

(1) 구멍가공기·외경절삭기·내경절삭기·나사전용가공기·바니싱가공기· 주물가공설비·용해설비·주조설비·가열로·단조용프레스

(2) 초음파세척설비

(3) 밸브의 조립을 위한 동력용조립지그·공구

2. ------

2.1 ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------

---------------------------------------

(2) 초음파세척설비 또는 공압식· 수압식 등의 전용 세척설비

(3) -----------------------

ㅇ 제품의 크기 등으로 인하여 초음파세척이 불가능한 경우 세척설비를 초음파세척으로 한정하지 않고, 제품의 품질에 최적화된 세척방식을 제조자가 선택할 수 있도록 확대함.

3.4 구조 및 치수

3.4.1 몸통과 덮개를 나사조립으로 하는 경우에는 KS B 0201(미터보통나사)이나 KS B  0204(미터가는나사)의 나사방법에 따라 조립한다. <신설>

3.4 -------

3.4.1 ----------------------------------

-----------------------------------------. 다만, 1.3.1.2에서 정한 인정기준에 따라 제조하는 경우 해당 기준이 인정하는 나사방법에 따라 조립할 수 있다.

ㅇ 인정기준에 따라 제조한 몸통과 덮개를 해당 기준이 인정하는 나사방법에 따라 조립가능하도록 개정함.

부록 B 그 밖의 배관용 밸브 중 글로브밸브 시험방법

<신설>

부록 B ------------------------

B3. 누출량 확인 장치(3.8.1.2)

누

출

량

확인

시험

그림 B5 누출량 확인 장치

튜브

기체 출구

물 속에 잠기는 깊이

(3∼6) ㎜

1. 시험조건

(1) 튜브 끝단부는 튜브방향에 직각으로 둥글거나 거친부분없이 매끈하게 자른다.

(2) 튜브 축은 물 표면에 대해 수직이어야 한다.

(3) 튜브 내경은 (2~4) ㎜, 튜브가 잠기는 깊이는 (3~6) ㎜로 한다.

2. 시험방법

(1) 누출량 확인이 필요한 쪽을 튜브로 연결하여 물 속에 담근다.

(2) 튜브를 통해서 발생되는 기포를 확인하여 누출량을 측정한다.

(3) 표 3.8.1.1.의 유지시간 동안 기포발생이 없는 경우 누출이 없는      것으로 본다.

(4) 기포 100개 발생시 누출량은 1 mL로 본다.

※ 3.8.1.2에 따른 기밀성능 시험의 경우 누출량의 측정은 유량계   또는 B5의 누출량 확인장치를 활용한다.

ㅇ API 598(Valve Inspection and Testing)의 누출량 확인 시험 인용

- (Table 5) For the gas test 1 mL is considered equivalent to 100 bubbles.