KGS AA336(그 밖의 배관용밸브 중 황동볼밸브 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2. 제조시설기준

2.1 제조설비

밸브를 제조하려는 자는 이 제조기준에 따라 밸브를 제조하기 위하여 다음 기준에 적합한 제조설비를 갖춘다. 다만, 허가관청이 부품의 품질향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 그가 제조한 부품을 사용할 수 있다.

(1) 구멍가공기·외경절삭기·내경절삭기·나사전용가공기·바니싱가공기· 주물가공설비·용해설비·주조설비·가열로·단조용프레스

(2) 초음파세척설비

(3) 밸브의 조립을 위한 동력용조립지그·공구

2. ------

2.1 ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------

---------------------------------------

(2) 초음파세척설비 또는 공압식· 수압식 등의 전용 세척설비

(3) -----------------------

ㅇ 제품의 크기 등으로 인하여 초음파세척이 불가능한 경우 세척설비를 초음파세척으로 한정하지 않고, 제품의 품질에 최적화된 세척방식을 제조자가 선택할 수 있도록 확대함.

3. 제조기술기준

3.1~3.2 <생략>

3.3 두께

3.3.1 <생략>

<신설>

<표신설>

3.3.3~3.4.5 <생략>

3.4 구조 및 치수

3.4.1~3.4.5 <생략>

3.4.6 볼밸브의 볼진원도는 30 ㎛이하이고, 양쪽구멍 모서리는 모나지 않아야 한다.

<표신설>

3.4.7~3.4.9 <생략>

3.4.10 나사식 밸브의 관연결부는 암나사로 하고 관용테이퍼나사에 적합한 것으로 한다.

3.4.11~3.4.13 <생략>

<신설>

<표신설>

3. ----

3.1~3.2 <현행과 같음>

3.3 --

3.3.1 <현행과 같음>

3.3.2 밸브의 몸통두께는 표 3.3.2에 적합한 것으로 한다.

표 3.3.2 밸브의 몸통두께

(단위 : mm)

호칭지름	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
최소몸통두께	1.4	1.6	2.0	2.0	2.0	2.3	2.6	3.0	3.5	3.8	4.3

3.3.3~3.4.5 <현행과 같음>

3.4 -------

3.4.1~3.4.5 <현행과 같음>

3.4.6 볼밸브의 볼진원도는 30 ㎛이하이고, 양쪽구멍 모서리는 모나지 않아야 하며, 볼의 구멍지름은 표 3.4.6에 적합한 것으로 한다.

표 3.4.6 볼의 구명지름

(단위 : mm)

호칭지름	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
최소구멍지름	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80

3.4.7~3.4.9 <현행과 같음>

3.4.10 --------------------- KS B 0222(관용테이퍼나사) ----------------

3.4.11~3.4.13 <현행과 같음>

3.4.14 밸브대의 지름은 표3.4.14에 적합한 것으로 한다.

표 3.4.14 밸브대의 지름

(단위 : mm)

호칭지름	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
최소 밸브대지름	5.9	5.9	6.9	7.9	10.9	10.9	10.9	14.9	14.9	16.9	16.9

ㅇ 밸브 몸통의 두께를 명확히 함.

- KS B 2308(볼밸브) 인용

ㅇ 볼의 구멍지름을 명확히 함.

- KS B 2308(볼밸브) 인용

ㅇ 혼란 방지를 위해서 표준번호 삽입

ㅇ 밸브대의 지름을 명확히 함.

- KS B 2308(볼밸브) 인용

3.8.1.2 기밀 성능

3.8.1.2.1 고압시트 누출성능

밸브의 내부에 물을 채운 후 밸브를 닫고, 상용압력의 1.1배의 압력이나 1.76 ㎫ 중 높은 압력이상으로 수압을 가하였을 때 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.1.2.2 저압시트 누출성능

밸브의 시트가 비금속인 경우에는 0.4 ~ 0.7 ㎫ 이하의 공기나 질소로 1분 이상 가압하였을 때 누출이 없는 것으로 한다.

3.8.1.2 -----

3.8.1.2.1 ---------

------------------------------------ ----------------------------------------------.

3.8.1.2.2 ---------

밸브의 입구 쪽에서 --------------------------

-------------------------.

ㅇ 밸브시트 재질과 상관없이 저압시트 누출성능을 확인하도록 개정함.