KGS AA431(도시가스 압력조정기 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8.1 제품 성능 3.8.1.1 내압 성능 <생략> 3.8.1.2 기밀 성능 기밀시험은 다음의 압력으로 실시하였을 경우 누출이 없는 것으로 한다. (1) 입구쪽은 압력조정기에 표시된 최대입구압력 이상 (2) 출구쪽은 압력조정기에 표시된 최대출구압력 및 최대폐쇄압력의 1.1배 이상의 압력	3.8.1 ----- 3.8.1.1 ----- <현행과 같음> 3.8.1.2 ----- ---------------------------------------- (1) ----------------------------- (2) ------------------------- 최대출구압력과 최대폐쇄압력 중 높은 압력의 1.1배 이상의 압력	ㅇ 최대출구압력과 최대폐쇄압력 각각 기밀성능을 시험하도록 해석되어 개정함.