KGS AA913(고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사  기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3. 제조기술기준 3.1 설계(내용 없음) 3.2 재료 3.2.1 (생 략) 3.2.2 재료의 사용제한 규격의 재료는 재료의 종류에 따라 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 중 표 부표1-2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용하지 아니하도록 한다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에 대하여 다음 기준에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0 ℃ 미만에서 사용되는 배관계의 재료로 사용하지 아니하도록 한다. <개정 16.1.8> 3.2.2.1 ~ 3.2.2.3 (생 략) 3.2.2.4 사용하여서는 안 되는 재료 다음의 재료는 내압부분의 재료로 사용하지 아니하도록 한다. (1) 탄소 함유량이 0.35 % 이상의 탄소강재 및 저합금강 강재로서 용접구조에 사용되는 재료. 이 경우 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다. (2) KS D 3507(배관용 탄소강관) (3) KS D 3583(배관용 아아크 용접 탄소강관) (4) KS D 4301(회주철품)	3. 제조기술기준 3.1 설계(내용 없음) 3.2 재료 3.2.1 (현행과 같음) 3.2.2 -------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2.2.1 ~ 3.2.2.3 (현행과 같음) 3.2.2.4 ------------------ ---------------------------------- (1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) ----------------- (3) ------------------------ (4) SPS-KFCA-D4301-5015------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.
3.2.2.5 (생 략) 3.2.2.6 주철품의 사용제한 3.2.2.6.1 KS D 4302(구상흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)의 GCMB 30-06과 백심가단주철품, 펄라이트 가단주철품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니하도록 한다. <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 (1) 독성가스를 수송하는 배관계 (2) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관계 (3) 설계압력이 1.6 ㎫을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 외의 가스밸브와 플랜지 (4) 설계온도가 0 ℃ 미만이나 250 ℃를 초과하는 배관계 3.2.2.6.2 KS D 4302(구상흑연 주철품)의 1종, 2종 및 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB는 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니하도록 한다. <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 (1) 독성가스를 수송하는 배관계 (2) 설계압력이 1.6 ㎫을 초과하는 밸브와 플랜지 (3) 설계압력이 0.1 ㎫을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 외의 가스를 수송하는 내압부분으로 밸브 및 플랜지 이외의 것 (4) 설계온도가 0 ℃ 미만이나 250 ℃를 초과하는 배관계 <주석 신설>	3.2.2.5 (현행과 같음) 3.2.2.6 ------------- 3.2.2.6.1 SPS-KFCA-D4302-5016-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (1) ----------------- (2) -------------------------- (3) --------------------------------------- (4) ---------------------------- 3.2.2.6.2 SPS-KFCA-D4302-5016-------------------------------------------------------------------------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (1) ------------------- (2) --------------------------- (3) --------------------------------------------------------------- (4) ----------------------------