KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2 구조 및 치수 3.2.1~3.2.34 <생략> <신설>	3.2 ------- 3.2.1~3.2.34 <현행과 같음> 3.2.35 캐스케이드용 보일러는 부록 G에 따른 구조 및 성능을 추가로 만족하는 것으로 한다.	ㅇ 가스소비량 232.6 kW(20만 kcal/h)이하 중형가스온수보일러를 캐스케이드연통에 설치 시 부록 G 캐스케이드용 구조 및 성능 특별요건을 따르도록 함.
3.6 표시 3.6.1 제품표시 (1)~(20) <생략> <신설> 3.6.2 <생략> 3.6.3 설명서첨부 보일러는 그 보일러를 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 사용방법 표지를 부착하고 설치방법과 사용방법 등 설명서를 첨부한다. 3.6.3.1 설치방법 (1)~(6) <생략> <신설>	3.6 -- 3.6.1 제품표시 (1)~(20) <현행과 같음> (21) 하나의 캐스케이드연통에 설치하는 보일러 최대 설치대수(캐스케이드용 보일러에 한한다) 3.6.2 <현행과 같음> 3.6.3 ----- --------------------------------------------------------------------------------------. 3.6.3.1 ---- (1)~(6) <현행과 같음> (7) 하나의 캐스케이드연통에 설치하는 보일러 최대 설치대수(캐스케이드용 보일러에 한한다)	ㅇ 캐스케이드용 보일러의 설치대수 제한 완화로 제조자가 제시하는 보일러 최대 설치대수를 명판 및 설명서에 표시
<신설>	부록 G 캐스케이드용 구조 및 성능 특별요건 G1. 구조 G1.1 배기가스가 역류되지 않도록 배기가스 역류방지장치를 부착하고, 시스템은 응축수 및 먼지에 의해 기능이 영향을 받아서는 아니 된다. G1.2 캐스케이드연통이 비금속 재질로서 배기가스의 열에 영향을 받을 수 있는 경우, 보일러는 제조자가 지정한 최대사용온도를 초과하지 않도록 하는 장치를 부착하고, 이 장치의 온도 등은 조절되지 아니하는 것으로 한다. G1.3 보일러는 주 보일러와 종속 보일러로 결합되고 주 보일러에 컨트롤러가 부착되어 종속 보일러를 조절할 수 있거나, 외장형 컨트롤러에 의하여 전체 보일러를 조절할 수 있어야 한다. G1.4 캐스케이드연통을 사용하는 주 및 종속보일러의 가스공기비제어장치 및 자동버너컨트롤시스템은 구조, 성능, 환경영향평가, 내부결함 및 소프트웨어에 대한 평가를 실시하여야 하며, 그 밖의 세부적인 사항은 3.3.7 및 3.3.8에 이상이 없어야 한다. G1.5 보일러의 배기가스 온도 및 압력은 제조자가 제시한 값을 초과하지 않아야 한다. G2. 성능 G2.1 역류방지장치의 기밀 0 Pa에서 제조자가 제시한 최대차압(최소 100 Pa 이상)까지 20 Pa의 간격으로 차압을 가하여, 밸브를 통해 누출되는 공기량을 측정하였을 때 각각의 누출량은 200 L/h 이내이어야 한다. G2.2 역류방지장치의 내구성 시험 다음의 순서에 따라 실시한 내구성 시험에 견디어야 하고, 기밀에 이상이 없어야 한다. (1) 표준동작 연소상태 온도에서 2,500회의 열림/닫힘 (2) 상온에서 45,000회의 열림/닫힘 (3) 표준동작 연소상태 온도에서 2,500회의 열림/닫힘 G3. 명판 (3.6.1에 다음의 사항을 추가하여 표시하여야 한다) (1)“캐스케이드용 보일러로 사용가능”임을 표시 (2) 하나의 캐스케이드연통에 설치하는 보일러 최대 설치대수 G4. 사용설명서 (3.6.3에 다음의 사항을 추가하여 표시하여야 한다) (1) 캐스케이드연통 설치방법 (1-1) 캐스케이드연통의 길이 및 치수(접합부 내·외경 포함) (1-2) 보일러 캐스케이드연통 접속부간의 이격거리 (1-3) 보일러 캐스케이드연통 접속부와 공용부와의 입상높이 (1-4) 사용가능한 캐스케이드연통의 재질(금속재질이 아닌 경우 견딜 수 있는 최고 온도) (1-5) 캐스케이드연통과 타 물체와의 최소 이격거리 (1-6) 캐스케이드연통 접속부의 마감처리 방법 등 (2) 역류방지장치의 사양, 설치 방법 및 위치 (3) 보일러 배기가스 최고 온도 (4) 주 보일러와 종속 보일러 또는 외장형 컨트롤러의 연결 및 작동방법(회로도 포함) (5) 금속재료가 아닌 캐스케이드연통의 경우 캐스케이드연통에 “파손주의” 문구 삽입(크기, 위치 및 방법) (6) 캐스케이드연통 설치 가능한 자의 요건 (7) 캐스케이드연통의 유지, 보수 및 점검에 관한 사항 등 (8) 하나의 캐스케이드연통에 설치하는 보일러 최대 설치대수	ㅇ 캐스케이드용 보일러의 설치 용량 제한 완화로 가스소비량 232.6 kW(20만 kcal/h)이하 중형가스온수보일러가 캐스케이드용 구조 및 성능 특별요건을 만족할 경우 설치 가능하도록 부록 G 신설 ㅇ 주 보일러에 내장되어 있는 컨트롤러에 비하여 외장형 컨트롤러는 중앙 관제시스템 등과 연계하여 인터넷을 통한 원격제어 실현이 용이함에 따라 외장형 컨트롤러 사용 허용 ㅇ 캐스케이드용 보일러의 경우 사용자와 점검자 등이 최대 설치대수를 상시 확인할 수 있도록 보일러 몸체 명판에 표시 ㅇ 외장형 컨트롤러 사용 허용에 따라 설명서에 연결 및 작동방법 추가 ㅇ 캐스케이드용 보일러의 설치대수 제한 완화로 제조자가 제시하는 최대 설치대수를 설명서에 표시