KGS AB134(가스냉난방기 제조의 시설·기술·검사 기준)개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.1.4.2.1 고압배관 재료 고압가스(액상의 액화석유가스 및 상용의 온도 또는 35 ℃에서 압력이 1 ㎫ 이상이 되는 기상의 액화석유가스 이하 같다)가 통하는 배관의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음의 규격재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가지는 재료로 한다. (1)~(4) (생 략) 3.1.4.2.2 재료의 사용제한 3.1.4.2.1에도 불구하고 고압배관의 재료는 다음 기준에 따른다. (1) 내압부분 사용제한 (1-1) 탄소함유량이 0.35 % 이상의 것으로 용접구조에 사용되는 재료 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다. (1-2) KS D 3507 (배관용 탄소 강관) (1-3) KS D 3583 (배관용 아크 용접 탄소 강관) (1-4) KS D 4301 (회 주철품) (2) (생 략) (3) 주철품의 사용제한 <개정 16.1.8> (3-1) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB 30-06은 다음의 경우에 사용하지 아니한다. (3-1-1) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관 (3-1-2) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스외의 밸브 및 플랜지 (3-1-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관 (3-2) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB는 다음의 경우에 사용하지 아니한다. <주석 신설>	3.1.4.2.1 ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1)~(4) (현행과 같음) 3.1.4.2.2 ---------- ---------------------------------- (1) -------------- (1-1) --------------------------------- ----------------------------------------------------------------- (1-2) ---------------------- (1-3) ------------------------ (1-4) SPS-KFCA-D4301-5015(회 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (2) (현행과 같음) (3) ---------------- (3-1) SPS-KFCA-D4302-5016 --------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 -------------------------------------------------------------- (3-1-1)-------------------- (3-1-2) ------------------------------- ----------- (3-1-3) -------------------- (3-2) SPS-KFCA-D4302-5016---------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 -----------------------------------------------------------	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.