KGS AB339(부탄가스용연소기 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정사유
1.6 경과조치 1.6.1 <신 설>	1.6 -------- 1.6.1 3.2.14, 3.2.15, 3.6.3.1, 3.6.3.2, 3.6.4.4의 개정 규정은 개정일(2017년 1월 9일)로부터 6개월이 경과한 날부터 시행한다.	ㅇ 제조업소의 금형제작, 기존 인쇄물의 소진 및 준비를 위해 경과조치 신설
3.2 구조 및 치수 3.2.1∼3.2.13 <생 략> 3.2.14 <신 설> 3.2.15 <신 설>	3.2 ---------- 3.2.1∼3.2.13 <현행과 같음> 3.2.14 조리용 연소기 메인버너의 염공 하부가 버너에 인접한 국물받이 가장자리보다 10 mm 높게 한다. 3.2.15 용기장착부의 옆면(버너 반대방향)과 아랫면에는 통풍구가 있고, 열의 영향을 최소화하기 위하여 용기와 버너사이에는 통풍구가 없는 구조로 한다. 다만, 용기와 버너사이에 부품 장착 등을 위해 용기장착부 옆면적의 5 % 이하로 개구부를 둘 수 있다.	ㅇ 최근 발생한 사고제품 확인 결과 버너부가 국물받이 근접시 열영향에 의해 용기 온도가 상승되어 용기 파손에 의한 사고를 방지하기 위하여 신설함. ＊ KGS AB336(이동식부탄연소기)의 구조 기준을 참고하여 반영 ㅇ 용기장착부와 버너간 개방 시, 버너 상부 불판에 의한 열영향으로 용기 폭발위험이 증가하여 통풍구 설치와 부품장착을 위한 개구부의 크기를 제한함. ＊KGS AB336(이동식부탄연소기)의 구조 기준을 참고하여 용기 장착부 외부방향으로 통풍구 신설.
3.6.3 설명서 첨부 <생 략> 3.6.3.1 <신 설> 3.6.3.2 <신 설>	3.6.3 ---------- <현행과 같음> 3.6.3.1 취급설명서에는 연소기 사용시의 주의사항(부탄가스 용기의 취급방법 등)에 대해 눈에 띄기 쉬운 방법으로 표시한다. 3.6.3.2 취급설명서에는 연소기 설치시의 주의사항(테이블 등 주위환경에 대한 주의사항 등)을 포함한다.	ㅇ 연소기 외부에 취급설명서를 구체적으로 표시하여 소비자 인지기능 강화하여 사고예방에 대처하고자 함 ㅇ 통풍이 힘든 테이블 구조, 외부 기류영향 등 연소기 사용중 열영향을 줄 수 있는 설치조건을 취급설명서에 표시하도록 함
3.6.4 가스안전수칙 표시 3.6.4.1∼3.6.4.3 <생 략> 3.6.4.4 <신 설>	3.6.4 -------------- 3.6.4.1∼3.6.4.3 <현행과 같음> 3.6.4.4 연소기에는 “연소기는 사용 후 가스용기를 분리한다”는 내용과 “가스용기 폭발 위험이 있으므로 가스용기덮개 위를 덮는 큰 조리기구를 사용하지 말 것”이라는 주의사항을 연소기의 보기 쉬운 곳에 표시하며, 가스용기장착부의 덮개 상단면에 “과대불판 사용금지”표시문구를 글자크기 7 mm×7 mm(가로×세로) 이상의 글자로서, 눈에 띄기 쉽고 지워지지 아니하도록 표시한다.	ㅇ 부탄가스 용기 과열에 대한 위험성을 연소기가 설치된 업소 또는 손님이 명확히 인지하도록 주의문구를 가스안전수칙에 추가 표시하도록 함.
4.3.2.2 생산단계검사 4.3.2.2.1 제품확인검사 (1) ~ (2-3) <생 략> (2-4) <신 설>	4.3.2.2 ------------ 4.3.2.2.1 --------------- (1) ~ (2-3) <현행과 같음> (2-4) 3.3.4.2에 따른 과압방지장치 성능의 적합 여부	ㅇ 최근 사고제품에서 거버너 불량으로 과압방지장치 기능 불량 발견. ㅇ KSS AB336(이동식부탄연소기)과 정합화