KGS FP111 (고압가스 특정제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 (생 략)

1.3.2 “독성가스”란 아크릴로니트릴‧아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을  가진 가스로서  허용농도 (해당 가스를 성숙한 희 쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5 000 이하인 것을 말한다.<후단신설>

1.3.2~1.3.17 (생 략)

1.3 용어 정의

-------------------------.

1.3.1 (현행과 같음)

1.3.2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------흰쥐----------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우, 혼합가스의 허용농도는 식 1.3.2에 따라 계산한다.

[eqn: LC _{50} = {1} over {sum _{i=1} ^{n} {C _{i}} over {LC _{50i}}}] ... (식 1.3.2)

여기에서

LC50 : 독성가스의 허용농도

n    : 혼합가스를 구성하는 가스 종류의 수

Ci    : 혼합 가스에서 i번째 독성 성분의 몰분율

LC50i : 부피 ppm으로 표현되는 i번째 가스의 허용농도

1.3.2~1.3.17 (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

ㅇ KS B ISO 10298 가스 또는 혼합 가스의

독성 평가 기준을 참고하여 수정

표 2.1.9.2.1① 가스의 종류 및 상용온도(C)의 구분에 따른 K의 수치

(생  략)

표 2.1.9.2.1①--------------(℃)---------

--

(현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

2.3.3.1.2 저장탱크의 지하설치

지하에 설치하는 저장탱크는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1)~(4)(생략)

(5) 저장탱크실의 콘크리트제 천정으로 부터 맨홀, 돔, 노즐 등(이하 “돌기물”이라 한다)을 돌출시키기 위한 구멍부분은 콘크리트제 천장과 돌기물이 해 저장탱크본체와 부착 부에 응력집중이 발생하지 아니하도록 돌기물의 주위에 돌기물의 부식방지 조치를 한 외면(이하 “외면보호면”이라 한다)으로부터 10 ㎜ 이상의 간격을 두고 강판 등으로 만든 프로텍터를 설치한다. 또한 프로텍터와 돌기물의 외면 보호면 사이에는 빗물의 침입을 방지하기 위하여 피치, 아스팔트 등을 채운다.

(6)~(12)(생략)

2.3.3.1.2 저장탱크의 지하설치

지하에 설치하는 저장탱크는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1)~(4)(현행과 같음)

(5)-------------------------------

------------------------------------------------접하여---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(6)~(12)(현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

2.7.1.2 방류둑 용량

2.7.1.2.1 방류둑 용량은 저장탱크의 저장능력에 상당하는 용적(이하 “저장능력 상당용적”이라 한다) 이상의 용적으로 한다. 다만, 표 2.7.1.2.1에서 나타내는 저장탱크는 각각 오른쪽 란에 정한 용량 이상의 용량으로 할 수 있다.

표 2.7.1.2.1 저장탱크 종류에 따른 방류둑 용량

저장탱크의 종류	용 량
(1) 액화산소의 저장탱크	저장능력 상당용적의 60%
(2) 2기 이상의 저장탱크를 집합 방류둑 안에 설치한 저장탱크(저장탱크마다 칸막이를 설치한 경우에 한정한다. 다만, 가연성 가스가 아닌 독성가스로서 같은 밀폐 건축물 안에 설치된 저장탱크에 있어서는 그러하지 아니하다.)	저장탱크 중 최대저장탱크의 저장능력 상당용적[단, (1)에 해당하는 저장탱크일 때에는 (1)에 표시한 용적을 기준한다. 이하 같다]에 잔여 저장탱크 총 저장능력 상당용적의 10% 용적을 가산할 것
[비고] 저장탱크의 종류란 (1)에 적은 저장탱크의 방류둑의 칸막이란 같은 표 (2)의 오른쪽 란에 적은 저장탱크 용량에 집합방류둑 안에 설치된 저장탱크의 총 저장능력 상당용적에 대한 하나의 저장탱크의 저장탱크 저장능력 상당용적 비율을 곱하여 얻은 용량에 따라 설치한 것으로 한다. 또한 칸막이의 높이는 방류둑보다 10 ㎝ 낮게 한다.

2.7.1.2.2~2.7.1.4.4 (생 략)

2.7.1.2 -------

2.7.1.2.1 ----------------------------

-------------------------------.--,

-------------------------------------------------------.

표 2.7.1.2.1 ------------------

--------	-----------
(1) ------------	---------------
(2)------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[비고]-----------(2)------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ 최소 10 ㎝ 이상 ----.

2.7.1.2.2~2.7.1.4.4 (현행과 같음)

ㅇ 오인용 수정

ㅇ 방류둑에 설치하는 칸막이 높이기준 현실화

2.10 그 밖의 기준

2.10.1 액화석유가스충전 기준

규칙 별표 4 제1호가목10)가)에 따라 고압가스특정제조시설 안에 액화석유가스충전시설을 함께 설치하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 설치한다.

2.10 ------

2.10.1 ----------

-----------------------------------------------------------------------------.

2.10.1.1 ~ 2.10.1.2 <생  략>

2.10.1.1 ~ 2.10.1.2 <현행과 같음>

2.10.1.3 액화석유가스를 차량에 고정된 탱크 또는 용기에 충전할 경우 공기 중의 혼합비율이 용량의 1천분의 1의 상태에서 감지할 수 있도록 냄새가 나는 물질을 섞어 충전할 수 있는 설비(“부취제혼합설비”라 한다)를 설치한다. 다만, 공업용으로 사용하는 액화석유가스의 충전시설은 부취제혼합설비를 설치하지 아니할 수 있다.

2.10.1.3-----------------------------

-----------------------------------------------물질(이하“부취제”라 한다)---

------------------하고, 다음 기준에 따라 사용·관리한다.--,--------------------------

----------------.

ㅇ 냄새나는 물질을 부취제로 약칭

- 현장에서 ‘냄새나는 물질’이라는 용어는 사용하지 않고,   ‘부취제’로 널리 통용되고 있어 냄새나는 물질을 부취제로

약칭함

<신  설>

2.10.1.3.1 부취제혼합설비의 이입작업 안전기준

(1) 운반차량으로부터 부취제를 저장탱크에 이입할 경우 보호의 및 보안경 등의 보호장비를 착용한 후 작업한다.

(2) 운반차량은 저장탱크의 외면과 3m 이상 이격거리를 유지한다. 다만, 운반차량과 저장탱크와의 사이에 경계턱 등을 설치한 경우에는 3m 이상 유지하지 아니할 수 있다.

(3) 운반차량으로부터 부취제를 저장탱크로 이입하는 경우 운반차량이 고정되도록 자동차 정지목 등을 설치한다.

(4) 부취제 이입 시 이입펌프의 작동상태를 확인한 후 이입작업을 시작한다.

(5) 부취제 이입 작업을 시작하기 전에 주위에 화기 및 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다.

(6) 운반차량에 발생하는 정전기를 제거하는 조치를 한다.

(7) 부취제가 누출될 수 있는 주변에 중화제 및 소화기 등을 구비하여 부취제 누출 시 곧바로 중화 및 소화작업을 한다.

(8) 누출된 부취제는 중화 또는 소화작업을 하여 그 중화된 부취제 등을 안전하게 폐기한다.

(9) 저장탱크에 이입을 종료한 후 설비에 남아있는 부취제를 최대한 회수하고 누출점검을 실시한다.

(10) 부취제 이입작업 시에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다.

ㅇ 부취제를 부취제혼합설비의 저장탱크 등으로 이입작업 시 안전 확보를 위해 안전기준을 정함

- 현장조사 도출된 안전기준을 반영

* 부취제를 다량 사용하는 E1, SK가스의 안전기준 등을 참조

<신  설>

2.10.1.3.2 부취제혼합설비의 부취제 저장

위험물안전관리법령 등 관련기준에 적합하게 부취제혼합설비를 갖추고 안전하게 유지·관리한다.

ㅇ 부취제혼합설비는 위험물안전관리법령에 따라 완공검사 및 정기검사를 받고 있음

- THT(테트라히트로티오펜)는  액체상태(비점은 120.9℃)로 저장탱크에 저장

<신  설>

2.10.1.3.3 부취제혼합설비의 주입작업 안전기준

(1) 2.10.1.3에 따라 적합한 양의 부취제가 액화석유가스 중에 첨가될 수 있도록 한다.

(2) 부취제 주입 작업 시 주위에 화기 사용을 금지하고 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다.

(3) 부취제가 누출될 수 있는 주변에 중화제 및 소화기 등을 구비하여 부취제 누출 시 곧바로 중화 및 소화작업을 한다.

(4) 누출된 부취제는 중화 또는 소화작업을 하여 그 중화된 부취제 등을 안전하게 폐기한다.

(5) 정전 시에도 주입설비가 정상작동 될 수 있도록 조치한다.

(6) 부취제 주입작업 시에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다.

ㅇ 부취제 주입 작업 시 안전 확보를 위해 안전기준을 정함

- 현장조사 도출된 안전기준을 반영

* 부취제를 다량 사용하는 E1, SK가스의 안전기준 등을 참조

2.10.1.4 ~ 2.10.1.7 <생  략>

2.10.1.4 ~ 2.10.1.7 <현행과 같음>

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5 배관설비기준 2.5.1~2.5.1.1 (생 략) 2.5.1.2 고압가스 배관재료 2.5.1.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다. <개정 16.1.8> (1)~(3) (생 략) (4) 주조품 (4-1) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품) (4-2) SPS-KFCA-D4106-5009(용접구조용 주강품) (4-3) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품) (4-4) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품) (4-5) KS D 4111(저온 고압용 주강품) (4-6) KS D 4302(구상 흑연 주철품) (4-7)~(5-10) (생 략)	2.5 배관설비기준 2.5.1~2.5.1.1 (생 략) 2.5.1.2 -------- 2.5.1.2.1 ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1)~(3) (생 략) (4) --- (4-1) -------------------------- (4-2) ------------------------------ (4-3) ---------------------------- (4-4) ---------------------------- (4-5) -------------------- (4-6) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (4-7)~(5-10) (생 략)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.
2.5.1.5 재료의 사용제한 2.5.1.5.1 (생 략) 2.5.1.5.2 다음의 재료는 고압가스 배관등의 내압부분에 사용하지 아니한다. (1) 탄소 함유량이 0.35% 이상의 탄소강재 및 저합금강 강재로서 용접구조에 사용되는 재료. 다만, KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다. (2) KS D 3507(배관용 탄소강관) (3) KS D 3583(배관용 아아크 용접 탄소강관) (4) KS D 4301(회 주철품) 2.5.1.5.3 (생 략) 2.5.1.5.4 다음의 주철품은 배관재료로 사용하지 아니한다. (1) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 3종·4종 및 5종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB 30-6,, 백심가단 주철품, 퍼얼라이트 가단주철품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-1) 독성가스를 수송하는 배관등 (1-2) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관등 (1-3) 설계압력이 1.6 ㎫를 초과하는 가연성가스 및 독성가스 외의 가스밸브 및 플랜지 (1-4) 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 배관등 (2) KS D 4302(구상흑연 주철품)의 1종, 2종 및 KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB는 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (2-1)~(3-3) (생 략) <주석 신설>	2.5.1.5 ---------- 2.5.1.5.1 (현행과 같음) 2.5.1.5.2 -------------------------------- -- (1) ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------ (2) ----------------- (3) ----------------------- (4) SPS-KFCA-D4301-5015------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 2.5.1.5.3 (현행과 같음) 2.5.1.5.4 -------------------------- (1) SPS-KFCA-D4302-5016----------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1-1) ----------------- (1-2) ------------------------ (1-3) --------------------------------- -------------- (1-4) ----------------------------- (2) SPS-KFCA-D4302-5016----------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ------------------------------------------------------------------------- (2-1)~(3-3) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.