KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.4.1.1 재료의 사용제한

2.4.1.1.1 ~ 2.4.1.1.3 (생  략)

2.4.1.1.5 내면 또는 외면에 0 ㎩ 을 넘는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음에서 정한 규격의 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다. <개정 16.1.8>

(1)~(49) (생  략)

(50) KS D 4301(회 주철품)

(51) KS D 4302(구상 흑연 주철품)

(52)~(74) (생  략)

2.4.1.1 -----------

2.4.1.1.1 ~ 2.4.1.1.3 (현행과 같음)

2.4.1.1.5-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(49) (현행과 같음)

(50) SPS-KFCA-D4301-5015-------

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(51) SPS-KFCA-D4302-5016-------------

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(52)~(74) (현행과 같음)

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

2.4.1.2.2 표 2.4.1.2.2①부터 표 2.4.1.2.2③까지에서 냉매설비의 구분 란에 기재된 설비에는 2.4.1.2.1에도 불구하고 사용할 수 없는 재료 란에 기재된 재료는 사용하지 아니한다. 다만, 냉동용 압축기에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

표 2.4.1.2.2① 탄소강 및 주강품의 사용제한(압력용기)

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
5	①독성가스용 압력용기 등	KS D 4302(구상 흑연 주철품) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경
	②설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 압력용기 등
	③설계압력이 1.1 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스이외의 가스용 압력용기 등과 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃ 를 초과하는 압력용기 등

표 2.4.1.2.2③ 탄소강 및 주철품의 사용제한(밸브)

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
1	밸브, 자동제어밸브 및 안전밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC100, GC150, GC200)
2	암모니아에 사용하는 밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300)
3	암모니아 이외의 독성가스에 사용하는 밸브,자동제어밸브, 안전밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC300, GC350)
4	①설계압력이 2 ㎫ 을 초과하는 암모니아의 밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300, GC350)
	②설계압력이 0.2 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 (암모니아를 제외)의 밸브
	③설계압력이 1.6 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 밸브. 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫를 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압 시험을 실시한 것 (c)설계온도가 150 ℃ 이하의 것
	④설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과 하는 밸브. 다만, 그 밸브의 최저사용 온도에서 생기는 응력이 설계압력의 1/2.5 이하가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃ 미만으로 볼 수 있다.
	⑤안전밸브
5	①독성가스(암모니아를 제외한다)의 밸브	KS D 4302(구상 흑연 주철품)(설계압력이 1.6㎫ 이하의 가연성가스의 밸브에 사용하는 경우에는 1종 및 2종 제외) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 <개정 16.1.8> [KS B 6750{압력용기(기반규격)} 부속서 5.A 덕타일 철 주조품 및 5.B 맬리어블 철 주조품]
	②설계압력 0.2 ㎫ 이상의 가연성가스(암모니 아를 제외한다)의 밸브
	③설계압력이 1.6 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 밸브, 암모니아 밸브. 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫ 을 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험 을 실시한 것 (c)설계온도가 150 ℃ 이하의 것
	④설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과하는 밸브. 다만, 그 밸브의 최저사용 온도에서 생기는 응력이 설계압력의 1/2.5 이하가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃ 미만으로 볼 수 있다.
	⑤안전밸브 및 설계압력이 3.2 ㎫ 을 초과하는 자동제어밸브
6	①설계압력이 1.6 ㎫ 을 초과하는 자동제어밸브(안전밸브를 제외한다. 이하 같다)다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫ 을 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험을 한 것 (c)설계온도가 150 ℃ 이하의 것	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300, GC350)
	②설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과하는 자동제어밸브. 다만, 자동제어밸브의 최저사용온도에서 사용압력이 설계압력의 1/2.5배가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃미만으로 할 수 있다.

2.4.1.2.2 -------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

표 2.4.1.2.2① --------------------

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
5	①----------------	SPS-KFCA-D4302-5016------------------------------------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
	②--------------------- ------------
	③--------------------- ---------------------------------------------------------

표 2.4.1.2.2③ ---------------

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
1	--------------------	SPS-KFCA-D4301-5015----------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
2	----------------	SPS-KFCA-D4301-5015--------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
3	------------------------------------------	SPS-KFCA-D4301-5015----------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
4	①-------------------- --------	SPS-KFCA-D4301-5015--------------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
	②-------------------- ---------------------
	③-------------------- ---------------------------------------------------------------------- (a)----------------- (b)-------------------- --------------- (c)------------------
	④----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	⑤--------
5	①-----------------------	SPS-KFCA-D4302-5016----------------------------------------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
	②-------------------------------------------
	③-------------------------------------------------------------------------------- ------------------ (a)---------------- (b)----------------------------------- (c)--------------
	④-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	⑤------------------------------------
6	①-------------------- ----------------------------------------------------------------------- (a)------------------ (b)----------------------------- (c)----------------	SPS-KFCA-D4301-5015---------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
	②-------------------- -----------------------------------------------------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4302 구상흑연주철품	GCD400	-	-	-
	GCD450	-	-	-

부록 B

<주석 신설>

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
SPS-KFCA-D4302-5016 구상흑연주철품	GCD400	-	-	-
	GCD450	-	-	-

부록 B

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.