KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스안전관리법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제3조제1항제4호에 따른 고압가스냉동제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1 ----

---------------------------------

- 제3조제1항제4호 및 제4조제2호---------------

-------------------------.

ㅇ 냉동제조시설코드의 적용범위에 냉동제조신고시설이 누락되어 추가

2.4.5.1 기밀성능

2.4.5.1.1 기밀성능을 확보하여야 할 대상은 냉매설비로 한다.

2.4.5.1.2 기밀성능을 확인하기 위한 시험압력은 다음 기준에 따른 설계압력 이상의 압력으로 한다.

(1)~(7) 생략

표 2.4.5.1.2 냉매가스 종류에 따른 설계압력 산정 기준

냉매가스종류	고압부(㎫)					저압부 (㎫)
	기준응축온도(℃)
	43	50	55	60	65
에틸렌	9.0	-	-	-	-	6.7
탄산가스	8.2	-	-	-	-	5.5
에탄	6.7	-	-	-	-	4.0
프레온13	4.0	-	-	-	-	4.0
프레온502	1.7	2.0	2.3	2.5	2.8	1.4
암모니아	1.6	2.0	2.3	2.5	-	1.3
프레온22	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	1.3
프로판	1.6	1.8	2.0	2.2	-	1.2
프레온500	1.4	1.4	1.6	1.8	2.0	0.9
프레온12	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	0.8
염화메탄	1.2	-	-	-	-	0.7
아황산가스	0.9	-	-	-	-	0.5
이소부탄	0.8	-	-	-	-	0.5
n-부탄	0.8	-	-	-	-	0.4
프레온21	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2
프레온114	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3
프레온R-32	2.6	3.0	3.4	3.8	4.3	2.3
프레온R-124	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	0.5
프레온R-125	2.1	2.4	2.7	3.0	(3.4)	1.8
프레온R-134a	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	0.9
프레온R-143a	1.9	2.2	2.5	2.8	(3.1)	1.7
프레온R-401A	1.1	1.4	1.5	1.7	2.0	1.0
프레온R-401B	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	1.1
프레온R-402A	1.9	2.3	2.6	2.8	(3.2)	1.7
프레온R-402B	1.8	2.1	2.4	2.7	(3.0)	1.6
프레온R-404A	1.9	2.2	2.5	2.8	(3.1)	1.6
프레온R-407A	1.9	2.2	2.5	2.8	(3.1)	1.7
프레온R-407B	2.0	2.3	2.6	2.9	(3.3)	1.7
프레온R-407C	1.8	2.1	2.4	2.7	(3.0)	1.6
프레온R-407D	1.5	1.8	2.0	2.3	(2.6)	1.3
프레온R-410A	2.5	3.0	3.3	3.7	(4.1)	2.2
프레온R-410JA	2.5	3.0	3.3	3.7	(4.1)	2.2
프레온R-410B	2.5	3.0	3.3	3.7	(4.1)	2.2
프레온R-507A	1.	2.3	2.5	2.8	(3.2)	1.7
프레온R-509A	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	1.6
프레온R-900JA	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	1.5
프레온R-901JA	1.9	2.2	2.5	2.8	(3.1)	1.7
프레온R-412A	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	1.2
[비고] ( ) 내의 수치는 잠정값으로 한다.

2.4.5.1 ----

2.4.5.1.1 ---------------------------.

2.4.5.1.2--------------------------------

------------.

(1)~(7) 현행과 같음

- -.-.-.-.- --------------------

-------	------					--- --
	---------
	--	--	--	--	--
---	--	-	-	-	-	--
----	--	-	-	-	-	--
--	--	-	-	-	-	--
-----	--	-	-	-	-	--
-----	--	--	--	--	--	--
----	--	--	--	--	-	--
-----	--	--	--	--	--	--
---	--	--	--	--	-	--
------	--	--	--	--	--	--
-----	--	--	--	--	--	--
----	--	-	-	-	-	--
------	--	-	-	-	-	--
----	--	-	-	-	-	--
----	--	-	-	-	-	--
----	--	--	--	--	--	--
----	--	--	--	--	--	--
-----	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	1.9	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
--------	--	--	--	--	--	--
[--] ( ) ------------------.

ㅇ 누락된 정수 표기(관련기준과 정합화)

※ AC111(냉동용 특정설비제조기준)

표 3.1.1.8 등