FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어 정의

-----------------------.

1.3.1  ~ 1.3.2(생략)

1.3.3 “독성가스”란 아크릴로니트릴‧아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을  가진 가스로서  허용농도 (해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5 000 이하인 것을 말한다. 이 경우 혼합가스의 허용농도는 식 1.3.2에 따라 계산한다.

[eqn: LC _{50} = {1} over {sum _{i=1} ^{n} {C _{i}} over {LC _{50i}}}] ... (식 1.3.2)

여기에서

LC50    : 독성가스의 허용농도

n       : 혼합가스를 구성하는 가스 종류의 수

Ci      : 혼합 가스에서 i번째 독성 성분의 몰분율

LC50i    : 부피 ppm으로 표현되는 i번째 가스의 허용농도

1.3.3~1.3.17 (생략)

1.3 용어 정의

-----------------------.

1.3.1 ~ 1.3.2 (현행과 같음)

1.3.3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 혼합가스의 허용농도 산정을 위한 시험 절차는 KS B ISO 10298 3.2에서 명시한 내용에 따라 실시하여 허용농도를 산정하며, 유효한 실험 데이터가 없을 때에는 식 1.3.2를 이용한다.

[eqn: --`= {-} over {--}]  ...  (- -.-.-)

----

----     : ------ ----

-        : -------------------

-        : ----------------------

--      : -----------------------

1.3.3~1.3.17 (현행과 같음)

ㅇ KS B ISO 10298 가스 또는 혼합 가스의

독성 평가 기준에 따라 실험값을 혼합가스의 허용농도로 인정

2.4.1.2.1 규격재료는 재료의 종류에 따라 부록 B에서 정한 허용인장응력에 대응하는 온도의 범위(규격재료 중 부록 C 재료의 종류 란에서 정한 재료는 그 온도범위 안의 최고온도를 상한으로, 같은 표 최저 온도 란에서 정한 온도를 하한으로 하는 범위) 안에서 사용한다. 다만, 표 2.4.1.2.1의 재료를 같은 표의 두께 범위에서 사용하는 경우에는 같은 표 온도까지 사용할 수 있다.

표 2.4.1.2.1 내압부분에 사용하는 재료의 최저사용 온도

재료의 종류	두께(㎜)	최저사용온도(℃)
KS D 3503 일반 구조용 압연강재	13 이하	-20
KS D 3515 용접 구조용 압연강재중 SM-A	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-40 -30 -20
KS D 3515 용접 구조용 압연강재중 SM-B	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-50 -45 -35
KS D 3515 용접 구조용 압연강재중 SM-C	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-55 -50 -40
KS D 3541 저온 압력용 탄소강 강판중 SLA1 235B <개정 16.12.15>	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-75 -70 -65
KS D 3541 저온 압력용 탄소강 강판중 SLA1 325B <개정 16.12.15>	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-90 -85 -80
KS D 3501 열간 압연 연강판 및 강대	13 이하	-50
KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대 중 SPCD 및 SPCE	3.2 이하	-50
KS D 3507 배관용 탄소 강관		-50
KS D 3562 압력 배관용 탄소 강관		-50
KS D 3583 배관용 아아크 용접 탄소 강관		-25
KS D 3569 저온 배관용 강관 중 SPLT 390		-60
KS D 3710 탄소강 단강품		-60
KS D 3752 기계 구조용 탄소 강재		-60
SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품 <개정 16.1.8>		-60
SPS-KFCA-D4106-5009 용접 구조용 주강품 <개정 16.1.8>		-60
[비고] 이 표는 이들의 재료를 사용하는 냉매설비 내압부분의 최저사용 온도에서의 사용압력이 설계 압력의 1/2.5 이하가 된 경우로서 그 때 생긴 응력이 해당 부분에 작용하는 때에만 적용한다.

2.4.1.2.1 --------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

- -.--.-.-.- -----------------

------	--	----------
------------------	----	--
------------------	---- ---- ---- ----	--
------------------	---- ---- ---- ----	--
------------------	---- ---- ---- ----	--
------------------	---- ---- ---- ----	--
------------------	---- ---- ---- ----	--
------------------	--	--
---------------------------------	--	--
------------------		--
------------------		--
KS D 3583 배관용 아크 용접 탄소 강관		--
------------------		--
------------------		--
------------------		--
------------------------------------------		--
--------------------------------------		--
[--]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ KS 규격 재료명과 상세기준 정합화

4.2.1.2 기초의 확인

기초설치를 필요로 하는 공정의 경우 보오링조사, 표준관입시험, 배인시험, 토질시험, 평판재하시험, 파일재하시험 등을 실시하였는지 여부와, 그 결과의 적합여부를 문서 등으로 확인한다. 검사신청자는 그 시험한 기관의 서명이 된 보고서를 첨부하며 동 서류를 첨부하지 않은 경우 부적합한 것으로 처리한다.

4.2.1.2 ------

--------------------보링조사, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 외래어 표기법 준수