KGS FP331(액화석유가스 용기충전의 시설․기술․검사․정밀안전진단․안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정사유
3.2 제조 및 충전기준 3.2.1 제조 및 충전준비 3.2.1.1 냄새나는 물질의 첨가 액화석유가스가 누출될 경우 사람이 이를 쉽게 감지할 수 있도록 다음 기준에 따라 냄새나는 물질을 첨가한다. 3.2.1.1.1 액화석유가스는 공기 중의 혼합비율의 용량이 1천분의 1의 상태에서 감지할 수 있도록 냄새가 나는 물질(공업용의 경우는 제외한다)을 섞어 자동차에 고정된 탱크에 충전한다. 3.2.1.1.2~3.2.1.3 <생 략> <신 설>	3.2 ---------- 3.2.1 ---------- 3.2.1.1 ------------- ------------------------------------------------물질(이하 “부취제”라 한다)을 ----. 3.2.1.1.1 -------------------------------------------- 부취제(공업용의 경우는 제외한다)를----------------. 3.2.1.1.2~3.2.1.3 <현행과 같음> 3.2.1.4 부취설비 3.2.1.4.1 부취제 이입작업 (1) 운반차량으로부터 부취제를 저장탱크에 이입할 경우 보호의 및 보안경 등의 보호장비를 착용한 후 작업한다. (2) 운반차량은 저장탱크의 외면과 3 m 이상 이격거리를 유지한다. 다만, 운반차량과 저장탱크와의 사이에 경계턱 등을 설치한 경우에는 3 m 이상 유지하지 아니할 수 있다. (3) 운반차량으로부터 부취제를 저장탱크로 이입하는 경우 운반차량이 고정되도록 자동차 정지목 등을 설치한다. (4) 부취제 이입 시 이입펌프의 작동상태를 확인한 후 이입작업을 시작한다. (5) 부취제 이입 작업을 시작하기 전에 주위에 화기 및 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다. (6) 운반차량에 발생하는 정전기를 제거하는 조치를 한다. (7) 부취제가 누출될 수 있는 주변에 중화제 및 소화기 등을 구비하여 부취제 누출 시 곧바로 중화 및 소화작업을 한다. (8) 누출된 부취제는 중화 또는 소화작업을 하여 안전하게 폐기한다. (9) 저장탱크에 이입을 종료한 후 설비에 남아있는 부취제를 최대한 회수하고 누출점검을 실시한다. (10) 부취제 이입작업 시에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다. 3.2.1.4.2 부취제 저장 위험물안전관리법령 등 관련기준에 적합하게 시설을 갖추고 안전하게 유지·관리한다. 3.2.1.4.3 부취제 주입작업 (1) 3.2.1.1.1에 따라 적합한 양의 부취제가 액화석유가스 중에 첨가될 수 있도록 한다. (2) 부취제 주입 작업 시 주위에 화기 사용을 금지하고 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다. (3) 부취제가 누출될 수 있는 주변에 중화제 및 소화기 등을 구비하여 부취제 누출 시 곧바로 중화 및 소화작업을 한다. (4) 누출된 부취제는 중화 또는 소화작업을 하여 안전하게 폐기한다. (5) 정전 시에도 주입설비가 정상작동 될 수 있도록 조치한다. (6) 부취제 주입작업 시에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다.	ㅇ 냄새나는 물질을 부취제로 약칭 ㅇ 부취제 이입 및 주입작업에 대한 기준 신설로 부취작업의 안전확보 - 부취설비(저장탱크, 펌프설비, 배관 등)는 위험물안전관리법령에 따라 완공검사 및 정기검사를 받고 있으나, - 이입 및 주입작업 시 취급․관리 기준은 명시하고 있지 않음