KGS FP332(액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준)

개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5 배관설비기준 2.5.1 배관설비 재료 2.5.1.1 배관(관 이음매와 밸브를 포함한다. 이하 2.5.1에서 같다)의 재료는 다음 기준에 따라 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 것으로 한다. 다만, 온도 120 ℃ 이상에서 사용하는 배관과 강제냉각방식에 따라 -5 ℃ 이하로 유지되는 배관의 재료는 2.5.1.2에 따른다. 2.5.1.1.1 고압배관의 재료 (1) 고압가스(액상의 액화석유가스 및 상용의 온도 또는 35 ℃에서 압력이 1 ㎫ 이상이 되는 기상의 액화석유가스를 말한다. 이하 2.5.1에서 같다)가 통하는 배관의 압력을 받는 부분(이하 2.5.1에서 “내압부분”이라 한다)에는 사용조건에 따라 다음 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다. (1-1)~(1-2) (생 략) (1-3) 주조품, 단조품 <개정 16.1.8> (1-3-1) KS D 3710(탄소강 단강품) (1-3-2) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (1-3-3) SPS-KFCA-D4106-5009(용접 구조용 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (1-3-4) KS D 4302(구상 흑연 주철품) (1-3-5) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철물) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-3-6) KS D 5101(구리 및 구리 합금 봉)중 단조용 황동 (1-3-7) KS D 6024(구리 및 구리합금 주물) (1-3-8) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 (1-3-9) KGS AC111 부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품 (1-4) (생 략) (2) 고압가스가 통하는 배관의 내압부분에는 다음의 재료를 사용하지 아니한다. (2-1) 탄소강관 및 회 주철품의 사용제한 (2-1-1) 탄소함유량이 0.35 % 이상의 것으로 용접구조에 사용되는 재료 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다. (2-1-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관) 및 KS D 4301(회 주철품)은 고압배관의 내압부분에 사용하지 아니한다. (2-2) (생 략) (2-3) 주철품의 사용제한 <개정 16.1.8> (2-3-1) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244의 GCMB 30-06은 다음의 경우에 사용하지 아니한다. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (2-3-1-1) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관 (2-3-1-2) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스외의 밸브 및 플랜지 (2-3-1-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관 (2-3-2) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종, KS D ISO 5922(가단 주철품)의 GCMB 35-10은 다음의 경우에 사용하지 아니한다. (2-3-2-1) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 밸브 및 플랜지 (2-3-2-2) 설계압력이 1.1 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스외의 가스를 수송하는 내압부분으로서 밸브 및 플랜지외의 것 (2-3-2-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관 (2-3-3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철주조품은 다음의 경우에 사용하지 아니한다. (2-3-3-1) 설계압력이 2.4 ㎫ 이상인 밸브 및 플랜지 (2-3-3-2) 설계온도가 -5 ℃ 미만인 배관 (2-4) 동 및 동합금의 사용제한 동 및 동합금은 외부의 하중이나 충격으로 손상을 받을 우려가 있는 배관에 사용하지 아니한다. <주석 신설>	2.5 -------- 2.5.1 --------- 2.5.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.5.1.1.1------------ (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1-1)~(1-2) (현행과 같음) (1-3) ---------------- (1-3-1) ----------------- (1-3-2) ------------------------- (1-3-3) ---------------------------- (1-3-4) SPS-KFCA-D4302-5016----------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (1-3-5) ---------------------------- (1-3-6) ----------------------------- (1-3-7) ------------------ (1-3-8) -------------------------- (1-3-9) --------------------------- (1-4) (현행과 같음) (2) ------------------------------------------ (2-1) ------------------- (2-1-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------- (2-1-2) -------------------------------------------- SPS-KFCA-D4301-5015----------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (2-2) (현행과 같음) (2-3) -------------------- (2-3-1) SPS-KFCA-D4302-5016----------------------------------------------------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (2-3-1-1) ----------------------- (2-3-1-2) ---------------------------------------- (2-3-1-3) ----------------- (2-3-2) SPS-KFCA-D4302-5016------------------------------------------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (2-3-2-1) ------------------------ (2-3-2-2) --------------------------------------------------------------- (2-3-2-3) ---------------- (2-3-3) ---------------------------------------------------------- (2-3-3-1) ------------------------ (2-3-3-2) ------------------- (2-4) ----------------- ----------------------------------------------------	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.