KGS FP332(액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.18 충전기와 도로경계선간의 거리 등에 관한 경과조치

1.5.18.1 ~ 1.5.18.2 (생 략)

<신설>

1.5.18 도로 경계선 간의 거리 등에 관한 경과조치

1.5.18.1 ~ 1.5.18.2 (현행과 같음)

1.5.18.3 지면에 표시된 정치위치와 도로 경계선 간의 거리에 관한 경과조치

(1) 2.1.5.2의 개정규정은 2017년 7월 11일부터 적용한다.

(2) 2017년 7월 11일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.5.2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

ㅇ 제목변경

ㅇ 액법 시행규칙 별표 4 제1호가목1)마)(2) 개정(17.7.11)되어 반영

2.1.5 도로경계와의 거리

2.1.5.1 충전설비 중 충전기는 사업소경계가 도로에 접한 경우에는 그 외면으로부터 가장 가까운 도로경계선까지 4m 이상을 유지한다.

2.1.5.2 자동차에 고정된 탱크 이입․충전장소의 지면에 표시된 정차위치의 중심은 사업소경계가 도로에 접한 경우에는 그 중심으로부터 가장 가까운 도로경계선까지 4m 이상을 유지한다.

2.1.5 ----------

2.1.5.1 ----------------------------------------------------------------------.

2.1.5.2 ----------------------------- 정차위치는 사업소 경계가 도로에 접한 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 바깥 면으로부터 가장 가까운 도로 경계선까지 2.5m 이상을 유지한다.

ㅇ 액법 시행규칙 별표 4 제1호가목1)마)(2) 개정(17.7.11)되어 반영

2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1) ~ (3) (생 략)

(3-1) 저장탱크실의 재료는 표 2.3.3.1.2(3)에서 정한 규격을 가진 레디믹스콘크리트(ready-mixed concrete)로 하고, 저장탱크실의 시공은 수밀(水密) 콘크리트로 한다.

표 2.3.3.1.2(3) 저장탱크실 재료의 규격

항 목	규 격
굵은 골재의 최대치수 설계강도 슬럼프(slump) 공기량 물-시멘트비 그 밖의 사항	25 ㎜ 21 ㎫ 이상 120 –150 ㎜ 4 % 이하 50 % 이하 KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에 따른 규정
[비고] 수밀콘크리트의 시공기준은 국토교통부가 제정한 “콘크리트 표준시방서”를 준용한다.

(3-2) ~ (8-4) (생 략)

2.3.3.1.2 ------------

------------------------------------------.

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(3-1) ---------------------------------- 레디믹스트 콘크리트(Ready-mixed concrete)로 -------------------------------.

-------------------------

항 목	규 격
------------ ----- -------- --- 물-결합재비 -------	---- ------ ------- ----- ------ --------------------------
[--] --------------------------------------------------.

(3-2) ~ (8-4) (현행과 같음)

ㅇ KS F 4009 용어로 수정

ㅇ 국토교통부 콘크리트 표준시방서(KCS 14 20 10 & 14 20 30)의 배합표시방법에서 용어를 개정과 같이 사용

- 시공자 용어 문의전화 있었음

2.3.3.2.3 소형저장탱크 설치방법

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사룡하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (6-1-3) (생 략)

(6-2) 보호대 설치방법

<신설>

(6-3) 보호대의 기초

(6-3-1) 철근콘크리트제 보호대는 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻되, 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

(6-3-2) 강관제 보호대는 (5-3-1)과 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.2.3(5-3-2) 및 그림 2.3.3.2.3(5-3-2)와 같이 고정한다.

표 2.3.3.2.3(5-3-2) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100A 이상	D+100 이상	6±0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

그림 2.3.3.2.3(5-3-2) 강관제 보호대의 받침대 설치 방법

a

b

(6-4) ~ (13) (생 략)

(14) 소형저장탱크를 목조 또는 가연성의 건조물이 있는 장소에 설치하는 경우에 목조 또는 가연성의 건조물과 소형저장탱크와의 사이에 유지하여야 하는 거리는 표 2.3.3.6.1에서 정한 건축물 개구부에 대한 거리로 한다. 다만, 목조 또는 가연성의 건조물과의 사이에 이 거리를 유지하지 못한 경우에는 소형저장탱크, 기화기 등에 대해 2.3.2.1.1(1-1), 2.3.2.1.1(1-2), 2.3.2.1.1(2), 2.3.2.1.1(3) 및 2.3.2.1.1(4)에 적합한 살수장치 또는 소화전을 설치하거나, 2.3.3.2.1(2)와 같은 방법으로 방호벽을 설치한다.

(15) ~ (16-3) (생 략)

(16-4) 배관은 온도상승방지를 위하여 차광조치 및 배관 외면에 은백색 도장을 하고, 다음 (15-4-1)과 (15-4-2)의 위치에 폭 3㎝의 노란색 띠를 2중으로 표시한다.

(16-4-1) ~ (16-5) (생 략)

2.3.3.2.3 -------------

-----------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (6-1-3) (현행과 같음)

(6-2) ---------

그림 2..3.2.3(6-2) 보호대 설치방법

(6-3) ------

(6-3-1) ------------------------------------------------------------.

(6-3-2) -------- (6-3-1)과 ------------------------------------------ 표 2.3.3.2.3(6-3-2) 및 그림 2.3.3.2.3(6-3-2)와 --------.

표 2.3.3.2.3(6-3-2) --------------

------	---------
--	---	--
-------	-------	-----
[--] ---------------------------------------------------------------------------

그림 2.3.3.2.3(6-3-2) ------------------

a

b

(6-4) ~  (13) (현행과 같음)

(14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.7.2와 같은 방법으로 -------------.

(15) ~ (16-3) (현행과 같음)

(16-4) ----------------------------------------------- (16-4-1)과 (16-4-2)의 ----------------------------.

(16-4-1) ~ (16-5) (현행과 같음)

ㅇ 그림 번호 등 누락부분 추가

ㅇ 인용 조문 오류 수정

ㅇ 표 번호 오류 수정

ㅇ 그림 번호 오류 수정

ㅇ 인용 조문 오류 수정

ㅇ 인용 조문 오류 수정

2.3.3.6 저장설비 방호조치

저장탱크와 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상의 우려가 있는 경우에는 저장탱크와 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 2.3.3.2.3(5)에 적합하게 보호대를 설치한다.

2.3.3.6 --------

------------------------------------------------------------------------------ 2.3.3.2.3(6)에 --------------.

ㅇ 인용조문 오류 수정

5.2 유지관리기준

사업소의 안전관리자는 임시저장시설을 안전하게 사용하기 위해 다음 기준에 따른다.

5.2.1 해당 사업소의 안전관리자는 임시저장시설을 사용하는 동안 3에 따른 기술기준을 준수하고 안전하게 사용한다.

5.2.2 임시저장시설은 해당 사업소 지하에 설치된 저장탱크의 재검사 또는 교체공사가 끝나는 즉시 안전관리자의 책임 아래 철거한다.

5.2 --------

--------------------------------------------.

5.2.1 ---------------------------------- 5.3에 따른 기준을 ------------------.

5.2.2 -----------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 명확화

5.3 그 밖의 기준

5.3.1 임시저장시설을 설치하는 것은 규칙 제7에 따른 변경허가 대상에서 제외되고, 한국가스안전공사의 기술검토 및 완성검사를 받은 후 사용한다.

5.3.2 임시저장시설의 설치․사용에 관한 세부기준, 수수료 등 필요한 사항은 산업통상자원부장관이 정하는 바에 따른다.

<신설>

5.3 --------

5.3.1 ------------------------------------------------------------------------------.

5.3.2 ------------------------------------------------------------.

5.3.3 임시저장시설에 설치하는 가스설비, 배관설비, 사고예방설비, 계측설비는 2.4 가스설비기준, 2.5 배관설비기준, 2.6 사고예방설비기준, 2.8.1 계측설비 설치기준에 따른다.

ㅇ 임시저장시설 설치 시 사용할 수 있는 가스설비, 배관, 사고예방설비, 계측설비에 대한 설치 등 기준이 없어 이를 명확하게 규정하여 업무에 혼란을 방지하고자 함.