KGS FP451 (가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설․기술․검사․정밀안전진단․안전성평가 기준) 개정사유

현 행	개 정 안	개정사유
3.3.8.2 냄새첨가장치 점검 3.3.8.2.1 가스 누출을 감지할 수 있도록 냄새가 나는 물질을 혼합하기 위한 장치를 설치한다. 3.3.8.2.2 냄새가 나는 물질이 법 제25조제1항에 따른 품질기준에 적합하게 혼합되었는지 확인한다. 3.3.8.2.3 냄새가 나는 물질을 첨가할 때에 그 특성을 고려하여 적정농도로 주입한다. 3.3.8.2.4 <신 설> 3.3.8.2.5 <신 설> 3.3.8.2.6 <신 설>	3.3.8.2 -------취급·관리 3.3.8.2.1 <삭 제> 3.3.8.2.2 ----- 물질(이하 “부취제”라 한다)이 -----------------------. 3.3.8.2.3 <삭 제> 3.3.8.2.4 부취제 이입작업은 다음과 같이 실시한다. (1) 운반차량으로부터 부취제를 저장탱크등에 이입할 경우 보호의, 보안경 등의 보호장비를 착용한 후 작업한다. (2) 운반차량은 저장탱크등의 외면과 3 m 이상 이격거리를 유지한다. 다만, 운반차량과 저장탱크등 사이에 경계턱 등을 설치한 경우에는 3 m 이상 유지하지 아니할 수 있다. (3) 운반차량으로부터 부취제를 저장탱크등으로 이입하는 경우 운반차량이 고정되도록 자동차 정지목 등을 설치한다. (4) 부취제 이입 시 이입장비 등의 작동상태를 확인한 후 이입작업을 시작한다. (5) 부취제 이입 작업을 시작하기 전에 주위에 화기 및 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다. (6) 운반차량에 발생하는 정전기를 제거하는 조치를 한다. (7) 부취제가 누출될 수 있는 주변에 중화제, 소화기 등을 구비하여 부취제 누출 시 곧바로 중화 및 소화작업을 한다. (8) 누출된 부취제는 중화 및 소화작업을 하여 안전하게 폐기한다. (9) 저장탱크등에 이입을 종료한 후 설비에 남아있는 부취제를 최대한 회수하고 누출점검을 실시한다. (10) 부취제 이입작업 시에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다. 3.3.8.2.5 부취설비는 「위험물안전관리법」에 따라 안전하게 유지·관리한다. 3.3.8.2.6 부취제 주입작업은 다음과 같이 실시한다. (1) 부취제를 첨가할 때에 그 특성을 고려하여 2.8.5.2에 따른 적정농도로 주입될 수 있도록 한다. (2) 부취제 주입 작업 시 주위에 화기 사용을 금지하고 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다. (3) 부취제가 누출될 수 있는 주변에 중화제, 소화기 등을 구비하여 부취제 누출 시 곧바로 중화 및 소화작업을 한다. (4) 누출된 부취제는 중화 및 소화작업을 하여 안전하게 폐기한다. (5) 부취제 주입작업 시에는 상시 모니터링하며, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다.	ㅇ 2.8.5.2과 중복된 기준으로 삭제함 ㅇ 냄새나는 물질을 부취제로 약칭 ㅇ 부취제 주입기준에 해당하여 3.3.8.2.6(1)로 신설함. ㅇ 부취제 이입 및 주입작업에 대한 기준 신설로 부취작업의 안전확보 - 부취설비(저장탱크, 펌프설비, 배관 등)는 위험물안전관리법령에 따라 완공검사 및 정기검사를 받고 있으나, - 이입 및 주입작업 시 취급․관리 기준은 명시하고 있지 않음 (1) MSDS 및 가스공사 “예방규정” (2) ~ (3) FP654( 고정식 압축도시가스 이동식충전차량 충전시설) (4) MSDS 및 가스공사 “예방규정” (5) MSDS 및 가스공사 “예방규정” (6) MSDS 및 FP654(고정식 압축도시가스 이동식충전차량 충전시설) (7) MSDS 및 가스공사 “예방규정” (8) MSDS 및 가스공사 “부취제 주입설비 설계 기술표준” (9) SK가스 및 E1내부 지침 (10) 가스공사 “예방규정” ㅇ 부취설비 유지·관리는 「위험물 안전관리법」에 규정하고 있어 준용규정을 신설 (1) 현행 3.3.8.2.3 항목이 부취제 주입작업 기준에 해당하여 항목번호를 변경함. (2) MSDS 및 가스공사 “예방규정” (3) MSDS 및 가스공사 “예방규정” (4) MSDS 및 가스공사 “부취제 주입설비 설계 기술표준” (5) 가스공사 “예방규정”