KGS FP553 (바이오가스제조사업 제조소의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
4.2 검사방법	4.2 검사방법
4.2.2.2 용접부 검사 (1) 용접방법을 확인한다. (2) 용접부의 균열, 언더컷, 오버랩, 크랙, 슬러그혼입, 블로우홀 등 유해한 결함이 없는지를 확인하기 위하여 외관검사 및 비파괴시험으로 결함 유무를 확인한다. (3) <신 설> (4) <신 설> (5) <신 설>	4.2.2.2 용접부 검사 (1)---------- (2)--------------------------------------------------------------------------------- (3) 산업안전보건법에 따라 안전인증을 받은 갑종 압력용기(설계압력이 게이지압력으로 0.2 MPa을 초과하는 화학공정 유체취급 용기를 말한다. 이하 “갑종 압력용기”라 한다)를 최고사용압력이 중압이하인 가스품질향상설비에 설치하는 경우 용접부에 대한 비파괴시험은 안전인증(제품심사) 성적서(방사선투과시험 포함)로 갈음한다. (4) 가스품질향상설비를 제조소 외의 장소에서 제작하여 제조소에 설치하는 경우 제작과정에서 실시한 비파괴시험 성적서를 인정하여 처리한다. 이 경우 기 실시한 방사선투과시험 필름에 대하여 재판독을 실시하며, 확인을 위해 제조소에서 전체 용접개소의 10 %이상 재촬영을 실시한다. (5) (4)에 따라 재촬영을 실시한 결과 현장용접부와 기 제출한 비파괴성적서가 일치하지 않을 경우 전수 재촬영을 실시한다.	ㅇ 중압이하의 압력용기의 경우 고압가스안전관리법령에 의한 특정설비에 해당하지 않으므로 특정설비로 검사를 받지 않음. ㅇ 산업안전보건법에 따라 갑종압력용기(설계압력이 0.2MPa을 초과하는 화학공정 유체취급 용기)로 안전인증(완성검사)을 받는 경우 제품검사 과정에서 비파괴시험을 실시하므로 - 최고사용압력이 중압이하인 가스품질향상설비에 안전인증을 받은 갑종압력용기를 설치하는 경우에는 인증 심사 시 이미 실시한 비파괴시험을 인정함으로써 중복검사 제외함. ㅇ 다수의 압력용기가 포함된 가스품질향상설비를 공장에서 하나 또는 여러개의 셋트로 제작하여 현장에 공급하는 경우 방사선투과시험 시간 단축을 위해 공장에서 비파괴시험을 실시하므로 제작과정에서 실시한 비파괴시험을 인정하기 위함. - 다만, 배관 용접부에 대한 안전성 확인을 위해 최소 10%에 대해 재시험을 하도록 하며, 비파괴성적서가 일치하지 않을 경우 전수 재촬영토록 규정함. ㅇ 중복검사 및 현장비파괴검사 과다시간 소요로 인한 민원발생 해소 및 불필요한 검사비용 절감 * 바이오가스제조시설의 가스품질향상설비에서 비파괴 비용이 약 4천만원 추가 발생함으로써 민원 발생 사례 있음. ㅇ 공장에서 셋트로 제작하여 현장에 설치하는 정압기의 경우에도 제작과정에서 실시한 비파괴시험을 인정하여 검사처리하고 있음.(도시가스시설검사업무처리지침 제3-85조) ※ 참고 1: 산업안전보건법령에 따른 갑종압력용기 정의 -“갑종압력용기”란 설계압력이 게이지 압력으로 0.2㎫(2kgf/㎠)을 초과하는 화학공정 유체취급 용기와 설계압력이 게이지압력으로 1㎫(10kgf/㎠)을 초과하는 공기 또는 질소취급용기를 말함.(고용노동부 고시, 제2016-29호, 위험기계‧기구 안전인증 고시) ※ 참고 2 : 갑종압력용기 인증 기준(고용노동부 고시, 제2016-29호) (별표 4-1; 압력용기 제작중 심사기준) 가. 갑종압력용기의 제품심사는 다음과 같이 한다. 1) 갑종압력용기에 대해 안전인증기관이 제품심사를 실시할 경우에는 압력용기의 제작 중에 재료심사, 용접심사 및 내압심사를 실시할 것 2)(생략) 3) 안전인증기관은 갑종압력용기의 제품심사 신청을 접수한 경우에는 재료심사, 용접심사 및 내압심사 순으로 심사를 실시하여야 하고, 각 심사단계에서 안전성에 대한 적합성여부를 확인할 것(다만, 나목2)의 경우에는 용접심사 및 내압심사 단계에서 재료심사를 실시할 수 있다) 나. 갑종압력용기에 대하여 안전인증을 받고자 하는 자는 제품심사 준비는 다음과 같이 한다. 1)~4) 생략 5) 갑종압력용기의 제품심사를 받아야 하는 자는 안전인증기관이 가목3)의 규정에 따라서 내압심사를 하는 경우 다음의 시험성적서를 준비할 것 가) 비파괴 시험성적서(방사선투과시험 필름을 포함한다) 나) 열처리 성적서(해당 시에 한정한다) 다) 용접이음의 기계시험 성적서(해당 시에 한정한다)
4.2.2.3 내압시험 4.2.2.3.1 (생략) 4.2.2.3.2 (생략) 4.2.2.3.3 고압 또는 중압인 가스공급시설 중 내압시험을 생략할 수 있는 가스공급시설은 다음과 같다. (1) 내압시험을 위하여 구분된 구간과 구간을 연결하는 이음관으로서 그 관의 용접부가 방사선투과시험에 합격한 경우 (2) 길이가 15 m 미만으로 최고사용압력이 중압 이상인 배관 및 그 부대설비로서 그들의 이음부와 동일재료·동일치수 및 동일시공방법으로 접합시킨 시험을 위한 관을 이용하여 미리 최고 사용압력의 1.5배 이상인 압력으로 시험을 실시하여 합격한 경우 (3) <신 설> (3) 배송기, 압송기, 압축기, 송풍기, 액화가스용 펌프	4.2.2.3 내압시험 4.2.2.3.1 (현행과 같음) 4.2.2.3.2 (현행과 같음) 4.2.2.3.3 ---------------------------- ---------------------- (1)-------------------------------------------------------------- (2)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3) 최고사용압력이 중압이하의 압력용기로서 산업안전보건법에 따라 갑종 압력용기로 안전인증을 받아 합격한 경우 (4)------------------------	ㅇ 산업안전보건법에 따른 갑종압력용기 인증시 내압시험을 실시함. ㅇ 산업안전보건법에 따라 내압시험을 하여 합격한 압력용기에 대한 내압시험 중복을 방지하기 위함. * 바이오가스제조시설의 가스품질향상설비에서 흡착제를 제거하고 내압시험을 다시 하는 과정에서 약 1천만원의 검사비용이 발생함으로써 민원 발생 사례 있음. * 산업안전보건법령에 따른 압력용기 제작중 제품심사 방법 (고용노동부 고시, 제2016-29호, 위험기계‧기구 안전인증 고시) * 상기 참고 2 압력용기 인증기준 참조