KGS FP553(바이오가스제조사업 제조소의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.3.8.3 <신 설>	3.3.8.3 부취제주입설비 취급ㆍ관리 3.3.8.3.1 냄새가나는 물질(이하 “부취제”라 한다) 이입작업은 다음과 같이 실시한다. (1) 운반차량으로부터 부취제를 저장탱크등에 이입할 경우 보호의, 보안경 등의 보호장비를 착용한 후 작업한다. (2) 운반차량은 저장탱크등의 외면과 3 m 이상 이격거리를 유지한다. 다만, 운반차량과 저장탱크등 사이에 경계턱 등을 설치할 경우에는 3 m 이상 유지하지 아니할 수 있다. (3) 운반차량으로부터 부취제를 저장탱크등으로 이입하는 경우 운반차량이 고정되도록 자동차 정지목 등을 설치한다. (4) 부취제 이입 시 이입장비 등의 작동상태를 확인한 후 이입작업을 시작한다. (5) 부취제 이입 작업을 시작하기 전에 주위에 화기 및 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다. (6) 운반차량에 발생하는 정전기를 제거하는 조치를 한다. (7) 부취제가 누출될 수 있는 주변에 중화제, 소화기 등을 구비하여 부취제 누출 시 곧바로 중화 및 소화작업을 한다. (8) 누출된 부취제는 중화 및 소화작업이 종료된 후에 안전하게 폐기한다. (9) 저장탱크등에 이입을 종료한 후 설비에 남아있는 부취제를 최대한 회수하고 누출점검을 실시한다. (10) 부취제 이입작업 시에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다. 3.3.8.3.2 부취제 설비는 「위험물안전관리법」에 따라 안전하게 유지·관리한다. 3.3.8.3.3 부취제 주입작업은 다음과 같이 실시한다. (1) 부취제를 첨가할 때에 그 특성을 고려하여 2.8.5.1에 따른 적정농도로 주입될 수 있도록 한다. (2) 부취제 주입 작업 시 주위에 화기 사용을 금지하고 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다. (3) 부취제가 누출될 수 있는 주변에 중화제, 소화기 등을 구비하여 부취제 누출 시 곧바로 중화 및 소화작업을 한다. (4) 누출된 부취제는 중화 및 소화작업이 종료된 후에 안전하게 폐기한다. (5) 부취제 주입작업 시에는 안전관리자가 이를 확인하여야 하고, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다.	ㅇ 냄새나는 물질을 부취제로 약칭 ㅇ 부취제 이입 및 주입작업에 대한 기준 신설로 부취작업의 안전확보 - 부취설비(저장탱크, 펌프설비, 배관 등)는 위험물안전관리법령에 따라 관리되고 있으나, - 이입 및 주입작업 시 취급․관리 기준은 명시하고 있지 않음 ※ 가스도매사업 제조소 기준(FP451), 액화석유가스 용기충전 기준(FP331) 등 4종에 대해 ‘17년 1월에 동 개정안과 동일한 내용으로 기준 개정완료