현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 (생 략)

1.3.2 “독성가스”란 아크릴로니트릴‧아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을  가진 가스로서  허용농도 (해당 가스를 성숙한 희쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5 000 이하인 것을 말한다.<신설>

1.3.2~1.3.17 (생 략)

1.3 용어 정의

-----------------------.

1.3.1 (현행과 같음)

1.3.2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 혼합가스의 허용농도는 식 1.3.2에 따라 계산한다.

[eqn: LC _{50} = {1} over {sum _{i=1} ^{n} {C _{i}} over {LC _{50i}}}] ... (식 1.3.2)

여기에서

LC50    : 독성가스의 허용농도

n    : 혼합가스를 구성하는 가스 종류의 수

Ci    : 혼합 가스에서 i번째 독성 성분의 몰분율

LC50i : 부피 ppm으로 표현되는 i번째 가스의 허용농도

1.3.2~1.3.17 (현행과 같음)

ㅇ KS B ISO 10298 가스 또는 혼합 가스의

독성 평가 기준을 따름

2.2.1 지반조사

가스설비의 지반조사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.1.1 (생 략)

2.2.1.2 제 1차 지반조사는 해당 장소에 있어서 과거의 부등침하 등의 실적조사, 보링 등의 방법으로 실시한다.

2.2.1.4 2.2.1.3의 조치를 강구한 후 그 지반의 허용지지력도 또는 기초파일첨단(尖端)의 지반허용지지력을 구하기 위하여 필요에 따라 다음 방법에 따라 제2차 지반조사를 실시한다.

2.2.1.4.1 ~ 2.2.1.4.2 (생 략)

2.2.1.4.3 배인(Vane)시험은 배인시험용 배인을 흙속으로 밀어 넣고 이를 회전시켜 최대 토오크(Torque) 또는 모멘트를 구한다.

2.2.1.4.4 ~ 2.2.1.4.6 (생 략)

2.2.1.5 2.2.1.4에 따른 제2차 지반조사결과를 기초로 하여 식(2.1) 또는 식(2.2)의 계산식에 따라 그 지반의 허용지지력도를 구한다. 다만, 지반의 종류가 확인된 경우의 지반 허용지지력도는 그 지반의 종류에 따라 각각 표 2.2.1.5①의 값(2가지 이상의 종류로 된 지반에서 가장 작은 값)으로 한다.

표 2.2.1.5① (생 략)

[eqn: rm q _{a}] = [eqn: rm {1} over {3} ( alpha CN _{c} + {1} over {10 ^{6}} beta gamma _{1} BN _{r} + {1} over {10 ^{6}} gamma _{2} D _{f} N _{q} )] … (2.1)

[eqn: rm q _{a}] = [eqn: rm {1} over {3} N prime gamma _{2} D _{f} +q _{t}] … (2.2)

식(2.1) 및 식(2.2)에서

qa     : 지반의 허용지지력도(㎫)

α 및 β : 기초하중면의 형상에 따른 표 2.2.1.5②에 기재하는 형상계수

표 2.2.1.5② (생 략)

C : 기초하중면 아래에 있는 지반의 점착력(㎫)으로서 3축 압축시험 결과[모오어의 응력원(Mohr's circle)을 그려서 구한 값], 1축 압축시험의 결과(흐트러지지 아니하는 시료의 1축 압축시험 강도의 1/2) 또는 다음 식에 따라 얻는 값

[eqn: rm {0.06M} over {pi D ^{2} (3H＋D)}]

여기에서

M : 배인시험에서 최대 토오크 또는 모멘트(N·㎝)

D : 배인의 직경(㎝)

H : 배인의 축방향의 길이(㎝)

B : 기초하중면의 짧은 변 또는 지름(m)

Nc, Nr 및 Nq : 지반의 내부 마찰력에 따른 표 2.2.1.5.③에 기재하는 지지력 계수

표 2.2.1.5③ (생 략)

γ1 : 기초하중면 아래에 있는 지반의 단위체적중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중단위체적중량(N/㎥)

γ2 : 기초하중면보다 윗쪽에 있는 지반의 평균 단위체적중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중 단위체적중량(N/㎥)

Df : 기초에 근접한 최저 지반면으로부터 기초하중면까지의 깊이(m)

qt : 평판재하시험에 따른 항복하중도의 1/2의 수치 또는 극한응력도의 1/3의 수치 중 작은 것(N/㎫)

N' : 기초하중면 아래의 지반의 종류에 따른 표 2.2.1.5③에 적은 계수

표 2.2.1.5③ (생 략)

2.2.1 -----

---------------------------.

2.2.1.1 (현행과 같음)

2.2.1.2 -------- 그 장소의 과거의 부등침하 등의 실적조사, 보링 등의 방법에 따라 다음과 같이 실시한다.

2.2.1.2.1 지반조사는「엔지니어링기술 진흥법」 등 관련 법령에 따라 건설부문(토질·지질) 엔지니어링활동주체 신고를 한 엔지니어링사 또는 「기술사법」 등  관련 법령에 따라 토질 및 기초기술사, 지질 및 지반기술사 등 전문기관이나 전문가가 실시한다.

2.2.1.2.2 지반조사 위치는 저장설비와 가스설비 외면으로부터 10m 내에서 2곳 이상 실시한다. 다만, 부지의 성토 또는 절토로 기초 위치가 변경되어 기존 지반조사서로서 지반확인이 되지 않는 경우에는 지반조사를 재 실시한다.

2.2.1.4 ---------------------------------

-------------------------------------------------------.

2.2.1.4.1 ~ 2.2.1.4.2 (현행과 같음)

2.2.1.4.3 --------------------------------

----------- 토크-------------------.

2.2.1.4.4 ~ 2.2.1.4.6 (현행과 같음)

2.2.1.5 ---------------------------------

----------------------------------. --,

----------------------------------------------------------------------------------.

표 2.2.1.5① (현행과 같음)

[eqn: rm q _{a}] = [eqn: rm {1} over {3} ( alpha CN _{c} + {1} over {10 ^{6}} beta gamma _{1} BN _{r} + {1} over {10 ^{6}} gamma _{2} D _{f} N _{q} )] … (2.1)

[eqn: rm q _{a}] = [eqn: rm {1} over {3} N prime gamma _{2} D _{f} +q _{t}] … (2.2)

------------

qa     : ------------

α 및 β : ------------------------------

표 2.2.1.5② (현행과 같음)

C : ----------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------

[eqn: rm {0.06M} over {pi D ^{2} (3H＋D)}]

-----

M : ----------- 토크 ---------

D : --------

H : ------------

B : ------------------

Nc, Nr 및 Nq : ---------------------------

-------

표 2.2.1.5③ (현행과 같음)

γ1 : ---------------------------------

-------------------------

γ2 : ---------------------------------

--------------------------------

Df : ----------------------------------

qt : ----------------------------------

---------------

N' : ----------------------------------

---

표 2.2.1.5③ (현행과 같음)

ㅇ 액법관련 기준을 준용하여 고압가스 설비의 지반조사기준 구체화

※ FP331(액법 용기충전), FU433(액법 저장탱크 사용) 등

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.2.3 저장탱크 고정

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 기초에 고정하는 방법은 다음 기준에 따른다.

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커보울트(기초 중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(Anchor Strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정시킨다.

2.2.3.2 앵커보울트·너트·평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 동등 이상의 강도를 갖는 것 중 적당한 것으로 한다.

(1) ~ (6) (생 략)

(7) KS D 3705(열간압연 스테인레스강판 및 강대)

(8) KS D 3706(스테인레스 강봉)

(9) ~ (10) (생 략)

2.2.3.3 앵커보울트의 모양·치수 및 소요수량의 보기는 표 2.2.3.3 및 그림 2.2.3.3과 같다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커보울트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다.

표 2.2.3.3 앵커보울트의 치수 및 소요수량

치 수			저장능력(T)별앵커보울트의호칭지름별소요수량
호칭지름	나사길이	전 길이	1	6	10	15	20	30	40	50	60	70	80
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
20	50	250	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	63	315	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	80	400	-	-	-	8	8	8	8	-	-	-	-
36	90	500	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

그림 2.2.3.3 앵커보울트의 치수표시

2.2.3.4 수평원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커보울트는 그림 2.2.3.4의 예와 같이 고정한다.

그림 2.2.3.4 앵커보울트의 고정방법

2.2.3.5 (생 략)

2.2.3.6 구형저장탱크의 앵커보울트는 그림 2.2.3.6 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 방법에 따라 설치한다.

그림 2.2.3.6 구형저장탱크 지주와 기초에 앵커볼트 체결방법

2.2.3.7 (생 략)

2.2.3 --------

-----------------------------------------------------------------------

2.2.3.1 ----------------- 앵커볼트-----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.3.2 앵커볼트----------------------------

------------------------------------------------------.

(1) ~ (6) (현행과 같음)

(7) -------(열간압연 스테인리스 강판 및 강대)

(8) -------(스테인리스 강봉)

(9) ~ (10) (현행과 같음)

2.2.3.3 앵커볼트 ----------------------------

-------------. --, ---------------앵커볼트-

-------------------------------------------------------------------------------.

표 2.2.3.3 앵커볼트--------------

치 수			저장능력(T)별 앵커볼트의 호칭지름별 소요수량
호칭지름	나사길이	전 길이	1	6	10	15	20	30	40	50	60	70	80
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
20	50	250	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	63	315	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	80	400	-	-	-	8	8	8	8	-	-	-	-
36	90	500	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

그림 2.2.3.3 앵커볼트---------

2.2.3.4 ----------------------- 앵커볼트-----

---------------.

앵커볼트

그림 2.2.3.4 앵커볼트--------

2.2.3.5 (현행과 같음)

2.2.3.6 -------- 앵커볼트--------------------

-------------------.

앵커볼트 너트

그림 2.2.3.6 ---------------------------

2.2.3.7 (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ KS규격의 표준명과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.3.3.1.2 저장탱크의 지하설치

지하에 설치하는 저장탱크는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (2) (생 략)

(3) 저장탱크실은 다음의 규격을 가진 레디믹스콘크리트(ready-mixed concreate)를 사용하여 수밀(水密) 콘크리트로 시공한다.

표 2.3.3.1.2 저장탱크실 재료 규격

항 목	규 격
굵은 골재의 최대치수 설계강도 슬럼크(slump) 공기량 물-시멘트 비 기타	25 ㎜ 20.6~23.5 ㎫ 12~15 ㎝ 4% 53% 이하 KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에 따른 규격

[비고] 수밀콘크리트의 시공기준은 건설교통부가 제정한 “콘크리트표준 시방서”를 준용한다.

(4) ~ (12) (생 략)

2.3.3.1.2 ------------

-------------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) -------------- 레디믹스트 콘크리트(ready-mixed concrete)------------------------.

표 2.3.3.1.2 ------------

---------	---------
---------- ----- 슬럼프---- ---- ------- --	--- -------- ---- -- ----- --------------------------

[비고] ------------------------------------

---------.

(4) ~ (12) (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화 및 오타 수정

ㅇ 오타 수정

2.4.3.2 고압가스설비의 두께계산 방법은 다음과 같다.

2.4.3.2.1 (생 략)

2.4.3.2.2 사용압력이 98 ㎫ 미만인 고압가스설비(다충원통을 제외한다)의 두께계산은 다음 식에 따른다.

(1) (생 략)

(2) 구형의 것

[eqn: t= {PD} over {f eta -P} +C]…(2.10)

표 2.4.3.2.2(1) 및 식 (2.10)에서

t : 두께(단위:㎜)의 수치

P : 상용압력(단위 : ㎫)의 수치. 다만, 가운데가 볼록한 경판은 그 1.67배의 압력수치

D : 원통형의 경우 동판은 동체의 내경, 접시형 경판은 그 중앙만곡부의 내경, 반타원체형 경판은 반타원체내면의 장축부 길이, 원추형경판은 그 단곡부의 내경에서 그리고 구형의 경우에는 내경에서 각각 부식여유에 상당하는 부분을 뺀 부분의 수치(단위:㎜)

W : 접시형경판의 형상에 따른 계수로서 다음 식에 따라 계산한 수치

[eqn: {3+ sqrt {n}} over {4}]

여기에서

n : 경관중앙만곡부의 내경과 단곡부 내경과의 비

V : 반타원형경판의 형상에 따른 계수로서 다음 식에 따라 계산한 수치

[eqn: {2+m ^{2}} over {3}]

여기에서

m : 반타원체형 내면의 장축부길이와 단축부길이의 비

d : 부식여유에 상당하는 부분을 제외한 동체의 내경(단위:㎜). 다만, K에 관한 표 중 d에 대하여 따로 정한 경우에는 그 수치(단위:㎜)

K : 경판의 부착방법에 따른 계수로서 표 2.4.3.2.2(2)① 의 왼쪽란에 게기한 부착방법에 따라서 각각 같은 표의 오른쪽란에 게기한 수치

표 2.4.3.2.2(2)① 경판의 부착방법에 따른 계수 K

부 착 방 법		K의 수치
	경판이 리벳트 또는 보울트로 부착된 경우	0.162
	경판이 동판과 일체로 되어 있고, d가 600 ㎜ 이하이고 또한 t가 0.05d 이상인 경우	0.162
	경판이 동판에 용접되고 d가 600 ㎜ 이하이고 또한 t가 0.05d 이상인 경우	0.162
	경판이 동판과 일체로 되어 있고 또한 단곡부 내면의 반지름이 동판두께(ts)의 3배 이상인 경우	0.250
	경판이 동판에 용접되고 또한 단곡부 내면의 반지름이 동판두께(ts)의 3배 이상인 경우	0.250
	경판이 겹치기 리벳트 이음매 또는 나사조임으로 부착되고 또한 단곡부 내면의 반지름이 3t 이상인 경우	0.300
	경판이 나사조임링으로 부착되는 경우	0.300
	경판이 패킹을 끼워 나사조임링 및 보울트로 부착되는 경우	0.300
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되는 경우	0.500
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되고 또한 동판두께(ts)의 2배 이상인 경우	0.500
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되는 경우	0.500
	경판이 보울트로서 그림과 같은 방법으로 부착되는 경우	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {H(d+2ts)}] 여기에서 W : 전보울트에 작용하는 힘(㎏)의수치 a : 보울트 중심원의 지름에서 d와 동판두께(ts)의 2배를 뺀 길이(㎜)의 1/2의 수치 H : 경판의 접촉면 외경 안의 면적에 작용하는 힘(㎏)의 수치
	경판이 보울트로서 패킹을 끼워 동판에 부착되는 경우	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {Hd}] 여기에서 W : 전보울트에 작용하는 힘(㎏)의 수치 a : 보울트 중심원의 지름에서 d를 뺀길이(㎜)의 1/2수치 H : 패킹 외경 안의 면적에 작용하는 힘(kg)의 수치
그 밖의 경우		0.750

f : 재료의 항복점[eqn: { σ}_{y }](N/㎟)에 표 2.4.3.2.2(2)②의 왼쪽란에 게기하는 재료의 구분에 따라서 각각 같은 표의 오른쪽란에 게기하는 수치를 곱한 수치 또는 재료의 인장강도[eqn: { σ}_{b }](N/㎟)의 수치. 다만[eqn: { σ}_{b }]는 재료규격상의 최소인장강도로 하고 규격이 없는 경우에는 재료의 인장시험의 결과에 따른다.[eqn: { σ}_{y }] 는 재료규격상의 최소항복점 또는 0.2% 내력으로 하고 규격이 없는 경우에는 재료의 인장시험결과에 따른다.

표 2.4.3.2.2(2)② f값 계산수치

재료의 구분	수 치
KS D 3515에 따른 SWS에 상당하는 재료 이상. 다만, 재료의 항복점과 인장강도의 비가 0.9를 넘는 것을 제외한다.	3.4-2γ 여기에서 γ : 그 재료의 항보점과 인장강도 비(0.7 미만의 경우에는 0.7)를 표시한다.
그 밖의 강	1.6

사용온도가 상온 이상인 경우에는 상기 수치에서 표 2.4.3.2.2(2)③에 게기하는 온도에 따른 강도저하계수를 곱한 것을 f로 한다.

[비고][eqn: { σ}_{y }]와[eqn: { σ}_{b }]를 혼용하지 않는다.

표 2.4.3.2.2(2)③ (생 략)

(2-1) 리벳트 이음매의 경우에는 다음 두 가지 식에 따라 계산한 수치 중 작은 것으로 한다.

[eqn: rm 1- {d _{r}} over {P}] … (2.11)

[eqn: rm {pi d _{r} ^{2} f _{s}} over {4Ptf}] … (2.12)

식(2.11) 및 식(2.12)에서

dr : 리벳트의 지름(㎜)

P : 리벳트간의 피치(㎜)

fs : 리벳트의 전단강도(N/㎟)

(2-2) (생 략)

2.4.3.2 ------------------------.

2.4.3.2.1 (현행과 같음)

2.4.3.2.2 ------------------------------------------------.

(1) (현행과 같음)

(2) ------

[eqn: t= {PD} over {f eta -P} +C]…(2.10)

------------------

t : ------------

P : ---------------. --, -----------------  -------

D : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W : ---------------------------------

[eqn: {3+ sqrt {n}} over {4}]

------

n : --------------------------

V : -------------------------------------

[eqn: {2+m ^{2}} over {3}]

----

m : --------------------------

d : -------------------------------. --, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 2.4.3.2.2(2)① ------------------

-------------------		------
	---- 리벳 또는 볼트-------------------	----
	-------------------------------------------------	----
	--------------------------------------------	----
	------------------------------------------------------	----
	-------------------------------------------------	----
	---------리벳-----------------------------------------------	----
	--------------------	----
	----------------------볼트- -------	----
	-----------------------------	----
	----------------------------------------------	----
	-----------------------------	----
	--- 볼트------- -------------------	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {H(d+2ts)}] ---- W : 전볼트---- ------- --- a : 볼트 ------ -------- -------- -------- -------- ----- H : -------- -------- -------- -------
	--- 볼트------- -------------------	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {Hd}] ----- W : 전볼트---- -------- --- a : 볼트 ------ --------- --------- ------ H : -------- -------- -------- --
--------		----

f : ------------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

---------.

표 2.4.3.2.2(2)② -------

------	------
---------------------------. --, --------- ---------------------------.	3.4-2γ ---- γ : ----- 항복점------ --------------- --------.
-------	--

----------------------------------

----------------------------------.

[비고] ----------------.

표 2.4.3.2.2(2)③ (현행과 같음)

(2-1) 리벳 -------------------------------

------------.

[eqn: rm 1- {d _{r}} over {P}] … (2.11)

[eqn: rm {pi d _{r} ^{2} f _{s}} over {4Ptf}] … (2.12)

--------------

dr : 리벳 지름(㎜)

P : 리벳 간 피치(㎜)

fs : 리벳 전단강도(N/㎟)

(2-2) (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 오타 수정

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.5.2.2 고압가스 배관재료

2.5.2.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다.

(1) 관 재료

(1-1) ~ (1-13) (생 략)

(1-14) KS D 5574(배관용 타이타늄관)

(1-15) (생 략)

(2) 형·판·대재

(2-1) ~ (2-19) (생 략)

(2-20) KS D 5201(동 및 동합금의 판 및 띠)

(2-21) ~ (2-23) (생 략)

(2-24) KS D 6000(티탄늄 및 티타늄합금의 판 및 띠)

(3) ~ (4) (생 략)

(5) 봉재료

(5-1) ~ (5-9) (생 략)

(5-10) KS D 5604(티탄늄 및 티타늄 합금봉)

[비고] (생 략)

2.5.2.2.2 (생 략)

2.5.2.2 -----------`

2.5.2.2.1 --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----

(1-1) ~ (1-13) (현행과 같음)

(1-14) KS D 5574(타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관)

(1-15) (현행과 같음)

(2) -------

(2-1) ~ (2-19) (현행과 같음)

(2-20) KS D 5201(구리 및 구리합금의 판 및 띠)

(2-21) ~ (2-23) (현행과 같음)

(2-24) KS D 6000(타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠)

(3) ~ (4) (현행과 같음)

(5) ---

(5-1) ~ (5-9) (현행과 같음)

(5-10) KS D 5604(타이타늄 및 타이타늄합금-봉)

[비고] (현행과 같음)

2.5.2.2.2 (현행과 같음)

ㅇ KS규격의 표준명과 부합화

2.5.2.5.5 다음의 동·동합금 및 니켈동합금은 배관재료로 사용할 수 없다.

(1) (생 략)

(2) 동 및 동함유량이 62 %를 초과하는 합금으로 내부 유체에 아세틸렌이 함유된 것

2.5.2.5.6 알루미늄 및 알루미늄합금은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 아니한다. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다.

2.5.2.5.7 티탄은  KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)  중 부표1에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용할 수 없다.

2.5.2.5.5 --- 구리·구리합금 ----------------------.

(1) (현행과 같음)

(2) 구리 및 구리의 ---------------------------------

2.5.2.5.6 --------------------------------

--------- 부표2-------------------------

-------------. --, ---------------------

--------.

2.5.2.5.7 타이타늄---------------------- 부표2---------------------------------------.

ㅇ KS규격의 재료명과 부합화

ㅇ 인용 오류 수정

2.5.3.2 배관의 두께는 다음 기준에 따른 두께 이상으로 한다.

(1) 배관용 스테인레스 강관을 사용할 때의 최소 두께

표 2.5.3.2(1) 배관용 스테인레스 강관 최소 두께

표 2.5.3.2(1) (생 략)

(2) 그 밖의 강관을 사용할 때의 최소 두께

표 2.5.3.1(2) 배관용 스테인레스 강관 외의 강관 최소 두께

표 2.5.3.1(2)(생 략)

2.5.3.2 -----------------------------.

(1) --- 스테인리스 -----------------

표 2.5.3.2(1) --- 스테인리스 ----------

표 2.5.3.2(1) (현행과 같음)

(2) ----------------------

표 2.5.3.1(2) ----- 스테인리스 ---------------

표 2.5.3.1(2) (현행과 같음)

ㅇ KS규격의 재료명과 부합화

2.5.6.2 곡관(bent pipe) 등의 종류·배치 및 고정방법은 온도변화에 따라 배관에 발생하는 열변위합성응력이 다음 식 에 따른 허용 값 이하가 되도록 한다.

бA = f(1.25бc + 0.25бn)

여기에서

бA : 열변위합성응력의 허용값(N/㎟)

бc : 정상운전 또는 정지기간 중에서 예상되는 최저금속온도에서 그 재료의 표 2.5.5.2①에 따른 허용인장응력(N/㎟)

бn : 정상운전 또는 정지 기간 중에서 예상되는 최고금속온도에서 그 재료의 표 2.5.5.2①에 따른 허용인장응력(N/㎟)

표 2.5.5.2① 크리프영역에 달하지 아니한 설계온도에서의 허용인장응력

재 료	허 용 인 장 응 력
탄소강 강관 또는 저합금강 강관	상온에서 규격최소항복점의 50%
스테인레스강관 또는 비철금속관	다음 값 중 최소값으로 한다. 1. 상온에서 규격 최소인장강도의 33.3%의 값 2. 설계온도에서 인장강도의 33.3%의 값 3. 상온에서 규격최소항복점 또는 0.2% 내력의 66.7%의 값 4. 설계온도에서의 항복점 또는 0.2% 내력의 66.7%의 값. 다만, 오스테나이트계 스테인레스강관에서는 3을 초과하지 아니한 범위에서 각각의 값의 99%의 값

f : 응력감소 계수로서 전예상수명에 걸쳐 온도사이클을 합한 수에 따라 정해진 인자(factor)이며, 표 2.5.5.2② 에서 정한 것으로 한다.

표 2.5.5.2② (생 략)

2.5.6.2 ---------------------------------

---------------------------------------------.

бA = f(1.25бc + 0.25бn)

-----

бA : ---------------

бc : ---------------------------------

----------------------------

бn : ---------------------------------

----------------------------

표 2.5.5.2① ------------------------------

-------	----------------
-----------------	------------------
스테인리스강관 ---------	-----------------. 1. ---------------------- 2. -------------------- 3. ------------------------------ 4. -----------------------------.--, --------스테인리스-----------------------------------

f : ----------------------------------

---------------------------------

--.

표 2.5.5.2② (현행과 같음)

ㅇ KS규격의 재료명과 부합화

2.5.8.2.1 사업소 안의 배관 매몰설치

고압가스제조·충전·저장 및 판매(특정고압가스사용시설을 포함한다) 사업소 안에 매몰 설치하는 배관은 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (2) (생 략)

(3) (1) 또는 (2)에서 정한 매설깊이를 유지할 수 없을 경우는 카바플레이트·케이싱 등을 사용하여 보호한다.

(4) ~ (5) (생 략)

2.5.8.2.2 사업소 밖의 배관 매몰설치

사업소 외에 매몰 설치하는 배관은 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (3) (생 략)

(4) 지표면으로부터 배관의 외면까지 매설깊이는 산이나 들에서는 1 m 이상 그 밖의 지역에서는 1.2 m 이상으로 한다. 다만, 다음 기준에 적합한 방호구조물 안에 설치하는 경우에는 그 방호구조물의 외면까지의 깊이를 0.6 m 이상으로 한다.

(4-1) 케이싱파이프(casing pipe)·철근콘크리트박스·시일드세그멘트(shield segment)·공동구(共同溝) 등 그 배관의 외면과 지표면과의 거리를 확보하는 것과 동등 이상의 안전성이 확보되도록 충분한 내구력(耐久力)을 갖도록 한다.

(4-1) ~ (4-3) (생 략)

(5)~(8) (생 략)

2.5.8.2.3 배관 도로매설

배관을 도로에 매설하는 경우에는 2.5.7.2.2[2.5.7.2.2(3) 및 2.5.7.2.2(4)를 제외한다] 및 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (3) (생 략)

(4) 시가지의 도로 밑에 배관을 매설하는 경우에는 그 도로와 관련이 있는 공사로 인하여 손상을 받지 아니하도록 다음 중 어느 하나의 조치를 한다.

(4-1) 다음 기준에 적합한 보호판을 배관의 정상부로부터 30 ㎝ 이상 떨어진 그 배관의 직상부에 설치한다.

(4-1-1) ~ (4-1-3) (생 략)

(4-1-4) 보호판은 쇼트브라스팅 등으로 내·외면의 이물질을 완전히 제거하고, 방청도료(Primer)를 1회 이상 도포한 후, 도막두께가 80 ㎛ 이상 되도록 에폭시타입 도료를 2회  이상 코팅하거나 이와 동등 이상의 방청 및 코팅효과를 가진 것으로 한다.

(4-1-5) (생 략)

(4-2) (생 략)

(5) ~ (9) (생 략)

2.5.8.2.1 --------------

--------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) ----------------------------- 커버플레이트----------------.

(4) ~ (5) (현행과 같음)

2.5.8.2.2 ---------------

-----------------------------------.

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(4) -----------------------------------

---------------------------. --, -------

-----------------------------------------------.

(4-1) ----------------------------실드세그

먼트(shield segment)-------------------------

-----------------------------------------------.

(4-1) ~ (4-3) (현행과 같음)

(5)~(8) (현행과 같음)

2.5.8.2.3 -------

--------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(4) -----------------------------------

---------------------------------------.

(4-1) ---------------------------------

----------------.

(4-1-1) ~ (4-1-3) (현행과 같음)

(4-1-4) ---- 숏블라스팅 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(4-1-5) (현행과 같음)

(4-2) (현행과 같음)

(5) ~ (9) (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.5.8.3.1 사업소안 노출설치

고압가스 판매소 내에 설치하는 노출배관은 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (2) (생 략)

(3) 다음 식에 따라 신축량을 계산하고, 굽힘관, 루우프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 그 신축량을 흡수할 수 있는 조치를 한다.

(신축량) = (선팽창계수)×(온도차)×(배관길이)

여기에서

온 도 차 : 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차 (℃)

선팽창계수 : 탄소강인 경우에는 11.7 ×[eqn: 10 ^{-6}] ([eqn: CENTIGRADE ^{-1}])

탄소강 이외의 재료인 경우에는 공인되는 값

(4) ~ (5) (생 략)

2.5.8.3.1 --------------

--------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) ----------------------- 루프 ---------

-----------------------------------------------.

--------------------------

-----

------------------------------------

---

-----------------------------

-------------------------

(4) ~ (5) (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.7.1.5 과압안전장치 축적압력

안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브(이하 2.7.1.5에서 “안전밸브”라 한다)의 축적압력은 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 이 경우 안전밸브의 축적압력·설정압력 및 초과압력의 보기는 표 2.7.1.5와 같다.

2.7.1.5.1 분출원인이 화재가 아닌 경우

(1) 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력(MAWP : Maxim Allowable Working Pressure. 이하 같다)의 110% 이하로 한다.

(2) (생략)

2.7.1.5 -------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.7.1.5.1 분출원인이 화재가 아닌 경우

(1) -----------------------------------(MAWP : Maximum ----------------------)----------.

(2) (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

2.7.6.2 배관 부식방지설비 설치

지상 또는 지하에 설치하는 배관에는 부식을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 부식방지조치를 강구한다.

2.7.6.2.1 ~ 2.7.6.2.3 (생 략)

2.7.6.2.4 배관을 지하에 매설하는 경우에는 아스팔트 또는 콜타르, 에나멜 등의 도장재와 주우트(jute, 황마), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스 등의 피복재와의 조합으로 도복장(塗覆裝) 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트마스틱 등의 도장으로 배관의 외면을 보호한다.

2.7.6.2.5 ~ 2.7.6.2.7 (생 략)

2.7.6.2 ------------

-----------------------------------------------------.

2.7.6.2.1 ~ 2.7.6.2.3 (현행과 같음)

2.7.6.2.4 -------------------------------

---------- 주트-------------------------

----------------------------------------------------------------------------------.

2.7.6.2.5 ~ 2.7.6.2.7 (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.8.1.2 방류둑 용량

2.8.1.2.1 방류둑 용량은 저장탱크의 저장능력에 상당하는 용적(이하 “저장능력 상당용적”이라 한다) 이상의 용적으로 한다. 다만, 표 2.7.1.2.1에서 나타내는 저장탱크는 각각 오른쪽 란에 정한 용량 이상의 용량으로 할 수 있다.

표 2.8.1.2.1 저장탱크 종류에 따른 방류둑 용량

저장탱크의 종류	용 량
(1) 액화산소의 저장탱크	저장능력 상당용적의 60%
(2) 2기 이상의 저장탱크를 집합 방류둑 안에 설치한 저장탱크(저장탱크마다 칸막이를 설치한 경우에 한정한다. 다만, 가연성 가스가 아닌 독성가스로서 같은 밀폐 건축물 안에 설치된 저장탱크에 있어서는 그러하지 아니하다.)	저장탱크 중 최대저장탱크의 저장능력 상당용적[단, (1)에 해당하는 저장탱크일 때에는 (1)에 표시한 용적을 기준한다. 이하 같다]에 잔여 저장탱크 총 저장능력 상당용적의 10% 용적을 가산할 것
[비고] 저장탱크의 종류란 (1)에 적은 저장탱크의 방류둑의 칸막이란 같은 표 (2)의 오른쪽 란에 적은 저장탱크 용량에 집합방류둑 안에 설치된 저장탱크의 총 저장능력 상당용적에 대한 하나의 저장탱크의 저장탱크 저장능력 상당용적 비율을 곱하여 얻은 용량에 따라 설치한 것으로 한다. 또한 칸막이의 높이는 방류둑보다 10 ㎝ 낮게 한다.

2.8.1.2.2 (생 략)

2.8.1.3 (생 략)

2.8.1.4 방류둑 내외부 부속설비 설치

방류둑의 내측 및 그 외면으로부터 10 m(독성가스의 액화가스저장탱크의 경우에는 그 독성가스의 종류 및 저장능력에 따라 그 시설의 안전을 확보하는데 필요한 거리) 이내에는 그 저장탱크의 부속설비 외의 것을 설치하지 아니한다. 다만, 다음 설비는 방류둑 내부 또는 그 외면으로부터 10 m 이내에 설치할 수 있다.

2.8.1.4.1 방류둑 내부에 설치할 수 있는 시설 및 설비

(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비(액화석유가스저장탱크 및 저온저장탱크에 속한 것에 한정한다) 불활성가스의 저장탱크, 물분무장치 또는 살수장치(저장탱크 외면에서 방류둑까지 20 m를 초과하는 경우에는 방류둑 외측에서 조작할 수 있는 소화설비를 포함한다) 가스누출검지경보설비(검지부에 한정한다), 재해설비(누출된 가스를 흡입하는 부분에 한정한다), 조명설비, 계기시스템, 배수설비, 배관 및 그 파이프랙크(Pipe Rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비

(2) (생 략)

2.9.1.4.2 방류둑 외부 10 m 이내에 설치할 수 있는 시설 및 설비

(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비, 불활성가스의 저장탱크, 냉동설비, 열교환기, 기화기, 가스누출검지경보설비, 재해설비, 조명설비, 누출된 가스의 확산을 방지하기 위하여 설치된 건물형태의 구조물, 계기시스템, 배관 및 그 파이프랙크와 이들에 부속하는 시설 및 설비

(2) 배관(신축이음매 이외의 부분이 지면에서 4 m 이상의 높이를 가진 것에 한정한다) 및 그 파이프랙크, 소화설비, 통로(해당 사업소에 설치된 것에 한정한다) 또는 지하에 매설되어 있는 시설(지상중량물의 하중에 견딜 수 있는 조치를 한 것에 한정한다)

(3) (생 략)

2.8.1.4.3 (생 략)

2.8.1.2 -------

2.8.1.2.1 --------------------------------

--------------------------------. --, --

----------------------------------------------.

표 2.8.1.2.1 -------------------

--------	-----------
(1) ------------	---------------
(2) ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[비고] ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 최소 10 ㎝ 이상 ----.

2.8.1.2.2 (현행과 같음)

2.8.1.3 (현행과 같음)

2.8.1.4 --------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --, ---------------------------

------------.

2.8.1.4.1 ----------------------

(1) -----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  파이프랙

---------------------------

(2) (현행과 같음)

2.8.1.4.2 -------------------------------

(1) -----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 파이프랙과 -----------------

(2) ----------------------------------- ------- 파이프랙, -------------------------

--------------------------------------------------------

(3) (현행과 같음)

2.8.1.4.3 (현행과 같음)

ㅇ 방류둑에 설치하는 칸막이 높이기준 현실화

ㅇ 외래어 표기법 부합화

ㅇ 외래어 표기법 부합화

2.8.6.5 긴급차단장치 워터해머방지 조치

긴급차단장치 또는 역류방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 워터햄머(Water hammer)가 발생하지 아니하는 조치를 강구한다.

2.8.6.5 -------------------

----------------------------------------------------------- 워터해머(Water hammer)

--------------------.

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.9.1.2 액면계 설치

액화가스의 저장탱크에는 다음 기준에 따라 액면계(산소 또는 불활성가스의 초저온저장탱크의 경우에 한정하여 환형유리제 액면계도 가능)를 설치한다.

2.9.1.2.1 액면계는 평형반사식 유리액면계, 평형투시식 유리액면계 및 플로트(float)식·차압식·정전용량식·편위식·고정튜브식 또는 회전튜브식이나 스립튜브식 액면계 등에서 액화가스의 종류와 저장탱크의 구조 등에 적합한 구조와 기능을 갖는 것을 선정·사용한다.

2.9.1.2.2 ~ 2.9.1.2.3 (생 략)

2.9.1.2.4 일반고압가스설비에 설치하는 고정튜브식 또는 회전튜브식이나 스립튜브식 액면계는 그 액면계로부터 가스가 방출되었을 때 인화 또는 중독의 우려가 없는 가스의 경우에만 사용한다.

2.9.1.2.5 (생 략)

2.9.1.2 -------

-------------------------------------------------------------------------------.

2.9.1.2.1-------------------------------

------------------------------------

----------슬립튜브식 --------------------

--------------------------------.

2.9.1.2.2 ~ 2.9.1.2.3 (현행과 같음)

2.9.1.2.4-------------------------------

----슬립튜브식--------------------------

----------------------------.

2.9.1.2.5 (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

3.1.2.1.2 저장탱크 침하상태에 따른 조치

저장탱크의 침하상태에 따라 다음과 같이 안전조치를 한다.

(1)~(1-2) (생 략)

(2) 침하량(h/ℓ)이 1%를 초과한 경우

(2-1) 저장탱크의 사용을 중지하고 저장탱크의 형상, 구조, 용량 및 제조 후의 경과연수 등에 따라 다음 중 어느 하나의 조치 또는 이에 준하는 유효한 조치를 한다.

(2-1-1) 앵커보울트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이나를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다.

(2-1-2) ~ (2-1-3) (생 략)

3.1.2.1.3 -----------------

---------------------------------.

(1)~(1-2) (현행과 같음)

(2) -------------------

(2-1) ---------------------------------

--------------------------------------------------.

(2-1-1) 앵커볼트---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------.

(2-1-2) ~ (2-1-3) (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

3.1.3.3.1 밸브등에는 그 명칭이나 플로우시트(flow sheet)에 의한 기호, 번호 등을 표시하고 그 밸브등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 그 밸브등의 개폐방향(조작스위치로 그 밸브등이 설치된 제조설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그  밸브등의 개폐상태를 포함한다)이 표시되도록 한다.

3.1.3.3.2 (생 략)

3.1.3.3.3 조작함으로써 그 밸브등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주밸브, 긴급차단밸브, 긴급방출용밸브, 제어용공기 및 안전용불활성가스 등의 송출 또는 이입용밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 다음과 같은 조치를 강구한다.

(1) ~ (2) (생 략)

(3) 계기판에 설치한 긴급차단밸브, 긴급방출밸브 등의 보턴핸들(button handle), 놋칭디바이스핸들(notching device handle) 등 (갑자기 작동할 염려가 없는 것을 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는  등의 조치를 함과 동시에 긴급차단밸브 등의 개폐상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한 긴급차단밸브의 조작위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브 등에는 “함부로 조작하여서는 아니된다”는 뜻과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다.

3.1.3.3.2 ~ 3.1.3.3.6 (생 략)

3.1.3.3.7 밸브등에 무리한 힘을 가하지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 조치를 한다.

(1) (생 략)

(2) (1)의 단서기준에 따라 밸브등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브등의 재질 및 구조에 대해서 안전한 개폐에 필요한 표준토오크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토오크렌치(torque wrench : 한가지 기능형으로 한다)로 조작한다. 또한 이 경우에는 다음 [보기]와 같은 명확한 표시를 그 밸브에 기재하고 밸브렌치 등에도 소정의 표시를 부착한다.

[보기] (생 략)

3.1.3.3.1 -------------- 플로시트----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.1.3.3.2 (현행과 같음)

3.1.3.3.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 없음)

(3) -------------------------- 버턴핸들(button handle), 노칭디바이스핸들(notching device handle) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.1.3.3.2 ~ 3.1.3.3.6 (현행과 같음)

3.1.3.3.7 -----------------------------------------.

(1) (현행과 같음)

(2) ------------------------------------------------------------------------ 표준토크------------------------------------ 토크렌치-----------------------------. ----------------------------------------------------------------.

[보기] (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

3.1.5.1 긴급차단장치

3.1.5.1.1  이미 설치되어 있는 긴급차단장치는 매년 1 회 이상 밸브씨이트의 누출 및 작동검사를 실시하여 그 누출량이 안전상 지장이 없는가를 확인하고 개폐 조작기능 등이 원활하고 확실하게 되는가를 확인한다.

3.1.5.1.2 (생 략)

3.1.5.1 긴급차단장치

3.1.5.1.1 --------------------------- 밸브시트--------------------------------------------------------------------------.

3.1.5.1.2 (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

KGS FS112(배관에 의한 고압가스 판매의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유