KGS FS331(액화석유가스 집단공급의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제5조제2항에 따른 액화석유가스 집단공급사업의 시설․기술 및 검사 기준에 대하여 적용한다.

1.1 -----

------------------------------------------- 제5조제1항에 -------------------------------------------.

ㅇ 인용 조문 오류 수정

<신설>

1.5.20 사업소경계와의 거리에 대한 경과조치

1.5.20.1 2.1.4의 개정규정은 2018년 1월 12일 이후부터 적용한다.

1.5.20.2 2018년 1월 12일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 집단공급시설에 대해서는 2.1.4의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

ㅇ 시행일에 대한 경과조치

2.1.4 사업소경계와의 거리

저장설비(소형저장탱크는 제외한다)는 그 외면으로부터 사업소경계(다만, 사업소경계가 바다․호수․하천․도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다)까지 표 2.1.4에 따른 거리 이상을 유지한다. 다만, 지하에 저장설비를 설치하는 경우에는 다음 표에 따른 거리의 2분의 1로 할 수 있고, 시장․군수 또는 구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.

2.1.4 -----------

------------------------------ 사업소경계[다만, 사업소경계가 바다․호수․하천․도로(「도로법」 제2조제1호에 따른 도로 및 같은 법 제108조에 따라 같은 법이 준용되는 도로를 말한다) 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다]까지 ----------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 액법 시행규칙 별표 5 제1호가목1)가) 개정(17.7.11)되어 반영

- 시행일 : 6개월이 경과한 날(18.1.12부터 시행)

2.3.3.2.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1) ~ (3) (생 략)

(3-1) 저장탱크실의 재료는 표 2.3.3.2.2(3)에서 정한 규격을 가진 레디믹스콘크리트(ready-mixed concrete)로 하고, 저장탱크실의 시공은 수밀(水密) 콘크리트로 한다.

표 2.3.3.2.2(3) 저장탱크실 재료의 규격

항 목	규 격
굵은 골재의 최대치수 설계강도 슬럼프(slump) 공기량 물-시멘트비 그 밖의 사항	25 ㎜ 21 ㎫ 이상 120 –150 ㎜ 4 % 이하 50 % 이하 KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에 따른 규정
[비고] 수밀콘크리트의 시공기준은 국토교통부가 제정한 “콘크리트 표준시방서”를 준용한다.

(3-2) ~ (8-4) (생 략)

2.3.3.2.2 -----------

------------------------------------------.

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(3-1) ---------------------------------- 레디믹스트 콘크리트(Ready-mixed concrete)로 -------------------------------.

-------------------------

항 목	규 격
------------ ----- -------- --- 물-결합재비 -------	---- ------ ------- ----- ------ --------------------------
[--] --------------------------------------------------.

(3-2) ~ (8-4) (현행과 같음)

ㅇ KS F 4009 용어로 수정

ㅇ 국토교통부 콘크리트 표준시방서(KCS 14 20 10 & 14 20 30)의 배합표시방법에서 용어를 개정과 같이 사용

- 시공자 용어 문의전화 있었음

2.3.3.5 저장설비 방호조치 등

2.3.3.5.1 저장탱크와 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상의 우려가 있는 경우에는 저장탱크와 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 2.3.3.6.3(5)에 따라 방호조치를 한다.

2.3.3.5.2  (생 략)

2.3.3.5 ------------

2.3.3.5.1 ------------------------------------------------------------------------------- 2.3.3.6.3(6)에 -------------.

2.3.3.5.2  (현행과 같음)

ㅇ 인용 조문 오류 수정

2.3.3.6.3 소형저장탱크 설치방법

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (6-1-3) (생 략)

(6-2) 보호대 설치방법

<신설>

(6-3) 보호대의 기초

(6-3-1) 철근콘크리트제 보호대는 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻되, 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

(6-3-2) 강관제 보호대는 (5-3-1)과 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.6.3(5-3-2) 및 그림 2.3.3.6.3(5-3-2)와 같이 고정한다.

표 2.3.3.6.3(5-3-2) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100A 이상	D+100 이상	6±0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

그림 2.3.3.6.3(5-3-2) 강관제 보호대

a

b

(7) ~ (13) (생 략)

(14) 소형저장탱크를 목조 또는 가연성의 건조물이 있는 장소에 설치하는 경우에 목조 또는 가연성의 건조물과 소형저장탱크와의 사이에 유지하여야 하는 거리는 표 2.3.3.6.1에서 정한 건축물 개구부에 대한 거리로 한다. 다만, 목조 또는 가연성의 건조물과의 사이에 이 거리를 유지하지 못한 경우에는 소형저장탱크, 기화기 등에 대해 2.3.2.1.1(1-1), 2.3.2.1.1(1-2), 2.3.2.1.1(2), 2.3.2.1.1(3) 및 2.3.2.1.1(4)에 적합한 살수장치 또는 소화전을 설치하거나, 2.3.3.2.1(2)와 같은 방법으로 방호벽을 설치한다.

(15) ~ (16-3) (생 략)

(16-4) 배관은 온도상승방지를 위하여 차광조치 및 배관 외면에 은백색 도장을 하고, 다음 (15-4-1)과 (15-4-2)의 위치에 폭 3㎝의 노란색 띠를 2중으로 표시한다.

(16-4-1) ~ (16-5) (생 략)

2.3.3.6.3 ----------------

---------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (6-1-3) (현행과 같음)

(6-2) ---------

그림 2.3.3.6.3(6-2) 보호대 설치방법

(6-3) ------

(6-3-1) ------------------------------------------------------------.

(6-3-2) -------- (6-3-1)과 ------------------------------------------ 표 2.3.3.6.3(6-3-2) 및 그림 2.3.3.6.3(6-3-2)와 --------.

표 2.3.3.6.3(6-3-2) --------------

------	---------
--	---	--
-------	-------	-----
[--] ---------------------------------------------------------------------------

그림 2.3.3.6.3(6-3-2) -------

a

b

(7) ~  (13) (현행과 같음)

(14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.8.2와 같은 방법으로 -------------.

(15) ~ (16-3) (현행과 같음)

(16-4) --------------------------------------------- (16-4-1)과 (16-4-2)의 ----------------------------.

(16-4-1) ~ (16-5) (현행과 같음)

ㅇ 그림 번호 등 누락부분 추가

ㅇ 인용 조항 오류 수정

ㅇ 인용 조항 오류 수정

ㅇ 그림 번호 오류 수정

ㅇ 인용 조항 오류 수정

ㅇ 인용 조항 오류 수정

4.2.1.1 안전성확인 대상 지정

안전성확인을 받아야 할 공정은 다음 방법으로 지정한다.

(1) 저장탱크를 지하에 매설하기 전의 공정

(1-1) ~ (1-2) (생 략)

(2) 비파괴시험 및 배관의 매몰공정 확인 방법

(2-1) 공동주택등(도시가스사업법 시행규칙 제2조제1항제3호에서 규정한 공동주택 등)의 부지 안에 있는 배관의 경우, 안전성확인 대상의 지정개소는 검사대상의 배관(완성검사대상 배관을 말한다. 이하 같다) 길이 500m마다 2개소(기술검토, 임의지정 각 1개소) 이상으로 하고, 지정한 부분의 길의의 합은 검사대상배관 길이의 30% 이상이 되도록 한다.

(2-2) 규칙 제6조에 따라 도로 또는 타인의 토지에 매설하는 배관의 경우, 안전성확인 대상의 지정개소는 검사대상의 배관(완성검사대상 배관을 말한다. 이하 같다) 길이 500m마다 2개소(기술검토, 임의지정 각 1개소) 이상으로 하고, 지정한 부분의 길의의 합은 검사대상배관 길이의 30% 이상이 되도록 한다.

(2-3) (2-1) 및 (2-2)에 해당하는 배관이외의 검사대상 배관의 경우, 안전성확인 대상의 지정개소는 검사대상의 배관(완성검사대상 배관을 말한다. 이하 같다) 길이 500m마다 2개소(기술검토, 임의지정 각 1개소) 이상으로 하고, 지정한 부분의 길의의 합은 검사대상배관 길이의 10% 이상이 되도록 한다.

4.2.1.1 -------------

-------------------------------.

(1) ----------------------

(1-1) ~ (1-2) (현행과 같음)

(2) ------------------------

(2-1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-2) 규칙 제6조에 따른 집단공급시설의 배관인 경우, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-3) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 배관 중 적용범위가 불분명하여 현장에서 혼란이 발생할 수 있어 이를 명확히 함

- 집단공급시설 배관 전체의 30%의 비율인데, 도로 또는 타인의 토지에 매설하는 배관만 30%라는 것으로 오인할 수 있음.

5.2 유지관리기준

사업소의 안전관리자는 임시저장시설을 안전하게 사용하기 위해 다음 기준에 따른다.

5.2.1 해당 사업소의 안전관리자는 임시저장시설을 사용하는 동안 3에 따른 기술기준을 준수하고 안전하게 사용한다.

5.2.2 임시저장시설은 해당 사업소 지하에 설치된 저장탱크의 재검사 또는 교체공사가 끝나는 즉시 안전관리자의 책임 아래 철거한다.

5.2 --------

--------------------------------------------.

5.2.1 ---------------------------------- 5.3에 따른 기준을 ------------------.

5.2.2 -----------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 명확화

5.3 그 밖의 기준

5.3.1 임시저장시설을 설치하는 것은 규칙 제7에 따른 변경허가 대상에서 제외되고, 한국가스안전공사의 기술검토 및 완성검사를 받은 후 사용한다.

5.3.2 임시저장시설의 설치․사용에 관한 세부기준, 수수료 등 필요한 사항은 산업통상자원부장관이 정하는 바에 따른다.

<신설>

5.3 --------

5.3.1 ------------------------------------------------------------------------------.

5.3.2 ------------------------------------------------------------.

5.3.3 임시저장시설에 설치하는 가스설비, 배관설비, 사고예방설비, 계측설비는 2.4 가스설비기준, 2.5 배관설비기준, 2.7 사고예방설비기준, 2.9.1 계측설비 설치기준에 따른다.

ㅇ 임시저장시설 설치 시 사용할 수 있는 가스설비, 배관, 사고예방설비, 계측설비에 대한 설치 등 기준이 없어 이를 명확하게 규정하여 업무에 혼란을 방지하고자 함.

C3 저장능력 합산방법

C3.1 2.3.3.6.3(12)에 따른 경계책, 2.3.3.6.3(14)에 따른 가스누출경보기, 2.3.3.6.4(2-1)에 따른 소화설비를 설치할 때의 저장능력 합산 방법은 다음과 같다.

(1) ~ (2) (생 략)

C3 --------

C3.1 2.3.3.6.3(13)에 ------, 2.3.3.6.3(15)에 ----------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

ㅇ 인용 조항 오류 수정