KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준) 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

1.5.3.2 2011년 10월 10일 이전에 설치된 배관의 지역구분별 긴급차단장치 간 거리 변경은 2.8.6.2에 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.3.2 -----------------------------

---------------- 2.8.6.2.1------------

------.

ㅇ 2.8.6.2 및 2.8.6.2.1 조항은 11년10월10일  신설되어 신설배관에만 적용하는 기준으로 이전 설치배관의 변경은 종전 기준에 따르도록 하고 있음.

ㅇ 2.8.6.2.2 조항은 15년4월14일 신설되어 기존배관을 변경하는 경우 적용하는 기준임.

ㅇ 따라서, 종전 기준 적용에 대한 경과조치 기준을 2.8.6.2.1로 국한하여 적용함.

2.8.6 긴급차단장치 설치

<생  략>

2.8.6.1 ~ 2.8.6.2.1 <생  략>

2.8.6.2.2 법 제11조에 따라 운영 중인 배관을 변경하고자 할 경우 표 2.8.6.2를 만족하지 못할 시에는 한국가스안전공사로부터 안전성 평가를 받고 그 결과에 따라 필요한 조치를 취하면 기존 긴급차단장치 간 설치거리를 유지할 수 있다. 다만, 배관 변경의 사유가 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조6호에 의한 기반시설공사, 안전성 향상을 위한 차단밸브 추가공사 또는 배관보수공사의 경우로 한정하고 변경되는 배관 길이가 0.8 km 이하일 경우에는 다음의 안전조치를 하는 조건으로 안전성평가를 생략할 수 있다.

(1) 10년 이상 경과 배관은 건전성 관리를 위해 ILI(In-Line Inspection, 배관내부검사)를 8년 마다 1회 이상 실시하며, ILI를 실시할 수 없는 구간은 ECDA(External Corrosion Direct Assessment, 외면부식직접평가) 등의 대체 기법을 실시한다.

(2) 타공사로 인한 사고방지를 위해 50 m 간격으로 표지판을 추가로 설치한다.

(3) 충격감시 시스템을 설치한다.

(4) 사고발생시 방산시간 단축 및 신속 방산을 위한 양방향 방산을 시행한다.

(5) 배관 특별점검(순찰)을 주 1회 이상 추가로 실시한다.

(6) 정밀 가스누출검사를 분기에 1회 이상 실시한다.

(7) 비상사태 시나리오 훈련을 반기에 1회 이상 실시한다.

표 2.8.6.2 지역구분별 긴급차단장치 간 거리

지역 구분	지역분류 기준	차단밸브 설치거리
(가)	지상 4층 이상의 건축물 밀집지역 또는 교통량이 많은 지역으로서 지하에 여러 종류의 공익시설물(전기·가스·수도 시설물 등)이 있는 지역	8 ㎞
(나)	□(가)□에 해당하지 아니하는 지역으로서 밀도지수가 46 이상인 지역	16 ㎞
(다)	□(가)□에 해당하지 아니하는 지역으로서 밀도지수가 46 미만인 지역	24 ㎞
[비고] 1.□밀도지수□란 배관의 임의의 지점에서 1.6 ㎞, 배관 중심으로부터 좌우로 각각 폭 0.2 ㎞의 범위를 임의로 설정하였을 경우 그 구역에 있는 가옥수(아파트 등 복합건축물의 가옥숫자는 건축물 안의 독립된 가구수로 한다)를 말한다. 2. (가)(나)(다) 지역이 혼재한 지역의 경우에는 배관 상의 임의의 지점으로부터 짧은 지역을 기준한다.

2.8.6.3 ~ 2.8.6.4 <생  략>

2.8.6 -----------

<현행과 같음>

2.8.6.1 ~ 2.8.6.2.1 <현행과 같음>

2.8.6.2.2 <현행과 같음>

표 2.8.6.2 ------------------

-- --	-------	---- ----
(가)	(가) ~ (다) <현행과 같음>
(나)
(다)
[비고] 1. ------ 임의의 지점에서 길이방향으로 1.6 ㎞, 배관 중심으로부터 좌우로 각각 폭 0.2 ㎞의 범위에 있는 -------------------------------------------------------------------------------------. 2.--------------------------------------------------------------------------.

-

2.8.6.3 ~ 2.8.6.4 <현행과 같음>

ㅇ 밀도지수 정의의 명확화

ㅇ ASME 31.8 기준

- 배관 중심으로부터 0.4km, 배관 길이방향으로 임의지점에서 1.6km 구간의 독립된 가옥수로 밀도지수를 산정함.

840.2 Buildings Intended for Human Occupancy

840.2.1 General

(a) To determine the number of buildings intended for human occupancy for an onshore pipeline, lay out a zone 1⁄4-mi (0.4-km) wide along the route of the pipeline with the pipeline on the centerline of this zone, and divide the pipeline into random sections 1 mi (1.6 km) in length such that the individual lengths will include the maximum number of buildings intended for human occupancy. Count the number of buildings intended for human occupancy within each 1-mi (1.6-km) zone. For this purpose, each separate dwelling unit in a multiple dwelling unit building is to be counted as a separate building intended for human occupancy.

4.2.2.5 전기부식방지 조치

4.2.2.5.1 전기방식방법의 선택과 시공이 적정한지를 확인한다.

4.2.2.5.2 관대지전위를 측정하고 이상 유무를 확인한다.

4.2.2.5.3 정기검사를 할 때 관대지전위 측정은 본관과 공급관의 전기방식시설은 20개 또는 전체 테스트박스(T/B) 설치수의 20 % 이상 중 많은 수를 선정하여 실시한다. 이 경우 교량에 설치된 배관과 그밖에 현장상황에 따라 필요한 곳에 설치된 테스트박스는 검사대상에 반드시 포함한다.

(1) <신  설>

(2) <신  설>

(3) <신  설>

(4) <신  설>

4.2.2.5.4 절연효과를 측정한다.

4.2.2.5 ----------

4.2.2.5.1 ----------------------------.

4.2.2.5.2 -------------------------.

4.2.2.5.3 정기검사시 관대지전위 측정은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) 전기방식 시설 20개 또는 전체 T/B 설치수의 20%이상 중 많은 수를 선정하여 측정한다.

(2) (1)에도 불구하고 매설된 기준전극 및 데이터로거 등을 이용하여 차량이나 모바일 기기 등으로 관대지전위를 모니터링하거나 측정하는 T/B에 대하여는 전기방식시설 10개 또는 전체 T/B 설치수의 10 % 이상 중 많은 수를 선정하여 실시할 수 있다.

(3) KGS GC202 2.2.2.1.3(9)에 따라 교량 횡단 배관의 양단부에 설치된 T/B와 현장상황에 따라 필요한 곳에 설치된 T/B는 검사대상에 받드시 포함한다.

(4) (1) 내지 (3)의 방식전위 측정 대상에서 제외된 T/B에 대해 도시가스사업자의 자율검사성적서(방식전위측정값 또는 모니터링 전산데이터 등)를 확인하여 적․부를 판정한다.

4.2.2.5.4 -----------.

ㅇ KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 기준 반영<‘16.10.21 가스기술기준위원회 의결, 산업부 승인 중>

ㅇ 이해하기 쉽도록 기존 문구를 명확히 함

KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)

2.2.2.1.3 도시가스시설의 전위측정용터미널(T/B) 설치는 다음과 같이 한다. <개정 09.5.15>

(1)~(8) 생략

(9) 교량 및 하천 횡단배관의 양단부에 설치한다. 다만, 외부전원법 및 배류법에 따라 설치된 것으로 횡단길이가 500 m 이하인 배관과 희생양극법에 따라 설치된 것으로 횡단길이가 50 m 이하인 배관은 제외한다.

ㅇ IoT의 발달로 도시가스사업자가 차량 등을 이용하여 원격으로 전위를 측정하거나 상황실 등에서 상시 모니터링을 하고 있으므로 발달된 기술을 이용한 자체 안전관리 방법을 인정

ㅇ 정부의 가스안전기술개발사업(연구)을 통하여 IoT를 이용한 원격전위측정 기술 개발 결과 반영

4.2.2.10.3 고압 또는 중압인 가스공급시설 중 내압시험을 생략할 수 있는 가스공급시설은 다음과 같다.

(1) 내압시험을 위하여 구분된 구간과 구간을 연결하는 이음관으로서 그 관의 용접부가 방사선투과시험에 합격한 경우

(2) 길이가 15 m 미만으로 최고사용압력이 중압 이상인 배관 및 그 부대설비로서 그들의 이음부와 같은 재료·같은 치수 및 같은 시공방법으로 접합시킨 시험을 위한 관을 이용하여 미리 최고 사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상인 압력으로 시험을 실시하여 합격한 경우

(3) 밸브기지(차단·계량 및 정압기지를 포함한다) 안에 설치된 배관의 원주이음 용접부 모두에 대하여 외관검사와 방사선투과시험을 실시하여 합격한 경우

4.2.2.10.3 ---------------------------

-------------------------.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) <삭  제>

ㅇ (3)은 밸브기지 및 정압기지 안에 설치된 배관의 내압시험 생략 규정으로 해당 코드에서 삭제함.