KGS FS451 (가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설․기술․검사ㆍ정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

2.10.3.3.2 라인마크(line-mark)의 설치기준은 다음과 같다.

(1) <내용 생략>

(2) <신 설>

(2) 라인마크는 배관길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요 분기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50 m 이내에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점은 제외하며, 밸브박스 또는 배관 직상부에 설치된 전위측정용 터미널이 라인마크 설치기준에 적합한 기능을 갖도록 설치된 경우에는 라인마크로 간주한다.

(3) 라인마크의 재료는 KS D 5101(동합금봉)·KS D 6024(동 및 동합금 주물) 표 1에서 정하는 황동 주물 1종, 2종, 3종 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하고, 라인마크 핀은 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용한다.

(4-1) <항목 이동>

(4-2) <신 설>

(4-3) <신 설>

2.10.3.3.2 ---------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) 라인마크의 종류는 금속재 라인마크, 스티커형 라인마크 및 네일형(nail) 라인마크로 한다. 다만, 「도로교통법」에 따른 보도와 차도가 명확히 구분된 도로의 차도에는 네일형 라인마크를 설치하지 아니한다.

(3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(4) 라인마크의 재료는 다음과 같다.

(4-1) 금속재 라인마크

라인마크의 재료는 KS D 5101(동합금봉)·KS D 6024(동 및 동합금 주물) 표 1에서 정하는 황동 주물 1종, 2종, 3종 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하고, 라인마크 핀은 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용한다.

(4-2) 스티커형 라인마크

라인마크의 재료는 다음에 적합한 폴리에틸렌으로 하고, 그 색상은 황색으로 한다.

(4-2-1) 인장강도 : 150 N/25 ㎜ 폭 이상 (JIS Z-0237)

(4-2-2) 점착강도 : 30 N/25 ㎜ 폭 이상 (JIS Z-0237)

(4-2-3) 미끄럼 방지계수 : 40 BPN 이상 (ASTM E 303)

(4-2-4) 내마모성 : 200 ㎎ 이하 (JIS K-5665)

(4-3) 네일형 라인마크

라인마크의 재료는 다음에 적합한 폴리카보네이트로 하고, 그 색상은 황색으로 하며, 라인마크 핀은 KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)의 STS410 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용한다.

(4-3-1) 인장강도 : 56.5 MPa 이상 (KS M ISO 7391-2)

(4-3-2) 신장률 : 108 % 이상 (KS M ISO 7391-2)

(4-3-3) 인장탄성률 : 1586 MPa 이상 (KS M ISO 7391-2)

(4-3-4) 샤르피충격강도 : 82.9 KJ/㎡ 이상 (KS M ISO 179-1)

(4-3-5) 샤르피충격강도(-20℃) : 74.8 KJ/㎡ 이상 (KS M ISO 179-1)

(4-3-6) 샤르피충격강도 (80℃) : 81.5 KJ/㎡ 이상 (KS M ISO 179-1)

(4-3-7) 경도(Type D) : 78 이하 (KS M ISO 868)

ㅇ 황동재 라인마크의 경우 과도한 설치 비용발생, 작업자 및 보행자의 사고발생 위험 등 설치‧운영에 다양한 문제점이 발생함에 따라, 라인마크 재질의 다양화를 통하여 경제성, 안전성 및 편의성을 제고할 필요성이 대두

ㅇ 일본 도시가스사들의 경우 스티커형 라인마크를 사용하고 있으며, 일본 사례조사를 위해 2015.12.09.~12.11까지 현장 조사 실시

- 일본은 스티커형 라인마크의 설치와 관련하여 법령에서 규정하는 사항이 없으며, 도시가스사 내부 지침에 따라 설치 및 관리하고 있음

ㅇ 스티커형 라인마크의 재료, 구조 및 성능은 현재 일본의 도쿄가스에서 사용하는 제품과 동등 이상으로 하며, 도쿄가스에서 사용하는 제품을 바탕으로 스티커형 라인마크 및 프라이머에 대한 재료, 구조 및 성능 기준을 도출하였음

ㅇ 네일형 라인마크의 성능 도출을 위하여, 다음과 같이 성능시험을 실시하여 본체 및 네일에 대한 재료, 구조 및 성능 기준을 도출하였음

(4) 라인마크의 규격은 표 2.10.3.3.2와 같다.

표 2.10.3.3.2(5) 라인마크의 규격

기호	종류	직경×두께	핀의 길이×직경
LM-1	직선 방향	60 ㎜×7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-2	양 방향	60 ㎜×7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-3	삼 방향	60 ㎜×7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-4	일 방향	60 ㎜×7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-5	135°방향	60 ㎜×7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-6	관말	60 ㎜×7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜

(4) <삭 제>

ㅇ 라인마크 설치 기준에서 라인마크 규격과 라인마크 모양ㆍ크기 및 표시방법의 길이와 직경등의 수치가 상이함에 따라 현장에서 혼선 발생

- 핀의길이가 규격에서는 140㎜으로 규정하고 있으나 표시방법에서는 125㎜로 규정하고 있고, 핀의 직경은 규격에서는 20㎜이나, 표시방법에서는 15㎜로 수치가 상이함.

ㅇ 동 규정이 도로법에서도 동일하게 규정하고 있어 규격 또는 표시방법의 수치 수정은 곤란함

ㅇ 이에, 규격내용을 삭제하여 라인마크 모양ㆍ크기 및 표시방법에 명시되어있는 규정을 준용하여 기준을 통일하여 현장 혼선 방지코자 함.

(5) 라인마크 모양·크기 및 표시방법의 보기는 다음과 같다.

(5-1) <항목 이동 >

[보기]

(단위 : ㎜ )

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
40	60	15	25	7	15	100	5	20	5
[비고] α, α’는 핀이 회전하지 않는 구조일 것

1) 직선방향	2) 양 방향
3) 삼 방향	4) 일 방향
5) 135° 방향	6) 관말지점

(단위 : ㎜ )

A	B	C	D
60	40	6	40
[비고] 글씨는 6~10㎜ 장방형에 양각으로 할 것

(5-2) <신 설>

(5-3) <신 설>

(5) ----------------- 표시방법은 다음과 같다.

(5-1) 금속재 라인마크

[보기]

(단위 : ㎜ )

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
40	60	15	25	7	15	100	5	20	5
[비고] α, α’는 핀이 회전하지 않는 구조일 것

1) 직선방향	2) 양 방향
3) 삼 방향	4) 일 방향
5) 135° 방향	6) 관말지점

(단위 : ㎜ )

A	B	C	D
60	40	6	40
[비고] 글씨는 6~10㎜ 장방형에 양각으로 할 것

그림 2.10.3.3.2(5-1) 금속재 라인마크의 모양⋅크기 및 표시방법

(5-2) 스티커형 라인마크

[보기]

(단위 : ㎜ )

A	B	C	두께
100	10	70	1.5±0.2
[비고] 글씨는 8~12 ㎜ 장방형으로 하며, 표시방향은 그림 2.10.3.3.2(5-1)의 2)에서 6)까지 따른다.

그림 2.10.3.3.2(5-2) 스티커형 라인마크의 모양⋅크기 및 표시방법

(5-3) 네일형 라인마크

[보기]

(단위 : ㎜ )

A	B	C	D	E
60	40	30	6	7

[비고] 글씨는 6~10 ㎜ 장방형에 음각으로 하며, 표시방향은 그림 2.10.3.3.2(5-1)의 2)에서 6)까지 따른다.

(단위 : ㎜)

A	B	C	D	E	F
9	2.6	50	4.2	6	30

그림 2.10.3.3.2(5-3) 네일형 라인마크의 모양⋅크기 및 표시방법

ㅇ 스티커형 라인마크 모양ㆍ크기 및 표시방법 명시

ㅇ 네일형 라인마크 모양ㆍ크기 및 표시방법 명시