KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.2.2.10 내압시험 4.2.2.10.1 압력강하·이상변형 및 파손이 없는지를 확인한다. 4.2.2.10.2 도시가스공급시설의 내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다. (1) 내압시험은 수압으로 실시한다. 다만, 중압 이하의 배관, 길이 50 m 이하로 설치하는 고압배관 및 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기나 위험성이 없는 불활성기체로 할 수 있다. (1-1) <신설> (1-2) <신설> (1-3) <신설> (1-4) <신설> (2) 공기 등의 기체압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 강관 용접부 전(全) 길이에 대하여 내압시험 전에 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류 방법)에 따라 방사선투과시험을 하고 그 등급분류가 2급(중압 이하의 배관은 3급) 이상임을 확인한다. (2-1) <신설> (2-2) <신설> (3) 중압 이상 강관의 양끝부에는 이음부의 재료와 동등 이상의 성능이 있는 배관용 앤드 캡(END CAP), 막음플랜지 등을 용접으로 부착하고 비파괴시험을 실시한 후 내압시험을 실시한다. (4) 내압시험은 해당 설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. (5) 내압시험은 최고사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다. (6) 내압시험을 공기 등의 기체로 실시하는 경우에 압력은 한 번에 시험압력까지 승압하지 아니하며, 먼저 상용압력의 50 %까지 승압하고 그 후에는 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험 압력에 이르렀을 때 누출 등의 이상이 없고, 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창·누출 등의 이상이 없으면 합격으로 한다. (7) 내압시험에 종사하는 사람의 수는 작업에 필요한 최소 인원으로 하고, 관측 등을 하는 경우에는 적절한 방호시설을 설치하고 그 뒤에서 실시한다. (8) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 2차적으로 인체에 대한 위해가 발생하지 아니하도록 한다. (9) 내압시험을 하는 동안에 감독자는 시험이 시작되는 때부터 끝날 때까지 시험 구간을 순회점검하고 이상 유무를 확인한다. (10) 내압시험에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다. 4.2.2.10.3 고압 또는 중압인 가스공급시설 중 내압시험을 생략할 수 있는 가스공급시설은 다음과 같다. (1) 내압시험을 위하여 구분된 구간과 구간을 연결하는 이음관으로서 그 관의 용접부가 방사선투과시험에 합격한 경우 (2) 길이가 15 m 미만으로 최고사용압력이 중압 이상인 배관 및 그 부대설비로서 그들의 이음부와 같은 재료·같은 치수 및 같은 시공방법으로 접합시킨 시험을 위한 관을 이용하여 미리 최고 사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상인 압력으로 시험을 실시하여 합격한 경우 (3) <삭제 17.1.9>	4.2.2.10 ---- 4.2.2.10.1 -----------------------------. 4.2.2.10.2 ------------------------------ --. (1) ---------------------------------- ------------------------ 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 ---------------------------- --. (1-1) 홍수 또는 가뭄 등 자연재해로 인해 내압시험에 필요한 적절한 수질 및 양을 확보하기 곤란한 경우 (1-2) 수도법 제7조 제1항 및 제3항에 따른 상수원보호구역내의 배관에 대해 내압시험을 실시하는 경우 (1-3) 해저 또는 하천법 제8조에 따라 국토교통부장관 및 관할 시·도지사가 관리하는 하천을 횡단하여 배관을 설치한 경우 (1-4) 용수 확보와 내압시험을 실시하고 사용한 물 처리가 곤란한 도심지로써 표2.5.4.2③ 설계계수에서 정한“가”급 지역에 배관을 설치한 경우 (2) ---------------------------------- ----------------- 강관 용접부 전(全) 길이 및 시험시설에 대하여 다음과 같이 용접접합 및 비피과검사를 실시한다. (2-1) 맞대기 용접부는 방사선투과검사를 실시하고 하천 및 도로 횡단 구간 등 특수구간에 대해서는 추가적으로 액체침투탐상검사(또는 자분탐상검사)와 초음파탐상검사를 실시하며, 필렛용접부는 액체침투탐상검사(또는 자분탐상검사)하고, 방사선투과검사는 그 등급분류가 2급(중압 이하의 배관은 3급) 이상임을 확인한다. (2-2) 내압시험용 임시배관에 대해서는 방사선투과검사를 실시하고 그 등급분류가 1급 이상으로 하며, 계측기 연결부 등이 이탈되지 않도록 용접이 곤란한 연결부는 안전성이 인증된 연결구를 사용한다. (3) ~ (10) <현행과 같음> 4.2.2.10.3 ------------------------------ ----------------------. (1) ~ (3) <현행과 같음>	ㅇ 수압으로 내압시험을 할 수 없는 경우에 기체를 이용할 수 있도록 “부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우”에 대한 문구 수정 및 세부 기준 신설 - 기압을 이용할 수 있는 세부 기준 부재 - 수압시험 후 수분제거 곤란 및 수분으로 인한 가스시설 비정상 작동 우려 ㅇ (1-1) 물에 포함된 불순물로 인해 내압시험 장비와 배관에 악영향을 줄 수 있는 경우 제외 ㅇ (1-2) 상수원보호 및 내압시험용 물을 폐기하기 곤란한 경우 인정 ㅇ (1-3) 배관구조상 수분을 제거 및 잔존 수분으로 배관유지관리가 곤란한 배관설치 공사 인정 ㅇ (1-4) 도심지에 수압시험이 곤란한 경우 인정 ㅇ (2) 기체로 내압시험을 하는 경우, 배관에 부속으로 연결되는 압력계, 압입구 등 접합부의 안전성을 강화함. ㅇ (2-1) 특수구간(하천 및 도로횡단구간 등) 및 내압용 임시 가배관에 대한 용접부 건전성을 강화 ㅇ (2-2) 내압시험장치 등의 연결부 안전기준 신설