KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.2.2.1.13 내압성능 확인 (1) 압력강하가 없고 이상 변형이나 파손 등의 유무를 확인한다. (2) 가스공급시설의 내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다. (2-1) 내압시험은 수압으로 실시한다. 다만, 중압 이하의 배관, 길이 50 m 이하로 설치하는 고압배관 및 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기나 위험성이 없는 불활성기체로 할 수 있다. (2-1-1) <신설> (2-1-2) <신설> (2-1-3) <신설> (2-1-4) <신설> (2-2) 공기 등의 기체압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 강관 용접부 전(全) 길이에 대하여 내압시험 전에 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류 방법)에 따라 방사선투과시험을 하고 그 등급분류가 2급(중압 이하의 배관은 3급) 이상임을 확인한다. (2-2-1) <신설> (2-2-2) <신설> (2-3) 중압 이상 강관의 양끝부에는 이음부의 재료와 동등 이상의 성능이 있는 배관용 앤드 캡(END CAP), 막음플랜지 등을 용접으로 부착하고 비파괴시험을 실시한 후 내압시험을 실시한다. (2-4) 내압시험은 해당 설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. (2-5) 내압시험은 최고사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다. (2-6) 내압시험을 공기 등의 기체로 실시하는 경우에 압력은 한 번에 시험압력까지 승압하지 아니하고, 먼저 상용압력의 50 %까지 승압하며 그 후에는 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험 압력에 달하였을 때 누출 등의 이상이 없고, 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창·누출 등의 이상이 없으면 합격으로 한다. (2-7) 내압시험에 종사하는 사람의 인원수는 작업에 필요한 최소 인원으로 하고, 관측 등을 하는 경우에는 적절한 방호시설을 설치하고 그 뒤에서 실시한다. (2-8) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 2차적으로 인체에 대한 위해가 발생하지 아니하도록 한다. (2-9) 내압시험을 하는 동안에 감독자는 시험이 시작되는 때부터 끝날 때까지 시험 구간을 순회점검하고 이상 유무를 확인한다. (2-10) 내압시험에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다. (3) 고압 또는 중압인 가스공급시설 중 내압시험을 생략할 수 있는 가스공급시설은 다음과 같다. (3-1) 내압시험을 위하여 구분된 구간과 구간을 연결하는 이음관으로서 그 관의 용접부가 방사선투과시험에 합격한 경우 (3-2) 길이가 15 m 미만으로 최고사용압력이 중압 이상인 배관 및 그 부대설비로서 그들의 이음부와 동일재료·동일치수 및 동일시공방법으로 접합시킨 시험을 위한 관을 이용하여 미리 최고 사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상인 압력으로 시험을 실시하여 합격한 경우 (3-3) 밸브기지(차단·계량 및 정압기지를 포함한다) 안에 설치된 배관의 원주이음 용접부 모두에 대하여 외관검사와 방사선투과시험을 실시하여 합격한 경우	4.2.2.1.13 ------- (1) ---------------------------------. (2) ------------------------------. (2-1) --------------------------------- ------------------------ 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 ---------------------------- -----. (2-1-1) 홍수 또는 가뭄 등 자연재해로 인해 내압시험에 필요한 적절한 수질 및 양을 확보하기 곤란한 경우 (2-1-2) 수도법 제7조 제1항 및 제3항에 따른 상수원보호구역내의 배관에 대해 내압시험을 실시하는 경우 (2-1-3) 해저 또는 하천법 제8조에 따라 국토교통부장관 및 관할 시·도지사가 관리하는 하천을 횡단하여 배관을 설치한 경우 (2-1-4) 용수 확보와 내압시험을 실시하고 사용한 물 처리가 곤란한 도심지로써 표2.5.4.1.4② 설계계수에서 정한“가”급 지역에 배관을 설치한 경우 (2-2) --------------------------------- ----------------- 강관 용접부 전(全) 길이 및 시험시설에 대하여 다음과 같이 용접접합 및 비피과검사를 실시한다. (2-2-1) 맞대기 용접부는 방사선투과검사를 실시하고 하천 및 도로 횡단 구간 등 특수구간에 대해서는 추가적으로 액체침투탐상검사(또는 자분탐상검사)와 초음파탐상검사를 실시하며, 필렛용접부는 액체침투탐상검사(또는 자분탐상검사)하고, 방사선투과검사는 그 등급분류가 2급(중압 이하의 배관은 3급) 이상임을 확인한다. (2-2-2) 내압시험용 임시배관에 대해서는 방사선투과검사를 실시하고 그 등급분류가 1급 이상으로 하며, 계측기 연결부 등이 이탈되지 않도록 용접이 곤란한 연결부는 안전성이 인증된 연결구를 사용한다. (2-3) ~ (2-10) <현행과 같음> (3) <현행과 같음>	ㅇ 수압으로 내압시험을 할 수 없는 경우에 기체를 이용할 수 있도록 “부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우”에 대한 문구 수정 및 세부 기준 신설 - 기압을 이용할 수 있는 세부 기준 부재 - 수압시험 후 수분제거 곤란 및 수분으로 인한 가스시설 비정상 작동 우려 ㅇ (2-1-1) 물에 포함된 불순물로 인해 내압시험 장비와 배관에 악영향을 줄 수 있는 경우 제외 ㅇ (2-1-2) 상수원보호 및 내압시험용 물을 폐기하기 곤란한 경우 인정 ㅇ (2-1-3) 배관구조상 수분을 제거 및 잔존 수분으로 배관유지관리가 곤란한 배관설치 공사 인정 ㅇ (2-1-4) 도심지에 수압시험이 곤란한 경우 인정 ㅇ (2-2) 기체로 내압시험을 하는 경우, 배관에 부속으로 연결되는 압력계, 압입구 등 접합부의 안전성을 강화함. ㅇ (2-2-1) 특수구간(하천 및 도로횡단구간 등) 및 내압용 임시 가배관에 대한 용접부 건전성을 강화 ㅇ (2-2-2) 내압시험장치 등의 연결부 안전기준 신설