KGS FS551 (일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.2 배관의 설치·보호에 관한 경과조치

1.5.2.1~1.5.2.3 <내용 생략>

1.5.2.4 <신설>

1.5.2 -------------------

1.5.2.1~1.5.2.3 <현행과 같음>

1.5.2.4 2017년 8월 7일 이전에 설치된 방호철판은 2.5.8.3.1(4-1-2-1-6)의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 방호철판 기준 개정에 따른 경과조치 신설

2.5.8.3.1 건축물에 고정 설치

(1) 입상관 및 입상관의 밸브 설치

(1-1)~(1-2) <내용 생략>

(1-3) 입상관에 방범용 덮개를 설치할 경우에는 배관에 위해를 미치지 않고 배관의 점검 및 보수가 가능하도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1-3-1)~(1-3-4) <내용 생략>

(1-3-5) (1-3-1)부터 (1-3-4)까지의 기준을 만족하지 못하는 경우에는 1.8.2.2.1 또는 1.8.2.2.2에 따라 설치할 수 있다.

(2)~(3) <내용 생략>

(4) 노출배관의 방호

(4-1) 차량의 통행 그 밖의 충격 등에 의해 손상될 우려가 있는 곳의 노출된 배관은 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 하기 위해 설치하는 방호조치 기준은 다음과 같다.

(4-1-1) 지상에 설치하는 배관은 부식방지와 검사 및 보수를 위해 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지하고, 배관의 손상방지를 위해 주위의 상황에 따라 방책이나 가드레일 등의 방호조치를 한다.

(4-1-2) 지상에 노출되는 배관은 차량 등에 의해 추돌할 위험이 없는 안전한 장소에 설치한다. 다만,  불가피한 사유로 인해 차량 등에 의해 추돌할 위험이 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 중 어느 하나의 방호구조물로 방호조치를 한다.

(4-1-2-1) “ㄷ”형태로 가공한 방호철판에 의한 방호구조물은 그림 2.5.8.3.1(4)①과 같으며, 기준은 다음과 같다.

(4-1-2-1-1)~(4-1-2-1-3) <내용 생략>

(4-1-2-1-4) 방호철판의 크기는 1 m 이상으로 하고 앵커보울트 등에 의해 건축물 외벽에 견고하게 고정 설치 한다.

(4-1-2-1-5) 방호철판과 배관은 서로 접촉되지 않도록 설치하고 필요한 경우에는 접촉을 방지하기 위한 조치를 한다.

(4-1-2-1-6) <신설>

그림 2.5.8.3.1(4)① “ㄷ”형태로 가공한 방호철판에 의한 방호구조물

(4-1-2-2)~(4-1-2-3) <내용 생략>

(4-2) <내용 생략>

2.5.8.3.1 ----------

(1) -----------------

(1-1)~(1-2) <현행과 같음>

(1-3) ---------------------------------

-----------------------------------------.

(1-3-1)~(1-3-4) <현행과 같음>

(1-3-5) -------------------------------

------ 2.5.8.3.2 또는 2.5.8.3.3에 따라 ---------.

(2)~(3) <현행과 같음>

(4) ---------

(4-1) ---------------------------------

------------------------------------------------------------.

(4-1-1) -------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

(4-1-2) -------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------.

(4-1-2-1) -----------------------------

------------------------------.

(4-1-2-1-1)~(4-1-2-1-3) <현행과 같음>

(4-1-2-1-4) 방호철판의 크기는 길이방향으로 80 ㎝ 이상----------

--------------------------------

(4-1-2-1-5) ---------------------------

-----------------------------

(4-1-2-1-6) 방호철판의 하단부는 지면과 20 cm 이상 30 cm 이하로 이격하여 설치한다.

--------------------------------

--------

(4-1-2-2)~(4-1-2-3) <현행과 같음>

(4-2) <현행과 같음>

ㅇ‘13.10.14 코드 개정 시 항목 이동에 따른 당연개정사항임.

- 2.5.8.3.2(건축물 외벽에 갤러리 타입의 그릴을 만들어 사용자공급관을 그릴 안에 설치하는 방법), 2.5.8.3.3(갤러리 타입 그릴을 설치하지 않고 배관을 외벽의 빈 공간에 설치하는 방법)

ㅇ 배관 방호구조물 상부에 쓰레기 등이 투입되어 담배꽁초 등 화기에 의한 화재가 발생함에 따라 화재사고 방지 및 유지관리를 위해 개선 필요

ㅇ 방호철판 설치 높이를 “방호철판 하단부가 지면으로부터 20cm 이상 30cm 이하”로 하여 쓰레기 배출이 가능토록 개정

ㅇ 입상배관 설치 여건을 감안하고, 방호철판의 높이가 증가됨을 고려하여 방호철판 길이를 0.8m로 축소

ㅇ 사고 발생 시 연락이 가능토록 도시가스사 및 연락처 방호철판에 표시

ㅇ KGS FU551 2.5.4.3.3(2-1-6)과 부합화

2.5.4.3.3 노출배관의 방호

(2-1-6) 방호철판의 하단부는 지면과 20 cm 이상 30 cm 이하로 이격하여 설치한다. <신설 15.10.2>

2.5.8.5.3 공동주택 등의 중층 내부 설치

저압의 공급관을 다음 어느 하나의 방법으로 시공하는 경우에는 중층(가스설비 등을 설치하기 위해 공동주택등의 층과 층 사이에 설치된 공간을 말한다. 이하 같다)에 설치할 수 있다

(1) 중층에 배관을 설치할 경우에는 다음 기준에 따른 안전조치를 한다.

(1-1) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고(건물의 층과 층사이의 높이를 말하며, 층고가 상이한 경우에는 층고가 가장 낮은 층의 층고를 말한다. 이하 2.5.8.5.3에서 같다) 이상인 경우 중층은 점검자의 출입, 배관의 점검 및 보수가 가능한 구조로 한다.

(1-2)~(1-3) <내용 생략>

(2) <내용 생략>

2.5.8.5.3 -----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ------------------- 2.5.8.5.4의 안전조치 및 다음 기준에 따른 안전조치를 한다.

(1-1) ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-2)~(1-3) <현행과 같음>

(2) <현행과 같음>

ㅇ ‘13.10.14 코드개정 당시 누락된 안전조치 기준 추가

- 2.5.8.5.3의 기준은 종전 1.8.2.3 항목을 이동하여 규정한 것으로서 당시 기준은  현행 2.5.8.5.4(그밖의 건축물 내부설치)의 기준인 1.8.2.1의 안전조치 규정을 준수하도록 규정하고 있음.

- 이에 중층에 배관을 설치할 경우 2.5.8.5.4의 안전조치 기준을 준용하도록 개정

2.5.8.5.4 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2 및 2.5.8.5.3 이외의 건축물 내부 설치

(1)~(4) <내용 생략>

(5) 입상관의 밸브는 2.5.8.5.1(8)에 따라 설치한다.

2.5.8.5.4 -------------------------------

--

(1)~(4) <현행과 같음>

(5) --------- 2.5.8.5.1(7) ---------.

ㅇ 인용오류사항에 대한 당연개정

- 2.5.8.5.1 중 입상관의 밸브에 대해서는 (7)에서 규정하고 있음.

3.1.8.6.5 굴착으로 인해 20 m 이상 노출된 배관에 20 m마다 누출된 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치하는 가스누출경보기의 설치기준은 다음과 같다.

(1)~(2) <내용 생략>

(3) 경보기 검지부 또는 가스누출을 용이하게 검지할 수 있는 구조의 것으로 하고 검지부를 설치해야 하는 장소는 다음과 같다.

(3-1)~(3-2) <내용 생략>

(4)~(8) <내용 생략>

(9) (3)에 따른 배관에는 1개 이상의 경보기를 설치한다.

3.1.8.6.5 -------------------------------

-------------------------------------------------.

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) ----------------------------------

----------------------------------.

(3-1)~(3-2) <현행과 같음>

(4)~(8) <현행과 같음>

(9) (3)에 따른 배관이 설치된 장소에는 ----------.

ㅇ (3)은 경보기 검지부를 설치해야 하는 장소를 규정하고 있어, 기준 명확화를 위해 문구 수정