KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사·감리·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.1 지반조사 가스설비의 지반조사는 다음 기준에 따라 실시한다. 2.2.1.1 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다. 2.2.1.2 제1차 지반조사는 해당 장소에 있어서 과거의 부등침하 등의 이력조사, 보링 등의 방법으로 실시한다. 2.2.1.3~2.2.1.5 (생략)	2.2.1 지반조사 가스설비의 지반조사는 다음 기준에 따라 실시한다. 2.2.1.1--------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.2.1.2 --------------------------- ----, ---------- 다음과 같이 실시한다. 2.2.1.2.1 지반조사는「엔지니어링기술 진흥법」 등 관련 법령에 따라 건설부문(토질·지질) 엔지니어링활동주체 신고를 한 엔지니어링사 또는 「기술사법」 등 관련 법령에 따라 토질 및 기초기술사, 지질 및 지반기술사 등 전문기관이나 전문가가 실시한다. 2.2.1.2.2 지반조사 위치는 저장설비와 가스설비 외면으로부터 10m 내에서 2곳 이상 실시한다. 다만, 부지의 성토 또는 절토로 기초 위치가 변경되어 기존 지반조사서로서 지반확인이 되지 않는 경우에는 지반조사를 재 실시한다. 2.2.1.3~2.2.1.5 (현행과 같음)	ㅇ 액법관련 기준을 준용하여 고압가스 설비의 지반조사기준 구체화 ※ FP331(액법 용기충전), FU433(액법 저장탱크 사용) 등
2.3.3.1.3 저장탱크(처리설비)의 실내설치 저장탱크 및 처리설비를 실내에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따른다. (1) 저장탱크실과 처리설비실은 각각 구분하여 설치하고 강제환기시설를 갖춘다. (2)~(9)생략	2.3.3.1.3 저장탱크(처리설비)의 실내설치 ------------------------------------. (1) -----------------------------------을 ---. (2)~(9) (현행과 같음)	ㅇ 오타 수정