현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어 정의

-----------------------.

1.3.1 (생략)

1.3.2 “독성가스”란 아크릴로니트릴‧아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을  가진 가스로서  허용농도 (해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5 000 이하인 것을 말한다. 이 경우 혼합가스의 허용농도는 식 1.3.2에 따라 계산한다.

[eqn: LC _{50} = {1} over {sum _{i=1} ^{n} {C _{i}} over {LC _{50i}}}] ... (식 1.3.2)

여기에서

LC50    : 독성가스의 허용농도

n       : 혼합가스를 구성하는 가스 종류의 수

Ci      : 혼합 가스에서 i번째 독성 성분의 몰분율

LC50i    : 부피 ppm으로 표현되는 i번째 가스의 허용농도

1.3.3~1.3.17 (생략)

1.3 용어 정의

-----------------------.

1.3.1 (현행과 같음)

1.3.2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 혼합가스의 허용농도 산정을 위한 시험 절차는 KS B ISO 10298 3.2에서 명시한 내용에 따라 실시하여 허용농도를 산정하며, 유효한 실험 데이터가 없을 때에는 식 1.3.2를 이용한다.

[eqn: --`= {-} over {--}]  ...  (- -.-.-)

----

----     : ------ ----

-        : -------------------

-        : ----------------------

--      : -----------------------

1.3.3~1.3.17 (현행과 같음)

ㅇ KS B ISO 10298 가스 또는 혼합 가스의

독성 평가 기준에 따라 실험값을 혼합가스의 허용농도로 인정

2.4.3 가스설비 두께 및 강도

가스설비는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 다음 기준에 적합한 두께 및 강도를 가지는 것으로 한다.

2.4.3.1~2.4.3.2 (생략)

2.4.3.2.1 상용압력이 29.4 ㎫ 이하인 고압가스설비(다충 원통을 제외한다)의 두께계산은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에 따른다.

2.4.3.2.2 사용압력이 98 ㎫ 미만인 고압가스설비(다충원통을 제외한다)의 두께계산은 다음 식에 따른다.

(1)~(2-1) (생략)

(2-2) 용접이음매의 경우에는 표 2.4.3.2.2(2)④의 갑란에 게기한 구분에 따라 각각 같은 표의 을란에 게기한 수치로 한다.

표 2.4.3.2.2(2)④ 용접이음매효율 η

갑		을
(생략)	(생략)	(생략)
(생략)	(생략)	(생략)
1. 제1층을 불활성가스 아아크용접 또는 뒷면 물결용접 등으로 충분히 용입되고 또한 뒷면이 매끈하게 된 한면 용접	(생략)	(생략)
(생략)	(생략)	(생략)

2.4.3 ----------

------------------------------------------------------------.

2.4.3.1~2.4.3.2 (생략)

2.4.3.2.1 -------------------(다층 원통을------

-)-----------------------------------.

2.4.3.2.1 상용-----------------(다층 원통을------

-)--------------------.

(1)~(2-1) (현행과 같음)

(2-2) ---------------------------------

-----------------------------.

- -.-.-.-.--------

-		-
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
----------------아크용접 ---- ---------------------------------------	(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

ㅇ 오타 수정

ㅇ KS 규격 재료명과 상세기준 정합화

2.5.1.1 배관설비 재료 사용제한

2.5.1은 고압가스를 수송하는 배관등(이하 “고압가스 배관등”이라 한다)과 고압가스 이외의 가스를 수송하는 배관등(이하 “저압배관 등”이라 한다)의 재료에 적용한다. 다만, 다음 배관은 2.5.1의 배관재료 기준을 적용하지 아니한다.

(1)~(4) (생략)

2.5.1.1 ------------

---------------------------------------------------------------(-- “저압배관등”----)-----------------------------------------.

(1)~(4) (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

2.5.1.5.1 배관재료는 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1-2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용할 수 없다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에 대해서 다음 방법에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0 ℃ 미만에서 사용되는 배관 등의 재료로 사용할 수 없다.

(1)~(2) (생략)

2.5.1.5.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 배관등의 -------------.

(1)~(2) (생략)

ㅇ 오타 수정

2.5.1.5.2 다음의 재료는 고압가스 배관 등의 내압부분에 사용하지 아니한다.

(1)~(2) (생략)

(3) KS D 3583(배관용 아아크 용접 탄소강관)

(4) SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품)

2.5.1.5.2 ------------배관등의---------------

-.

(1)~(2) (현행과 같음)

(3) ------ (--- 아크 -------)

(4) --------------------

ㅇ 오타 수정

ㅇ KS 규격 재료명과 상세기준 정합화

2.5.4.2 사업소 밖에 설치하는 배관등의 용접은 아아크용접 그 밖에 이와 동등 이상의 효과를 갖는 용접방법으로 하고, KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라 비파괴 검사를 실시한다.

2.5.4.2 -----------------------아크용접----------------------------------------------------------------------------.

ㅇ KS 규격 재료명과 상세기준 정합화

2.5.7.2.2 사업소밖 배관 매몰설치

사업소 밖에 매몰 설치하는 배관은 다음 기준에 따라 설치한다.

(1)~(8-3) (생략)

(8-4) 굴착구의 바닥면은 배관 등에 손상을 줄 우려가 있는 암석(岩石) 등을 제거하고, 모래 또는 사질토(砂質土)를 20 ㎝(열차하중 또는 자동차하중을 받을 우려가 없는 경우는 10 ㎝)이상의 두께로 깔거나 모래주머니를 10 ㎝ 이상의 두께로 깔아서 평탄하게 한다.

(8-5) (생략)

(8-6) 배관등 또는 해당 배관 등에 관한 도복장(塗覆裝)에 손상을 줄 우려가 있는 대형다짐기를 사용하지 아니한다.

2.5.7.2.2 -------------

---------------------------------.

(1)~(8-3) (생략)

(8-4) --------- 배관등-------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------.

(8-5) (현행과 같음)

(8-6) ---------배관등에-------------------

------------------------.

ㅇ 오타 수정

2.8.1.2 과압안전장치 설치위치

과압안전장치는 고압가스설비 중 압력이 최고허용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다.

(1) ~(3) (생략)

(4) (1)부터 (3)까지 이외에 압력조절실패, 이상반응, 밸브의 막힘 등으로 인한 압력상승이 설계압력을 초과할 우려가 있는 고압가스설비 또는 배관 등

(5) (생략)

2.8.1.2 과압안전장치 설치위치

과압안전장치는 고압가스설비 중 압력이 최고허용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다.

(1) ~(3) (생략)

(4) -----------------------------------

--------------------------------------- 배관등

(5) (생략)

ㅇ 오타 수정

2.8.1.5 과압안전장치 축적압력

안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브(이하 2.8.1.5에서 “안전밸브”라 한다)의 축적압력은 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 이 경우 안전밸브의 축적압력·설정압력 및 초과압력의 예는 표 2.8.1.5와 같다.

표 2.8.1.5 안전밸브의 축적압력·설정압력 및 초과압력

원 인		안전밸브 1개 설치			안전밸브 2개 이상 설치
		최대 설정 압력	최대 축적압력	초과 압력	최대 설정압력	최대 축적압력	초과 압력
화재 시가 아닌 경우	첫 번째 밸브	100%	110%	10%	100%	116%	16%
	추가된 밸브	-	-	-	105%	116%	11%
화재 시인 경우	첫 번째 밸브	100%	121%	21%	100%	121%	21%
	추가된 밸브	-	-	-	105%	121%	16%
	나머지 밸브	-	-	-	110%	121%	11%
[비고] 모든 수치는 최대허용압력의 %임

2.8.1.5.1 분출원인이 화재가 아닌 경우

(1) 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력(MAWP : Maximum Allowable Working Pressure, 이하 같다)의 110 % 이하로 한다.

(2) 안전밸브를 2개 이상 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력의 116 % 이하로 한다.

2.8.1.5.2 분출원인이 화재인 경우

안전밸브의 축적압력은 안전밸브의 수량에 관계없이 최고허용압력의 121% 이하로 한다.

2.8.1.5 ------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------.

- -.-.-.-. ---------------------

- -		---------			------- ----
		최고 설정 압력	최고 축적 압력	-- --	최고 설정 압력	최고 축적 압력	-- --
-- -- -- --	--- --	---	---	--	---	---	--
	--- --	-	-	-	---	---	--
-- -- --	--- --	---	---	--	---	---	--
	--- --	-	-	-	---	---	--
	--- --	-	-	-	---	---	--
[--] ------- 최고허용사용압력----

2.8.1.5.1 ------------------

(1) --------------------------최고허용사용압력(MAWP : Maximum Allowable Working Pressure, 이하 같다)의

----------.

(2) --------------------------- 최고허용사용압력의 -----------.

2.8.1.5.2 ------------

-------------------------- 최고허용사용압력의 ----------

ㅇ ‘최대허용압력’을 ‘최고허용사용압력’으로 수정하여 용어 통일

2.8.3.5 긴급차단장치 수격작용방지 조치

긴급차단장치 또는 역류방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 수격작용(Water hammer)이 발생하지 아니하는 조치를 강구한다.

2.8.3.5 긴급차단장치 수격작용방지 조치

-------------------------------------------------------배관등---------------

------------------------.

ㅇ 오타 수정

2.8.11.1 저장설비의 정전기 제거설비 설치

가연성가스 저장설비 [2.8.11.2에 따른 것 및 접지저항치의 총합이 100Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10Ω)이하의 것을 제외한다]등에서 발생하는 정전기를 제거하는 설비를 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 탑류, 저장탱크, 열교환기, 회전기계, 벤트스택 등은 단독으로 접지 한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속 선으로 접속하여 접지할 수 있다.

(2)~(3) (생략)

2.8.11.1 ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ------------------------------------------------------------배관등으로----------------------접속선으로-------------.

(2)~(3) (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

3.1.2.1.1 저장탱크 침하방지조치

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)의 침하로 인한 위해를 예방하기 위하여 다음 기준에 따라 주기적으로 침하상태를 측정한다.

(1) 저장탱크(계단, 사다리, 배관 등의 부속품을 포함한다. 이하 3.1.2.1.2에서 같다)의 침하상태 측정주기는 1년에 1회 이상으로 한다.

(2)~(2-5) (생략)

3.1.2.1.1 -----------

-----------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----(--------배관등의 ---------------------)-------------------------------.

(2)~(2-5) (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

3.3.4.2 일일점검

운전 중인 충전시설에 대하여는 1일1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동상황에 대하여 이상 유무를 점검한다.

(1)~(2-5) (생략)

(2-6) 탑류, 저장탱크류, 배관 등의 진동 및 이상음

(2-7)~(2-10) (생략)

3.3.4.2 일일점검

------------------------------------------------------------------.

(1)~(2-5) (생략)

(2-6) -----------배관등의 ------------

(2-7)~(2-10) (생략)

ㅇ 오타 수정

3.4.2.2.1 3.4.1.2에 따른 가스치환 조치(불활성가스의 경우에는 이에 준한 조치)가 완료된 후(그 개방한 부분에 설치한 회수용 배관 등으로부터 직접 가스를 회수하는 경우에는 3.4.1.2의 조치를 하기 전)에는 개방하는 가스설비의 전후 밸브를 확실히 닫고 개방하는 부분의 밸브 또는 배관의 이음매에 맹판을 설치한다. 다만, 3.4.1.2.4에 해당하는 경우에는 맹판을 설치하지 않을 수 있다.

3.4.2.2.1 ---------------------------------------------------- 회수용 배관등으로부터 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 오타 수정

3.4.2.2.2 설비의 기능상 또는 작업상 수시로 개방할 필요가 있는 가스설비에 대한 작업(3.4.1.2.4에 따른 작업에 한한다)은 3.4.2.2.1 또는 다음 기준 중 어느 하나의 기준에 따라 실시한다. 다만, 다음 기준에 따라 작업하는 경우에는 그 작업 기준을 안전관리 규정에 명확하게 규정한다.

(1) 개방하는 가스설비에 접속하는 배관 출입구에 2중으로 밸브를 설치하고, 2중밸브 중간에 가스를 회수 또는 방출 할 수 있는 회수용 배관 등을 설치하여 그 회수용 배관 등을 통해 가스를 회수 또는 방출(독성가스의 설비에 있어서는 회수에 한한다)한다. 이 경우 대기압 이하의 가스는 회수 또는 방출하지 않을 수 있다.

(2) (생략)

3.4.2.2.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------------------------------------회수용 배관등을------------회수용 배관등을-------------------------------------------------------------------.

(2) (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

4.2.1.2 기초 확인방법

(1) 기초설치를 필요로 하는 공정의 경우 보오링조사, 표준관입시험, 배인시험, 토질시험, 평판재하시험, 파일재하시험 등을 하였는지와, 그 결과의 적합여부를 문서 등으로 확인한다. 검사신청자는 그 시험한 기관의 서명이 된 보고서를 첨부하며 동 서류를 첨부하지 않은 경우 부적합한 것으로 처리한다.

(2) (생략)

4.2.1.2 --------

(1) ----------------------보링 조사, ------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법 준수

FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유