현 행	개 정 (안)	개정사유
2.9.4.2 제독설비 기능 2.9.4.2.1 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로써 저장시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등이상의 기능을 가지는 것으로 한다. (1)~(4) (생략) 2.9.4.2.2 제독제가 물인 제독설비를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 제독설비의 동결을 방지할 수 있는 적절한 조치를 한다. 2.9.4.2.3 살수장치는 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다. 2.9.4.2.4 가스누출 검지경보장치와 연동 작동하도록 한다.	2.9.4.2 ---- -- 2.9.4.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------. (1)~(4) (현행과 같음) 2.9.4.2.2--------------------------- -------------------------------------------------------. 2.9.4.2.3 살수장치(전기구동방식의 것을 제외한다)--------- --------------------------------. 2.9.4.2.4 --------------------------.	ㅇ 사용시설에 설치되는 살수장치의 특성을 고려하여 독성가스 제독용 살수장치 설치기준을 현실화

KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유