KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 (생 략)

1.3.2 “독성가스”란 아크릴로니트릴‧아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을  가진 가스로서  허용농도 (해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5 000 이하인 것을 말한다.<신설>

1.3.2~1.3.17 (생 략)

1.3 용어 정의

-----------------------.

1.3.1 (현행과 같음)

1.3.2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 혼합가스의 허용농도는 식 1.3.2에 따라 계산한다.

[eqn: LC _{50} = {1} over {sum _{i=1} ^{n} {C _{i}} over {LC _{50i}}}] ... (식 1.3.2)

여기에서

LC50    : 독성가스의 허용농도

n    : 혼합가스를 구성하는 가스 종류의 수

Ci    : 혼합 가스에서 i번째 독성 성분의 몰분율

LC50i : 부피 ppm으로 표현되는 i번째 가스의 허용농도

1.3.2~1.3.17 (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

ㅇ KS B ISO 10298 가스 또는 혼합 가스의

독성 평가 기준을 따름

2.4.3.2 고압가스설비의 두께계산 방법은 다음과 같다.

2.4.3.2.1 (생 략)

2.4.3.2.2 사용압력이 98 ㎫ 미만인 고압가스설비(다충원통을 제외한다)의 두께계산은 다음 식에 따른다.

(1) (생 략)

(2) 구형의 것

[eqn: t= {PD} over {f eta -P} +C]…(2.10)

표 2.4.3.2.2(1) 및 식 (2.10)에서

t : 두께(단위:㎜)의 수치

P : 상용압력(단위 : ㎫)의 수치. 다만, 가운데가 볼록한 경판은 그 1.67배의 압력수치

D : 원통형의 경우 동판은 동체의 내경, 접시형 경판은 그 중앙만곡부의 내경, 반타원체형 경판은 반타원체내면의 장축부 길이, 원추형경판은 그 단곡부의 내경에서 그리고 구형의 경우에는 내경에서 각각 부식여유에 상당하는 부분을 뺀 부분의 수치(단위:㎜)

W : 접시형경판의 형상에 따른 계수로서 다음 식에 따라 계산한 수치

[eqn: {3+ sqrt {n}} over {4}]

여기에서

n : 경관중앙만곡부의 내경과 단곡부 내경과의 비

V : 반타원형경판의 형상에 따른 계수로서 다음 식에 따라 계산한 수치

[eqn: {2+m ^{2}} over {3}]

여기에서

m : 반타원체형 내면의 장축부길이와 단축부길이의 비

d : 부식여유에 상당하는 부분을 제외한 동체의 내경(단위:㎜). 다만, K에 관한 표 중 d에 대하여 따로 정한 경우에는 그 수치(단위:㎜)

K : 경판의 부착방법에 따른 계수로서 표 2.4.3.2.2(2)① 의 왼쪽란에 게기한 부착방법에 따라서 각각 같은 표의 오른쪽란에 게기한 수치

표 2.4.3.2.2(2)① 경판의 부착방법에 따른 계수 K

부 착 방 법		K의 수치
	경판이 리벳트 또는 보울트로 부착된 경우	0.162
	경판이 동판과 일체로 되어 있고, d가 600 ㎜ 이하이고 또한 t가 0.05d 이상인 경우	0.162
	경판이 동판에 용접되고 d가 600 ㎜ 이하이고 또한 t가 0.05d 이상인 경우	0.162
	경판이 동판과 일체로 되어 있고 또한 단곡부 내면의 반지름이 동판두께(ts)의 3배 이상인 경우	0.250
	경판이 동판에 용접되고 또한 단곡부 내면의 반지름이 동판두께(ts)의 3배 이상인 경우	0.250
	경판이 겹치기 리벳트 이음매 또는 나사조임으로 부착되고 또한 단곡부 내면의 반지름이 3t 이상인 경우	0.300
	경판이 나사조임링으로 부착되는 경우	0.300
	경판이 패킹을 끼워 나사조임링 및 보울트로 부착되는 경우	0.300
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되는 경우	0.500
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되고 또한 동판두께(ts)의 2배 이상인 경우	0.500
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되는 경우	0.500
	경판이 보울트로서 그림과 같은 방법으로 부착되는 경우	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {H(d+2ts)}] 여기에서 W : 전보울트에 작용하는 힘(㎏)의수치 a : 보울트 중심원의 지름에서 d와 동판두께(ts)의 2배를 뺀 길이(㎜)의 1/2의 수치 H : 경판의 접촉면 외경 안의 면적에 작용하는 힘(㎏)의 수치
	경판이 보울트로서 패킹을 끼워 동판에 부착되는 경우	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {Hd}] 여기에서 W : 전보울트에 작용하는 힘(㎏)의 수치 a : 보울트 중심원의 지름에서 d를 뺀길이(㎜)의 1/2수치 H : 패킹 외경 안의 면적에 작용하는 힘(kg)의 수치
그 밖의 경우		0.750

f : 재료의 항복점[eqn: { σ}_{y }](N/㎟)에 표 2.4.3.2.2(2)②의 왼쪽란에 게기하는 재료의 구분에 따라서 각각 같은 표의 오른쪽란에 게기하는 수치를 곱한 수치 또는 재료의 인장강도[eqn: { σ}_{b }](N/㎟)의 수치. 다만[eqn: { σ}_{b }]는 재료규격상의 최소인장강도로 하고 규격이 없는 경우에는 재료의 인장시험의 결과에 따른다.[eqn: { σ}_{y }] 는 재료규격상의 최소항복점 또는 0.2% 내력으로 하고 규격이 없는 경우에는 재료의 인장시험결과에 따른다.

표 2.4.3.2.2(2)② f값 계산수치

재료의 구분	수 치
KS D 3515에 따른 SWS에 상당하는 재료 이상. 다만, 재료의 항복점과 인장강도의 비가 0.9를 넘는 것을 제외한다.	3.4-2γ 여기에서 γ : 그 재료의 항보점과 인장강도 비(0.7 미만의 경우에는 0.7)를 표시한다.
그 밖의 강	1.6

사용온도가 상온 이상인 경우에는 상기 수치에서 표 2.4.3.2.2(2)③에 게기하는 온도에 따른 강도저하계수를 곱한 것을 f로 한다.

[비고][eqn: { σ}_{y }]와[eqn: { σ}_{b }]를 혼용하지 않는다.

표 2.4.3.2.2(2)③ (생 략)

(2-1) 리벳트 이음매의 경우에는 다음 두 가지 식에 따라 계산한 수치 중 작은 것으로 한다.

[eqn: rm 1- {d _{r}} over {P}] … (2.11)

[eqn: rm {pi d _{r} ^{2} f _{s}} over {4Ptf}] … (2.12)

식(2.11) 및 식(2.12)에서

dr : 리벳트의 지름(㎜)

P : 리벳트간의 피치(㎜)

fs : 리벳트의 전단강도(N/㎟)

(2-2) (생 략)

2.4.3.2 ------------------------.

2.4.3.2.1 (현행과 같음)

2.4.3.2.2 ------------------------------------------------.

(1) (현행과 같음)

(2) ------

[eqn: t= {PD} over {f eta -P} +C]…(2.10)

------------------

t : ------------

P : ---------------. --, -----------------  -------

D : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W : ---------------------------------

[eqn: {3+ sqrt {n}} over {4}]

------

n : --------------------------

V : -------------------------------------

[eqn: {2+m ^{2}} over {3}]

----

m : --------------------------

d : -------------------------------. --, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 2.4.3.2.2(2)① ------------------

-------------------		------
	---- 리벳 또는 볼트-------------------	----
	-------------------------------------------------	----
	--------------------------------------------	----
	------------------------------------------------------	----
	-------------------------------------------------	----
	---------리벳-----------------------------------------------	----
	--------------------	----
	----------------------볼트- -------	----
	-----------------------------	----
	----------------------------------------------	----
	-----------------------------	----
	--- 볼트------- -------------------	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {H(d+2ts)}] ---- W : 전볼트---- ------- --- a : 볼트 ------ -------- -------- -------- -------- ----- H : -------- -------- -------- -------
	--- 볼트------- -------------------	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {Hd}] ----- W : 전볼트---- -------- --- a : 볼트 ------ --------- --------- ------ H : -------- -------- -------- --
--------		----

f : ------------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

---------.

표 2.4.3.2.2(2)② -------

------	------
---------------------------. --, --------- ---------------------------.	3.4-2γ ---- γ : ----- 항복점------ --------------- --------.
-------	--

----------------------------------

----------------------------------.

[비고] ----------------.

표 2.4.3.2.2(2)③ (현행과 같음)

(2-1) 리벳 -------------------------------

------------.

[eqn: rm 1- {d _{r}} over {P}] … (2.11)

[eqn: rm {pi d _{r} ^{2} f _{s}} over {4Ptf}] … (2.12)

--------------

dr : 리벳 지름(㎜)

P : 리벳 간 피치(㎜)

fs : 리벳 전단강도(N/㎟)

(2-2) (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 오타 수정

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.5.1.2 고압가스 배관재료

2.5.1.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다.

(1) 관 재료

(1-1) ~ (1-13) (생 략)

(1-14) KS D 5574(배관용 타이타늄관)

(1-15) (생 략)

(2) 형·판·대재

(2-1) ~ (2-19) (생 략)

(2-20) KS D 5201(동 및 동합금의 판 및 띠)

(2-21) ~ (2-23) (생 략)

(2-24) KS D 6000(티탄늄 및 티타늄합금의 판 및 띠)

(3) ~ (4) (생 략)

(5) 봉재료

(5-1) ~ (5-9) (생 략)

(5-10) KS D 5604(티탄늄 및 티타늄 합금봉)

[비고] (생 략)

2.5.1.2.2 (생 략)

2.5.1.2 -----------`

2.5.1.2.1 --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----

(1-1) ~ (1-13) (현행과 같음)

(1-14) KS D 5574(타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관)

(1-15) (현행과 같음)

(2) -------

(2-1) ~ (2-19) (현행과 같음)

(2-20) KS D 5201(구리 및 구리합금의 판 및 띠)

(2-21) ~ (2-23) (현행과 같음)

(2-24) KS D 6000(타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠)

(3) ~ (4) (현행과 같음)

(5) ---

(5-1) ~ (5-9) (현행과 같음)

(5-10) KS D 5604(타이타늄 및 타이타늄합금-봉)

[비고] (현행과 같음)

2.5.1.2.2 (현행과 같음)

ㅇ KS규격의 표준명과 부합화

2.5.1.5.5 다음의 동·동합금 및 니켈동합금은 배관재료로 사용할 수 없다.

(1) (생 략)

(2) 동 및 동함유량이 62 %를 초과하는 합금으로 내부 유체에 아세틸렌이 함유된 것

2.5.1.5.6 알루미늄 및 알루미늄합금은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 아니한다. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다.

2.5.1.5.7 티탄은  KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)  중 부표1에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용할 수 없다.

2.5.1.5.5 --- 구리·구리합금 ----------------------.

(1) (현행과 같음)

(2) 구리 및 구리의 ---------------------------------

2.5.1.5.6 --------------------------------

--------- 부표2-------------------------

-------------. --, ---------------------

--------.

2.5.1.5.7 타이타늄---------------------- 부표2---------------------------------------.

ㅇ KS규격의 재료명과 부합화

ㅇ 인용 오류 수정

2.5.3.2 배관의 두께는 다음 기준에 따른 두께 이상으로 한다.

(1) 배관용 스테인레스 강관을 사용할 때의 최소 두께

표 2.5.3.2(1) 배관용 스테인레스 강관 최소 두께

표 2.5.3.2(1) (생 략)

(2) 그 밖의 강관을 사용할 때의 최소 두께

표 2.5.3.1(2) 배관용 스테인레스 강관 외의 강관 최소 두께

표 2.5.3.1(2)(생 략)

2.5.3.2 -----------------------------.

(1) --- 스테인리스 -----------------

표 2.5.3.2(1) --- 스테인리스 ----------

표 2.5.3.2(1) (현행과 같음)

(2) ----------------------

표 2.5.3.1(2) ----- 스테인리스 ---------------

표 2.5.3.1(2) (현행과 같음)

ㅇ KS규격의 재료명과 부합화

ㅇ KS규격의 재료명과 부합화

2.5.7.2.1 배관 매몰설치

사용시설 내에 설치하는 매몰배관은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.2.1~2.5.7.2.2 (생 략)

2.5.7.2.3 2.5.7.2.1 또는 2.5.7.2.2에 정한 매설깊이를 유지할 수 없을 경우에는 카바플레이트, 케이싱 등을 사용하여 보호한다.

2.5.7.2.4~2.5.7.2.5 (생 략)

2.5.7.2.1 -- ----

-----------------------------------.

2.5.7.2.1~2.5.7.2.2 (현행과 같음)

2.5.7.2.3 --------------------------------

---------커버플레이트-------------------.

2.5.7.2.4~2.5.7.2.5 (생 략)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.8.1.5.1 분출원인이 화재가 아닌 경우

(1) 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력(MAWP : Maxim Allowable Working Pressure. 이하 같다)의 110% 이하로 한다.

(2) 생략

2.8.1.5.1 분출원인이 화재가 아닌 경우

(1) -----------------------------------(MAWP : Maximum Allowable Working Pressure. 이하 같다)의 110% 이하로 한다.

(2) 생략

ㅇ 오타 수정

2.9.10.2 배관 부식방지설비 설치

배관에는 부식을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 부식방지조치를 한다.

2.9.10.2.1 ~ 2.8.10.2.2 (생 략)

2.9.10.2.3 배관을 지하에 매설하는 경우에는 아스팔트 또는 콜타르, 에나멜 등의 도장재와 주우트(jute, 황마), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스 등의 피복재와의 조합으로 도복장(塗覆裝) 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트마스틱 등의 도장으로 배관의 외면을 보호한다.

2.9.10.2.5 ~ 2.8.10.2.7 (생 략)

2.9.10.2 ------------

---------------------------------------.

2.9.10.2.1 ~ 2.9.10.2.2 (현행과 같음)

2.9.10.2.3 -------------------------------

---------- 주트-------------------------

----------------------------------------------------------------------------------.

2.9.10.2.5 ~ 2.9.10.2.7 (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

3.1.3.3.1 (1) 각 밸브등에는 그 명칭이나 플로우시트(flow sheet)에 의한 기호, 번호 등을 표시하고 그 밸브등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 그 밸브등의 개폐방향(조작스위치로 그 밸브등이 설치된 제조설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그  밸브등의 개폐상태를 포함한다)이 표시되도록 한다.

(2)~(3-2) (생략)

(3-3) 계기판에 설치한 긴급차단밸브, 긴급방출밸브 등의 보턴핸들(button handle), 놋칭디바이스핸들(notching device handle) 등 (갑자기 작동할 염려가 없는 것을 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는  등의 조치를 함과 동시에 긴급차단밸브 등의 개폐상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한 긴급차단밸브의 조작위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브 등에는 “함부로 조작하여서는 아니된다”는 뜻과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다.

(4)~(5) (생 략)

3.1.3.3.1 -------------- 플로시트----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2)~(3-2) (현행과 같음)

(3-3) -------------------------- 버튼핸들(button handle), 노칭디바이스핸들(notching device handle) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(4)~(5) (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

3.1.3.1.2 밸브 조작

(1)~(5-1) (생 략)

(5-2) (5-1)의 단서기준에 따라 밸브등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브등의 재질 및 구조에 대해서 안전한 개폐에 필요한 표준토오크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토오크렌치(torque wrench : 한가지 기능형으로 한다)로 조작한다. 또한 이 경우에는 다음 [보기]와 같은 명확한 표시를 그 밸브에 기재하고 밸브렌치 등에도 소정의 표시를 부착한다.

[보기] (생 략)

3.1.3.1.2 ----

(1)~(5-1) (현행과 같음)

(2) ------------------------------------------------------------------------ 표준토크------------------------------------ 토크렌치-----------------------------. ----------------------------------------------------------------.

[보기] (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화