FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어 정의

-----------------------.

1.3.1 (생략)

1.3.2 “독성가스”란 아크릴로니트릴‧아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을  가진 가스로서  허용농도 (해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5 000 이하인 것을 말한다. 이 경우 혼합가스의 허용농도는 식 1.3.2에 따라 계산한다.

[eqn: LC _{50} = {1} over {sum _{i=1} ^{n} {C _{i}} over {LC _{50i}}}] ... (식 1.3.2)

여기에서

LC50    : 독성가스의 허용농도

n       : 혼합가스를 구성하는 가스 종류의 수

Ci      : 혼합 가스에서 i번째 독성 성분의 몰분율

LC50i    : 부피 ppm으로 표현되는 i번째 가스의 허용농도

1.3.3~1.3.17 (생략)

1.3 용어 정의

-----------------------.

1.3.1 (현행과 같음)

1.3.2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 혼합가스의 허용농도 산정을 위한 시험 절차는 KS B ISO 10298 3.2에서 명시한 내용에 따라 실시하여 허용농도를 산정하며, 유효한 실험 데이터가 없을 때에는 식 1.3.2를 이용한다.

[eqn: --`= {-} over {--}]  ...  (- -.-.-)

----

----     : ------ ----

-        : -------------------

-        : ----------------------

--      : -----------------------

1.3.3~1.3.17 (현행과 같음)

ㅇ KS B ISO 10298 가스 또는 혼합 가스의

독성 평가 기준에 따라 실험값을 혼합가스의 허용농도로 인정

2.4.3 가스설비 두께 및 강도

가스설비는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 다음 기준에 적합한 두께 및 강도를 가지는 것으로 한다.

2.4.3.1~2.4.3.2 (생략)

2.4.3.2.1 상용압력이 29.4 ㎫ 이하인 고압가스설비(다충 원통을 제외한다)의 두께계산은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에 따른다.

2.4.3.2.2 사용압력이 98 ㎫ 미만인 고압가스설비(다충원통을 제외한다)의 두께계산은 다음 식에 따른다.

(1)~(2-1) (생략)

(2-2) 용접이음매의 경우에는 표 2.4.3.2.2(2)④의 갑란에 게기한 구분에 따라 각각 같은 표의 을란에 게기한 수치로 한다.

표 2.4.3.2.2(2)④ 용접이음매효율 η

갑		을
(생략)	(생략)	(생략)
(생략)	(생략)	(생략)
1. 제1층을 불활성가스 아아크용접 또는 뒷면 물결용접 등으로 충분히 용입되고 또한 뒷면이 매끈하게 된 한면 용접	(생략)	(생략)
(생략)	(생략)	(생략)

2.4.3 ----------

------------------------------------------------------------.

2.4.3.1~2.4.3.2 (생략)

2.4.3.2.1 ---------------------(다층 원통----

-)-----------------------------------.

2.4.3.2.2 상용-------------------(다층 원통----

-)--------------------.

(1)~(2-1) (현행과 같음)

(2-2) 용접이음매의 경우에는 표 2.4.3.2.2(2)④의 갑란에 게기한 구분에 따라 각각 같은 표의 을란에 게기한 수치로 한다.

- -.-.-.-.--------

-		-
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
----------------아크용접 ---- ---------------------------------------	(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

ㅇ 오타 수정

ㅇ KS 규격 재료명과 상세기준 정합화

2.5.1 배관설비 재료

배관의 재료는 그 고압가스의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로 다음 기준에 따른다.

2.5.1.1 배관설비 재료 사용제한

2.5.1은 고압가스를 수송하는 배관등(이하 “고압가스 배관등”이라 한다)과 고압가스 이외의 가스를 수송하는 배관등(이하 “저압배관 등”이라 한다)의 재료에 적용한다. 다만, 다음 배관은 2.5.1의 배관재료 기준을 적용하지 아니한다.

2.5.1.2 고압가스 배관재료

(내용 생략)

2.5.1.3 저압가스 배관재료

고압가스이외의 가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용한다. 다만, 2.5.1.2 및 2.5.1.4에 따른 고압배관의 재료 및 관이음매 및 밸브는 저압배관에 사용할 수 있다.

(1)~(2-3) (생략)

(2-4) KS로 규정된 관플랜지는 KS B 1501(철강제 관플랜지의 압력단계)에 규정된 범위내에서 가스설비의 저압배관 등에 사용할 수 있다. 다만, 회주철제 플랜지는 사용하지 아니한다.

2.5.1.4 배관 이음매 및 밸브재료

배관 이음매 및 밸브는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 갖는 것을 사용한다.

(1)~(2-12) (생략)

(2-13) 상기의 KS에 따른 플랜지는 KS B 1501(철강제 관 플랜지의 압력 단계)에 따른 범위 안에서 고압가스 배관 등에 사용할 수 있다.

(3)~(3-9) (생략)

2.5.1.5 재료의 사용제한

2.5.1.5.1 배관재료는 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1-2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용할 수 없다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에 대해 다음 방법으로 충격시험을 실시해 불합격한 것은 0 ℃ 미만에서 사용되는 배관 등의 재료로 사용하지 아니한다.

2.5.1.5.2 다음의 재료는 고압가스 배관 등의 내압부분에 사용하지 아니한다.

(1)~(2) (생략)

(3) KS D 3583(배관용 아아크 용접 탄소강관)

(4) SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품)

2.5.1 배관설비 재료

배관·관이음매 및 밸브(이하 “배관등”이라 한다)에 사용하는 재료는 고압가스의 종류·성질·상태·온도 및 압력 등에서 안전성을 확보할 수 있도록 그 고압가스를 취급하기에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로서, 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

2.5.1.1 ----------

---------------------------------------------------------------(-- “저압배관등”----)------------------------------------------.

2.5.1.2 ---------

(현행과 같음)

2.5.1.3 ------

고압가스이외의 가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용한다. 다만, 2.5.1.2 및 2.5.1.4에 따른 고압배관의 재료 및 관이음매 및 밸브는 저압배관에 사용할 수 있다.

(1) (2-3) (현행과 같음)

(2-4) ---------------------------------

---------------------저압배관등에---------

---------------------------------.

2.5.1.4 ------------

------------------------------------------------------------------------------.

(1)~(2-12) (현행과 같음)

(2-13) ---------------------------------

-------------------고압가스 배관등에 사용할 수 있다.

(3)~(3-9) (생략)

2.5.1.5 ----------

2.5.1.5.1 ---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------배관등의

-----------.

2.5.1.5.2 --------------배관등의------------

-.

(1)~(2) (현행과 같음)

(3) ------ (--- 아크 -------)

(4) --------------------

ㅇ 누락된 용어정의 추가 및 관련기준과 배관설비재료기준 내용 정합화

ㅇ 오타 수정

ㅇ 오타 수정

ㅇ 오타 수정

ㅇ 오타 수정

ㅇ 오타 수정

ㅇ KS 규격 재료명과 상세기준 정합화

2.5.1.5.3 다음의 탄소강 강재는 배관재료로 사용할 수 없다.

(1) (생략)

(1-1) 독성가스를 수송하는 배관 등

(1-2)~(1-4) (생략)

(2) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)(1종 A, 2종 A, 3종 A를 제외한다)는 설계압력이 3 ㎫를 초과하는 배관 등에 사용하지 아니한다.

2.5.1.5.3 ---------------------------.

(1) (현행과 같음)

(1-1) ---------배관등

(1-2)~(1-4) (생략)

(2) --------------------------------------------------------배관등에----------.

ㅇ 오타 수정

2.5.1.5.4 다음의 주철품은 배관재료로 사용할 수 없다.

(1)(생략)

(1-1) 독성가스를 수송하는 배관 등

(1-2) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관 등

(1-3) (생략)

(1-4) 설계온도가 0℃ 미만 또는 250℃를 초과하는 배관 등

(2) (생략)

(2-1) 독성가스를 수송하는 배관 등

(2-2)~(2-3) (생략)

(2-4) 설계온도가 0℃ 미만 또는 250℃를 초과하는 배관 등

(3) (생략)

(3-1) 독성가스(포스겐 및 시안화수소에 한정한다)를 수송하는 배관 등

(3-2) (생략)

(3-3) 설계온도가 -5 ℃ 미만 또는 350 ℃를 초과하는 배관 등

2.5.1.5.4 ------------------------.

(1)(생략)

(1-1) -------------- 배관등

(1-2) ---------------------배관등

(1-3) (생략)

(1-4) ------------------------ 배관등

(2) (생략)

(2-1) ------------배관등

(2-2)~(2-3) (생략)

(2-4) -----------------배관등

(3) (생략)

(3-1) ------------------------------배관등

(3-2) (생략)

(3-3) -------------------------- 배관등

ㅇ 오타 수정

2.5.4.1 독성가스설비의 배관 접합은 용접을 원칙으로 하며 반드시 용접을 하여야 할 배관부분은 압력계, 액면계, 온도계 그 밖의 계기류를 부착하기 위한 지관과 시료가스 채취용 배관 등으로 한다. 다만, 호칭지름 25㎜ 이하의 것은 제외한다.

2.5.4.1 ---------------------------------------------------------------------------------------배관등----------------------------.

ㅇ 오타 수정

2.8.1.2 과압안전장치 설치위치

과압안전장치는 고압가스설비 중 압력이 최고허용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다.

(1)~(4) (생략)

(5) (2) 부터 (4)까지 이외에 압력조절실패, 이상반응, 밸브의 막힘 등으로 인한 압력상승이 설계압력을 초과 할 우려가 있는 고압가스설비 또는 배관 등

2.8.1.2 ----------

-----------------------------------------------------------.

(1)~(4) (생략)

(5) --------------------------------------------------------------------------배관등

ㅇ 오타 수정

2.8.1.5 과압안전장치 축적압력

안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브(이하 2.8.1.5에서 “안전밸브”라 한다)의 축적압력은 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 이 경우 안전밸브의 축적압력·설정압력 및 초과압력의 예는 표 2.8.1.5와 같다.

표 2.8.1.5 안전밸브의 축적압력·설정압력 및 초과압력

원 인		안전밸브 1개 설치			안전밸브 2개 이상 설치
		최대 설정 압력	최대 축적압력	초과 압력	최대 설정압력	최대 축적압력	초과 압력
화재 시가 아닌 경우	첫 번째 밸브	100%	110%	10%	100%	116%	16%
	추가된 밸브	-	-	-	105%	116%	11%
화재 시인 경우	첫 번째 밸브	100%	121%	21%	100%	121%	21%
	추가된 밸브	-	-	-	105%	121%	16%
	나머지 밸브	-	-	-	110%	121%	11%
[비고] 모든 수치는 최대허용압력의 %임

2.8.1.5.1 분출원인이 화재가 아닌 경우

(1) 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력(MAWP : Maximum Allowable Working Pressure, 이하 같다)의 110 % 이하로 한다.

(2) 안전밸브를 2개 이상 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력의 116 % 이하로 한다.

2.8.1.5.2 분출원인이 화재인 경우

안전밸브의 축적압력은 안전밸브의 수량에 관계없이 최고허용압력의 121% 이하로 한다.

2.8.1.5 ------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------.

- -.-.-.-. ---------------------

- -		---------			------- ----
		최고 설정 압력	최고 축적 압력	-- --	최고 설정 압력	최고 축적 압력	-- --
-- -- -- --	--- --	---	---	--	---	---	--
	--- --	-	-	-	---	---	--
-- -- --	--- --	---	---	--	---	---	--
	--- --	-	-	-	---	---	--
	--- --	-	-	-	---	---	--
[--] ------- 최고허용사용압력----

2.8.1.5.1 ------------------

(1) --------------------------최고허용사용압력(MAWP : Maximum Allowable Working Pressure, 이하 같다)의

----------.

(2) --------------------------- 최고허용사용압력의 -----------.

2.8.1.5.2 ------------

-------------------------- 최고허용사용압력의 ----------

ㅇ ‘최대허용압력’을 ‘최고허용사용압력’으로 수정하여 용어를 통일함

2.8.11.1 탑류, 저장탱크, 열교환기, 회전기계, 벤트스택 등은 단독으로 접지한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지할 수 있다.

2.8.11.1 -------------------------------

------------------------------배관등---

------------------------------------.

ㅇ 오타 수정

3.3.4.2.2 운전 중의 점검사항

(1)~(5) (생략)

(6) 배관 등의 진동 및 이상음

(7)~(9) (생략)

3.3.4.2.2 운전 중의 점검사항

(1)~(5) (현행과 같음)

(6) 배관등의 ------

(7)~(9) (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정