□ 산업통상자원부 공고 제2017-475호

KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.6.1.9 국제공인기준 적용 특례 안전밸브 또는 파열판의 분출량결정 및 설치는 API, ASME, ISO 공인기준을 적용한 경우와 그 밖에 산업자원부장관과 한국가스안전공사가 협의하여 인정하는 국제적인 공인기준을 적용한 경우에는 2.8.1.1 내지 2.8.1.7의 기준에도 불구하고 적합한 것으로 본다.	2.6.1.9 --------------- ----------------------------------------------------산업통상자원부장관-----------------------------------------2.8.1.1 부터 2.8.1.7 까지에도----------------	- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

□ 산업통상자원부 공고 제2017-476호

KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 ~ 1.3.6 (생 략)

<신설>

1.3.7 ~ 1.3.27 (생 략)

1.3 용어정의

--------------------------.

1.3.1 ~ 1.3.6 (현행과 같음)

1.3.7 “방호벽”이란 높이 2 m 이상, 두께 12 ㎝ 이상의 철근콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 강도를 가지는 구조의 벽을 말한다.

1.3.8 ~ 1.3.28 (현행 1.3.7 ~ 1.3.27과 같음)

ㅇ “방호벽”의 용어 정의 인용

- 집단공급시설(FS 331)과 정합화

<신설>

1.5.17 사업소경계와의 거리에 대한 경과조치

1.5.17.1 2.1.3의 개정규정은 2018년 1월 12일 이후부터 적용한다.

1.5.17.2 2018년 1월 12일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 집단공급시설에 대해서는 2.1.3의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

ㅇ 시행일에 대한 경과조치

2.1.3 사업소경계와의 거리

저장설비(소형저장탱크는 제외한다)는 그 외면으로부터 사업소경계(다만, 사업소경계가 바다․호수․하천․도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다)까지 표 2.1.3에 따른 거리 이상을 유지한다. 다만, 지하에 저장설비를 설치하는 경우에는 다음 표에 따른 거리의 2분의 1로 할 수 있고, 시장․군수 또는 구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.

2.1.3 -----------

------------------------------ 사업소경계[다만, 사업소경계가 바다․호수․하천․도로(「도로법」 제2조제1호에 따른 도로 및 같은 법 제108조에 따라 같은 법이 준용되는 도로를 말한다) 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다]까지 ----. ------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 액법 시행규칙 별표 5 제1호가목1)가) 개정(17.7.11)되어 반영

- 시행일 : 6개월이 경과한 날(18.1.12부터 시행)

2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1) ~ (3) (생 략)

(3-1) 저장탱크실의 재료는 표 2.3.3.1.2(3)에서 정한 규격을 가진 레디믹스콘크리트(ready-mixed concrete)로 하고, 저장탱크실의 시공은 수밀(水密) 콘크리트로 한다.

표 2.3.3.1.2(3) 저장탱크실 재료의 규격

항 목	규 격
굵은 골재의 최대치수 설계강도 슬럼프(slump) 공기량 물-시멘트비 그 밖의 사항	25 ㎜ 21 ㎫ 이상 120 –150 ㎜ 4 % 이하 50 % 이하 KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에 따른 규정
[비고] 수밀콘크리트의 시공기준은 국토교통부가 제정한 “콘크리트 표준시방서”를 준용한다.

(3-2) ~ (8-4) (생 략)

2.3.3.1.2 -----------

------------------------------------------.

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(3-1) ---------------------------------- 레디믹스트 콘크리트(Ready-mixed concrete)로 -------------------------------.

-----------------------

항 목	규 격
------------ ----- -------- --- 물-결합재비 -------	---- ------ ------- ----- ------ --------------------------
[--] --------------------------------------------------.

(3-2) ~ (8-4) (현행과 같음)

ㅇ KS F 4009 용어로 수정

ㅇ 국토교통부 콘크리트 표준시방서(KCS 14 20 10 & 14 20 30)의 배합표시방법에서 용어를 개정과 같이 사용

- 시공자 용어 문의전화 있었음

2.3.3.4 저장설비 방호조치 등

2.3.3.4.1 저장탱크와 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상의 우려가 있는 경우에는 저장탱크와 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 방호조치를 한다.

(1) 보호대는 높이 1 m 이상의 철근콘크리트 또는 강관제로 하되, 철근콘크리트의 경우에는 두께를 12 ㎝ 이상으로 하며, 강관제의 경우에는 100 A 이상으로 한다.

(2) 철근콘크리트제 보호대는 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻되, 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

(3) 강관제 보호대는 (2)과 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.4.1(3) 및 그림 2.3.3.4.1(3)와 같이 고정한다.

표 2.3.3.4.1(3) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100A 이상	D+100 이상	6±0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

그림 2.3.3.4.1(3) 강관제 보호대의 받침대 설치 방법

a

b

2.3.3.4.2 저장설비의 벽을 설치하는 경우에는 불연성재료로 하고, 지붕은 가벼운 불연성재료로 한다.

2.3.3.4 저장설비 방호조치 등

2.3.3.4.1 ----------------------------------------------------------------------------- 2.3.3.5.3(6)에 ------------.

(1) ~ (3) <삭 제>

2.3.3.4.2  ---------------------------------------------.

ㅇ 내용이 중복되어 인용조문으로 수정변경

2.3.3.5.2 소형저장탱크 설치장소

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

(1) ~ (1-1-1) (생 략)

(1-1-2) 전용탱크실은 다른 건물벽과 직접 접하지 않고 환기가 양호한 독립된 장소에 설치한다. 다만, 다른 건물과 직접 접하는 부분의 벽을 2.8.2에 따른 방호벽(기초부분을 제외한다)으로 설치할 경우에는 다른 건물과 직접 접하여 설치할 수 있다.

(1-1-3) ~ (7) (생 략)

2.3.3.5.2 ---------------

--------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (1-1-1) (현행과 같음)

(1-1-2) ------------------------------------------------. ------------------------ 2.9.2에 -------------------------------------------------------.

(1-1-3) ~ (7) (현행과 같음)

ㅇ 인용 조항 오류 수정

- 저장시설에는 방호벽 설치 기준이 없었음

방호벽 기준 2.9.2에 신설함

2.3.3.5.3 소형저장탱크 설치방법

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (6-1-3) (생 략)

(6-2) 보호대 설치방법

<신설>

(6-3) 보호대의 기초

(6-3-1) 철근콘크리트제 보호대는 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻되, 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

(6-3-2) 강관제 보호대는 (5-3-1)과 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.5.3(5-3-2) 및 그림 2.3.3.5.3(5-3-2)와 같이 고정한다.

표 2.3.3.5.3(5-3-2) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100A 이상	D+100 이상	6±0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

그림 2.3.3.5.3(5-3-2) 강관제 보호대의 받침대 설치방법

a

b

(7) ~ (13) (생 략)

(14) 소형저장탱크를 목조 또는 가연성의 건조물이 있는 장소에 설치하는 경우에 목조 또는 가연성의 건조물과 소형저장탱크와의 사이에 유지하여야 하는 거리는 표 2.3.3.5.1에서 정한 건축물 개구부에 대한 거리로 한다. 다만, 목조 또는 가연성의 건조물과의 사이에 이 거리를 유지하지 못한 경우에는 소형저장탱크, 기화기 등에 대해 2.3.2.1.1(1-1), 2.3.2.1.1(1-2), 2.3.2.1.1(2), 2.3.2.1.1(3) 및 2.3.2.1.1(4)에 적합한 살수장치 또는 소화전을 설치하거나, 2.3.3.5.1(2)와 같은 방법으로 방호벽을 설치한다.

(15) ~ (16-3) (생 략)

(16-4) 배관은 온도상승방지를 위하여 차광조치 및 배관 외면에 은백색 도장을 하고, 다음 (15-4-1)과 (16-4-2)의 위치에 폭 3㎝의 노란색 띠를 2중으로 표시한다.

(16-4-1) ~ (16-5) (생 략)

2.3.3.5.3 ----------------

---------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (6-1-3) (현행과 같음)

(6-2) ---------

그림 2.3.3.5.3(6-2) 보호대 설치방법

(6-3) ------

(6-3-1) ------------------------------------------------------------.

(6-3-2) -------- (6-3-1)과 ------------------------------------------ 표 2.3.3.5.3(6-3-2) 및 그림 2.3.3.5.3(6-3-2)와 --------.

표 2.3.3.5.3(6-3-2) --------------

------	---------
--	---	--
-------	-------	-----
[--] ---------------------------------------------------------------------------

그림 2.3.3.5.3(6-3-2) ------------------

a

b

(7) ~  (13) (현행과 같음)

(14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.9.2와 같은 방법으로 -------------.

(15) ~ (16-3) (현행과 같음)

(16-4) ------------------------------------------ 다음 (16-4-1)과 (16-4-2)의 ----------------------------.

(16-4-1) ~ (16-5) (현행과 같음)

ㅇ 그림 번호 등 누락부분 추가

ㅇ 인용 조항 오류 수정

ㅇ 인용 조항 오류 수정

ㅇ 그림 번호 오류 수정

ㅇ 인용 조항 오류 수정

ㅇ 인용 조항 오류 수정

2.9.2 방호벽 설치(내용 없음)

<신설>

2.9.2 방호벽 설치

2.9.2.1 철근콘크리트제 방호벽

2.9.2.1.1 방호벽은 직경 9 ㎜ 이상의 철근을 가로․세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 배근하고, 모서리 부분의 철근을 확실히 결속한 것으로 한다.

2.9.2.1.2 방호벽은 두께 120 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜이상인 것으로 한다.

2.9.2.1.3 방호벽의 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 기초는 일체로 된 철근콘크리트제일 것

(2) 기초는 높이 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이 300 ㎜ 이상일 것(그림 2.9.2.3.6의① 참조)

(3) 기초의 두께는 방호벽 최하부 두께의 120 %이상일 것

2.9.2.2 콘크리트블럭제 방호벽

2.9.2.2.1 방호벽은 직경 9 ㎜ 이상의 철근을 가로․세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 배근하고 모서리 부분의 철근을 확실히 결속한 것으로 한다.

2.9.2.2.2 방호벽의 블럭공동부는 콘크리트 몰탈을 채운 두께 150 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜ 이상의 것으로 한다.

2.9.2.2.3 방호벽은 두께 150 ㎜ 이상, 간격 3 200 ㎜ 이하의 보조벽을 그림 2.9.2.2.3과 같이 본체와 직각으로 설치한 것으로 한다.

그림 2.9.2.2.3 보조벽의 배치

2.9.2.2.4 방호벽의 보조벽은 그림 2.9.2.2.4와 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 아니한 것으로 한다.

그림 2.9.2.2.4 보조벽의 높이

2.9.2.2.5 방호벽의 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 기초는 일체로 된 철근콘크리트제일 것

(2) 기초는 높이 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이 300 ㎜ 이상일 것 (그림 2.9.2.3.6의① 참조)

2.9.2.3 강판제 방호벽

2.9.2.3.1 방호벽은 두께 6 ㎜ 이상의 강판(또는 두께 3.2 ㎜이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜이상의 앵글강을 가로․세로 400 ㎜ 이하 간격으로 용접보강한 강판)을 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 세운 지주와 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.9.2.3.2 앵글강의 보강은 그림 2.9.2.3.2와 같이 한 것으로 한다.

그림 2.9.2.3.2 강판제방호벽의 앵글강 보강

2.9.2.3.3 지주는 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 하되 벽면과 모서리 및 벽면 양쪽 끝에도 설치한 것으로 한다.

2.9.2.3.4 지주와 벽면은 그림 2.9.2.3.4에서와 같이 필렛용접으로 결속하고, 모서리부의 지주는 모서리의 안쪽에, 벽부의 지주는 벽면의 바깥쪽(바깥쪽에 설치하기 곤란한 경우에는 안쪽에 설치할 수 있다)에 설치한 것으로 한다.

그림 2.9.2.3.4 지주의 설치방법

2.9.2.3.5 지주의 규격은 표 2.9.2.3.5의 치수 이상으로 한다.

표 2.9.2.3.5 지주로 사용하는 형강의 치수

(단위 : ㎜)

등 변 ㄱ 강	100×100
I 형 강	100× 75
H 형 강	100×100
ㄷ 형 강	100× 50

2.9.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 기초는 일체로 된 철근콘크리트제일 것. 이 경우 철근은 2.9.2.1.1과 같이 배근․결속할 것.

(2) 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상일 것

(3)  지주는 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나 (그림 2.9.2.3.6의 ②참조), M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킬 것(그림 2.9.2.3.6의 ③참조)

그림 2.9.2.3.6 기초와 방호벽의 설치방법 예시

① 철근콘크리트제 방호벽을 기초와 일체로 시공	② 지주를 기초에 묻는 구조	③ 지주를 기초에 앵커볼트로 고정하는 구조

ㅇ 방호벽 설치기준 명시

4.1.1 안전성확인

안전성확인은 저장소시설의 안전성을 확인하기 위하여 다음의 항목에 대하여 실시한다.

(1) ~ (2) (생 략)

<신설>

(3) ~ (6) (생 략)

4.1.1 ------

------------------------------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) 2.9.2에 따른 방호벽 설치에 적합한지 확인[방호벽의 기초설치 공정과 방호벽(철근콘크리트제 방호벽이나 콘크리트블럭제 방호벽의 경우만 해당한다)의 벽 설치공정에 한정함

(4) ~ (7) (현행 (3) ~ (6)과 같음)

ㅇ 방호벽 설치에 대한 안전성확인 대상 지정

- 집단공급시설(FS331)과 정합화

4.1.3 정기검사

정기검사는 저장소시설이 적합하게 유지․관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) ~ (24) (생 략)

<신설>

(25) ~ (35) (생 략)

4.1.3 ----

----------------------------------------------------------.

(1) ~ (24) (현행과 같음)

(25) 2.9.2에 따른 방호벽 설치에 적합한지 확인

(26) ~ (36) (현행 (25) ~ (35)과 같음)

ㅇ 방호벽 설치에 대한 정기검사 대상 지정

- 집단공급시설(FS331)과 정합화

4.2 검사방법

안전성확인․완성검사․정기검사 및 수시검사는 저장소 안의 가스시설 및 부속시설이 검사항목에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시하되 검사범위는 다음과 같이 저장시설과 사용시설로 구분하여 저장시설에 대하여 실시한다.

(1) 저장시설

(생 략)

(2) 사용시설

사용처의 인입 주밸브 후단으로부터 연소기까지의 시설을 말하며, 이 중 검사대상이 되는 LPG특정사용시설은 규칙 제69조의 규정에 의한 액화석유가스특정사용시설로 한다.

4.2 -----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 저장시설

(현행과 같음)

(2) 사용시설

------------------------------------------------------------ 규칙 제70조의 --------------------------.

ㅇ 인용 조문 오류 수정

5.2 유지관리기준

사업소의 안전관리자는 임시저장시설을 안전하게 사용하기 위해 다음 기준에 따른다.

5.2.1 해당 사업소의 안전관리자는 임시저장시설을 사용하는 동안 3에 따른 기술기준을 준수하고 안전하게 사용한다.

5.2.2 임시저장시설은 해당 사업소 지하에 설치된 저장탱크의 재검사 또는 교체공사가 끝나는 즉시 안전관리자의 책임 아래 철거한다.

5.2 --------

--------------------------------------------.

5.2.1 ---------------------------------- 5.3에 따른 기준을 ------------------.

5.2.2 -----------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 명확화

5.3 그 밖의 기준

5.3.1 임시저장시설을 설치하는 것은 규칙 제7에 따른 변경허가 대상에서 제외되고, 한국가스안전공사의 기술검토 및 완성검사를 받은 후 사용한다.

5.3.2 임시저장시설의 설치․사용에 관한 세부기준, 수수료 등 필요한 사항은 산업통상자원부장관이 정하는 바에 따른다.

<신설>

5.3 --------

5.3.1 ------------------------------------------------------------------------------.

5.3.2 ------------------------------------------------------------.

5.3.3 임시저장시설에 설치하는 가스설비, 배관설비, 사고예방설비, 계측설비는 2.4 가스설비기준, 2.5 배관설비기준, 2.8 사고예방설비기준, 2.10.1 계측설비 설치기준에 따른다.

ㅇ 임시저장시설 설치 시 사용할 수 있는 가스설비, 배관, 사고예방설비, 계측설비에 대한 설치 등 기준이 없어 이를 명확하게 규정하여 업무에 혼란을 방지하고자 함.

<신설>

C3 저장능력 합산방법

2.3.3.5.3(13)에 따른 경계책, 2.3.3.5.3(15)에 따른 가스누출경보기, 2.3.3.5.4(1-1)에 따른 소화설비를 설치할 때의 저장능력 합산 방법은 다음과 같다.

(1) 소형저장탱크가 옥내에 설치되는 경우에는 옥내에 설치되는 소형저장탱크의 저장능력을 모두 합산한다.

(2) 소형저장탱크가 옥외에 설치되는 경우에는 저장설비군의 바닥면 둘레 20m 이내에 설치되는 소형저장탱크의 저장능력을 모두 합산한다.

ㅇ 저장능력 합산방법에 대한 기준 명확화

- 집단공급시설(FS331)과 정합화

<신설>

부록 D 소형저장탱크 LP가스발생능력

표 D1. 249 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	12.4	10.3	8.3	6.3
	2	6.8	5.6	4.5	3.4
	3	5.0	4.1	3.2	2.4
	4	4.1	3.3	2.6	2.0
	5	3.5	2.9	2.3	1.7
	6	3.2	2.6	2.0	1.5
	7	3.0	2.4	1.9	1.4
	8	2.8	2.3	1.8	1.3

표 D2. 249 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	11.0	8.8	6.4	4.3
	2	6.1	4.8	3.5	2.3
	3	4.4	3.5	2.5	1.7
	4	3.6	2.9	2.0	1.3
	5	3.2	2.5	1.8	1.1
	6	2.9	2.3	1.6	1.0
	7	2.7	2.1	1.5	0.9
	8	2.5	2.0	1.4	0.9

표 D3. 249 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	17.8	14.8	12.0	9.2
	2	9.9	8.2	6.6	5.0
	3	7.3	6.0	4.8	3.7
	4	6.0	5.0	3.9	3.0
	5	5.3	4.3	3.4	2.6
	6	4.8	3.9	3.1	2.3
	7	4.5	3.7	2.9	2.2
	8	4.3	3.5	2.7	2.0

표 D4. 249 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	16.0	13.1	10.3	7.6
	2	8.8	7.2	5.6	4.1
	3	6.5	5.3	4.1	3.0
	4	5.4	4.3	3.4	2.4
	5	4.7	3.8	2.9	2.1
	6	4.3	3.4	2.6	1.9
	7	4.0	3.2	2.4	1.7
	8	3.8	3.0	2.3	1.6

표 D5. 249 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	21.4	17.7	14.8	11.9
	2	11.9	9.8	8.1	6.5
	3	8.8	7.2	6.0	4.8
	4	7.3	5.9	4.9	3.9
	5	6.4	5.2	4.3	3.4
	6	5.8	4.7	3.9	3.0
	7	5.4	4.4	3.6	2.8
	8	5.2	4.2	3.4	2.7

표 D6. 249 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	20.1	16.5	13.0	9.7
	2	11.2	9.1	7.2	5.3
	3	8.2	6.7	5.2	3.8
	4	6.8	5.5	4.3	3.1
	5	6.0	4.8	3.7	2.7
	6	5.4	4.4	3.4	2.4
	7	5.1	4.1	3.1	2.2
	8	4.8	3.8	2.9	2.1

표 D7. 249 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	26.2	22.4	18.7	14.6
	2	14.6	12.4	10.4	8.0
	3	10.8	9.2	7.6	5.9
	4	9.0	7.6	6.3	4.8
	5	7.9	6.7	5.5	4.2
	6	7.2	6.1	5.0	3.8
	7	6.8	5.7	4.6	3.5
	8	6.4	5.4	4.4	3.3

표 D8. 249 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	24.4	20.6	17.0	12.5
	2	13.6	11.4	9.4	6.8
	3	10.0	8.4	6.9	5.0
	4	8.3	6.9	5.6	4.0
	5	7.3	6.1	4.9	3.5
	6	6.7	5.5	4.5	3.2
	7	6.2	5.2	4.2	2.9
	8	5.9	4.9	3.9	2.8

표 D9. 500 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	25.7	21.0	16.9	13.0
	2	13.6	11.3	9.0	6.9
	3	9.7	8.1	6.4	4.9
	4	7.8	6.4	5.2	3.9
	5	6.6	5.5	4.4	3.3
	6	5.9	4.8	3.9	2.9
	7	5.4	4.4	3.5	2.7
	8	5.1	4.1	3.3	2.5

표 D10. 500 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	21.1	16.7	13.5	9.1
	2	11.3	8.9	7.2	4.8
	3	8.1	6.4	5.1	3.4
	4	6.5	5.1	4.1	2.7
	5	5.6	4.3	3.5	2.3
	6	4.9	3.8	3.0	2.0
	7	4.5	3.5	2.8	1.8
	8	4.2	3.2	2.6	1.7

표 D11. 500 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	35.9	29.4	23.7	18.2
	2	19.4	15.8	12.7	9.7
	3	14.0	11.3	9.1	6.9
	4	11.3	9.1	7.3	5.5
	5	9.7	7.8	6.2	4.7
	6	8.7	7.0	5.5	4.1
	7	7.9	6.4	5.0	3.8
	8	7.4	5.9	4.7	3.5

표 D12. 500 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	31.1	26.5	20.9	14.4
	2	16.8	14.2	11.2	7.6
	3	12.0	10.2	8.0	5.4
	4	9.7	8.2	6.4	4.3
	5	8.3	7.0	5.4	3.6
	6	7.4	6.2	4.8	3.2
	7	6.8	5.7	4.4	2.9
	8	6.3	5.3	4.1	2.7

표 D13. 500 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	43.1	37.0	31.0	23.0
	2	23.3	19.9	16.7	12.3
	3	16.8	14.3	11.9	8.8
	4	13.6	11.5	9.6	7.0
	5	11.7	9.9	8.2	6.0
	6	10.4	8.8	7.3	5.3
	7	9.6	8.1	6.7	4.8
	8	8.9	7.5	6.2	4.5

표 D14. 500 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	40.6	33.3	26.4	20.8
	2	21.9	17.9	14.1	11.1
	3	15.8	12.9	10.1	7.9
	4	12.7	10.3	8.1	6.3
	5	10.9	8.9	6.9	5.4
	6	9.8	7.9	6.1	4.7
	7	8.9	7.2	5.6	4.3
	8	8.4	6.7	5.2	4.0

표 D15. 500 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	52.9	45.2	37.2	29.6
	2	28.7	24.4	20.1	15.9
	3	20.7	17.6	14.4	11.3
	4	16.7	14.2	11.6	9.1
	5	14.4	12.2	9.9	7.8
	6	12.9	10.9	8.8	6.9
	7	11.9	10.0	8.1	6.3
	8	11.1	9.3	7.5	5.8

표 D16. 500 kg형, 잔액량 50 % , 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	49.2	41.7	33.9	25.8
	2	26.7	22.5	18.2	13.8
	3	19.2	16.2	13.0	9.8
	4	15.5	13.0	10.5	7.8
	5	13.3	11.2	8.9	6.7
	6	11.9	10.0	8.0	5.9
	7	11.0	9.1	7.3	5.4
	8	10.2	8.5	6.8	5.0

표 D17. 1000 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	49.0	40.9	32.9	25.3
	2	25.9	21.5	17.2	13.2
	3	18.1	15.0	12.0	9.2
	4	14.3	11.8	9.4	7.2
	5	12.0	9.9	7.9	6.0
	6	10.5	8.6	6.8	5.2
	7	9.4	7.7	6.1	4.6
	8	8.6	7.1	5.6	4.2

표 D18. 1000 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	41.9	34.4	26.2	18.1
	2	22.1	18.1	13.7	9.4
	3	15.5	12.7	9.6	6.6
	4	12.2	10.0	7.5	5.1
	5	10.3	8.4	6.3	4.3
	6	9.0	7.3	5.5	3.7
	7	8.1	6.6	4.9	3.3
	8	7.4	6.0	4.5	3.0

표 D19. 1000 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	69.8	58.3	47.2	36.5
	2	36.9	30.8	24.9	19.1
	3	26.0	21.6	17.4	13.4
	4	20.6	17.1	13.7	10.5
	5	17.4	14.4	11.5	8.8
	6	15.2	12.6	10.1	7.7
	7	13.7	11.3	9.0	6.9
	8	12.6	10.4	8.3	6.3

표 D20. 1000 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	62.7	53.8	42.8	32.3
	2	33.1	28.3	22.5	16.9
	3	23.3	19.9	15.8	11.8
	4	18.4	15.7	12.4	9.2
	5	15.5	13.2	10.4	7.7
	6	13.6	11.6	9.1	6.7
	7	12.3	10.4	8.1	6.0
	8	11.3	9.5	7.5	5.5

표 D21. 1000 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	88.6	74.3	60.4	47.1
	2	46.9	39.2	31.8	24.8
	3	33.1	27.6	22.3	17.3
	4	26.2	21.8	17.6	13.6
	5	22.2	18.4	14.8	11.4
	6	19.5	16.1	13.0	10.0
	7	17.6	14.5	11.7	8.9
	8	16.2	13.4	10.7	8.2

표 D22. 1000 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	78.8	67.2	55.9	40.6
	2	41.7	35.4	29.4	21.3
	3	29.4	24.9	20.6	14.9
	4	23.2	19.7	16.2	11.7
	5	19.6	16.6	13.6	9.8
	6	17.2	14.5	11.9	8.5
	7	15.5	13.1	10.7	7.6
	8	14.3	12.0	9.8	7.0

표 D23. 1000 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	105.2	87.9	71.3	56.6
	2	55.8	46.5	37.6	29.7
	3	39.4	32.7	26.4	20.8
	4	31.2	25.9	20.9	16.4
	5	26.4	21.8	17.5	13.8
	6	23.2	19.2	15.4	12.0
	7	21.0	17.3	13.8	10.8
	8	19.3	15.9	12.7	9.9

표 D24. 1000 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	96.9	81.1	67.1	49.2
	2	51.3	42.8	35.3	25.8
	3	36.2	30.1	24.8	18.0
	4	28.7	23.8	19.6	14.2
	5	24.2	20.1	16.4	11.9
	6	21.2	17.6	14.4	10.3
	7	19.2	15.8	12.9	9.3
	8	17.6	14.5	11.8	8.5

표 D25. 1600 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	79.3	65.7	52.4	39.5
	2	41.4	34.3	27.3	20.5
	3	28.9	23.8	18.9	14.2
	4	22.6	18.6	14.8	11.0
	5	18.9	15.5	12.3	9.1
	6	16.4	13.5	10.6	7.9
	7	14.6	12.0	9.4	7.0
	8	13.3	10.9	8.6	6.3

표 D26. 1600kg형, 잔액량 20%, 충전시 조성(프로판) 90%

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5℃	0℃	-5℃	-10℃
90%	1	67.3	55.6	42.6	28.4
	2	35.1	29.0	22.1	14.7
	3	24.4	20.1	15.3	10.1
	4	19.1	15.7	11.9	7.9
	5	15.9	13.0	9.9	6.5
	6	13.8	11.3	8.5	5.6
	7	12.3	10.1	7.6	4.9
	8	11.2	9.1	6.9	4.5

표 D27. 1600 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	109.0	91.2	74.0	52.7
	2	57.1	47.6	38.5	29.7
	3	39.8	33.2	26.8	20.6
	4	31.2	25.9	20.9	16.0
	5	26.1	21.6	17.4	13.3
	6	22.7	18.8	15.1	11.5
	7	20.3	16.8	13.4	10.2
	8	18.5	15.3	12.2	9.3

표 D28. 1600 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	101.7	84.1	67.1	50.6
	2	53.2	43.9	34.9	26.3
	3	37.1	30.5	24.2	18.2
	4	29.0	23.9	18.9	14.1
	5	24.2	19.9	15.7	11.7
	6	21.1	17.3	13.6	10.1
	7	18.8	15.4	12.1	9.0
	8	17.2	14.0	11.0	8.1

표 D29. 1600 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	138.4	119.7	96.3	75.5
	2	72.5	62.6	50.3	39.3
	3	50.6	43.6	34.9	27.3
	4	39.7	34.2	27.3	21.3
	5	33.2	28.5	22.8	17.7
	6	28.9	24.8	19.7	15.3
	7	25.9	22.2	17.6	13.6
	8	23.6	20.2	16.0	12.3

표 D30. 1600 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	126.9	108.7	90.9	65.3
	2	66.4	56.8	47.4	34.0
	3	46.3	39.5	32.9	23.5
	4	36.3	30.9	25.7	18.3
	5	30.3	25.8	21.4	15.2
	6	26.4	22.4	18.6	13.1
	7	23.6	20.0	16.6	11.7
	8	21.5	18.2	15.1	10.6

표 D31. 1600 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	168.2	141.1	115.2	90.4
	2	88.2	73.9	60.2	47.1
	3	61.6	51.5	41.8	32.7
	4	48.4	40.4	32.7	25.5
	5	40.5	33.7	27.3	21.2
	6	35.3	29.3	23.7	18.4
	7	31.6	26.2	21.1	16.3
	8	28.9	23.9	19.2	14.8

표 D32. 1600 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	157.1	130.5	106.7	78.8
	2	82.3	68.2	55.7	41.0
	3	57.5	47.5	38.7	28.4
	4	45.1	37.2	30.2	22.1
	5	37.7	31.1	25.2	18.4
	6	32.8	27.0	21.9	15.9
	7	29.4	24.1	19.5	14.1
	8	26.8	22.0	17.7	12.8

표 D33. 2000 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	95.5	79.4	63.1	47.1
	2	49.7	41.3	32.8	24.4
	3	34.5	28.6	22.7	16.8
	4	26.9	22.3	17.7	13.1
	5	22.4	18.4	14.7	10.8
	6	19.4	16.0	12.7	9.3
	7	17.2	14.2	11.3	8.3
	8	15.6	12.8	10.2	7.5

표 D34. 2000 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	84.1	67.5	51.4	35.7
	2	43.8	35.1	26.7	18.4
	3	30.4	24.3	18.4	12.7
	4	23.8	19.0	14.3	9.8
	5	19.8	15.7	11.9	8.1
	6	17.1	13.6	10.2	7.0
	7	15.3	12.1	9.1	6.2
	8	13.9	11.0	8.2	5.6

표 D35. 2000 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	135.8	113.6	92.1	69.0
	2	71.1	59.4	48.0	35.8
	3	49.7	41.4	33.4	24.8
	4	39.0	32.4	26.1	19.3
	5	32.6	27.1	21.8	16.0
	6	28.4	23.5	18.9	13.8
	7	25.4	21.0	16.8	12.2
	8	23.2	19.2	15.3	11.1

표 D36. 2000 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	121.9	100.2	79.2	56.9
	2	63.6	52.2	41.2	29.4
	3	44.2	36.2	28.5	20.3
	4	34.6	28.3	22.2	15.8
	5	28.8	23.5	18.4	13.1
	6	25.0	20.4	15.9	11.3
	7	22.3	18.1	14.2	10.0
	8	20.3	16.5	12.8	9.0

표 D37. 2000 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	167.1	144.1	117.4	91.7
	2	87.4	75.2	61.2	47.6
	3	60.9	52.3	42.5	33.0
	4	47.7	40.9	33.1	25.7
	5	39.8	34.1	27.6	21.3
	6	34.6	29.6	23.0	18.4
	7	30.9	26.4	21.3	16.4
	8	28.2	24.0	19.3	14.8

표 D38. 2000 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	157.6	130.5	104.3	77.0
	2	82.4	68.0	54.3	40.0
	3	57.3	47.3	37.6	27.6
	4	44.9	36.9	29.3	21.5
	5	37.5	30.8	24.4	17.8
	6	32.5	26.7	21.1	15.4
	7	29.0	23.8	18.8	13.6
	8	26.5	21.6	17.0	12.3

표 D39. 2000 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	205.4	175.2	143.1	112.2
	2	107.6	91.6	74.6	58.4
	3	75.2	63.8	51.8	40.5
	4	59.0	49.9	40.5	31.5
	5	49.4	41.6	33.7	26.2
	6	43.0	36.2	29.2	22.7
	7	38.5	32.3	26.0	20.1
	8	35.1	29.4	23.7	18.3

표 D40. 2000 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	195.1	162.0	130.3	99.9
	2	102.0	84.6	67.9	51.9
	3	71.1	58.8	47.1	35.9
	4	55.7	46.0	36.8	28.0
	5	46.6	38.4	30.6	23.2
	6	40.5	33.3	26.5	20.1
	7	36.2	29.7	23.6	17.8
	8	33.0	27.0	21.4	16.2

표 D41. 2900 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	137.9	114.3	91.3	68.8
	2	71.5	59.1	47.2	35.5
	3	49.4	40.8	32.5	24.4
	4	38.4	31.6	25.1	18.8
	5	31.8	26.2	20.7	15.5
	6	27.4	22.5	17.8	13.3
	7	24.3	20.0	15.8	11.7
	8	22.0	18.0	14.2	10.6

표 D42. 2900 kg형, 잔액량 20 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	117.0	94.0	71.5	49.6
	2	60.6	48.6	36.9	25.5
	3	41.8	33.4	25.3	17.5
	4	32.4	25.9	19.6	13.5
	5	26.8	21.4	16.1	11.1
	6	23.1	18.4	13.8	9.5
	7	20.5	16.3	12.2	8.3
	8	18.5	14.7	11.0	7.5

표 D43. 2900 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	189.5	158.6	128.7	96.8
	2	98.3	82.2	66.6	49.9
	3	68.0	56.7	45.9	34.3
	4	52.9	44.1	35.5	26.6
	5	43.8	36.5	29.4	21.9
	6	37.8	31.4	25.3	18.8
	7	33.6	27.9	22.4	16.6
	8	30.4	25.2	20.2	15.0

표 D44. 2900 kg형, 잔액량 30 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	170.6	140.4	111.0	78.6
	2	88.4	72.6	57.3	40.5
	3	61.1	50.1	39.5	27.8
	4	47.5	38.9	30.6	21.5
	5	39.3	32.1	25.2	17.7
	6	33.9	27.7	21.7	15.2
	7	30.1	24.5	19.2	13.4
	8	27.2	22.1	17.3	12.0

표 D45. 2900 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	233.8	201.8	167.6	131.5
	2	121.4	104.6	86.7	67.9
	3	84.0	72.3	59.8	46.7
	4	65.3	56.2	46.4	36.2
	5	54.2	46.5	38.4	29.9
	6	46.8	40.1	33.1	25.7
	7	41.6	35.6	29.3	22.7
	8	37.6	32.2	26.5	20.5

표 D46. 2900 kg형, 잔액량 40 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	227.0	188.9	152.1	116.7
	2	117.8	97.9	78.7	60.2
	3	81.5	67.6	54.2	41.4
	4	63.4	52.5	42.0	32.0
	5	52.6	43.5	34.7	26.4
	6	45.4	37.5	29.9	22.7
	7	40.3	33.2	26.5	20.0
	8	36.5	30.0	23.9	18.1

표 D47. 2900 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 95 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
95 %	1	285.1	251.7	206.6	163.3
	2	148.1	130.7	107.0	84.4
	3	102.6	90.4	73.9	58.2
	4	79.9	70.3	57.4	45.1
	5	66.3	58.3	47.5	37.2
	6	57.3	50.3	40.9	32.0
	7	50.9	44.7	36.3	28.3
	8	46.2	40.4	32.8	25.6

표 D48. 2900 kg형, 잔액량 50 %, 충전시 조성(프로판) 90 %

충전시 조성 ([eqn: C _{3} H _{8}])	연속사용시간 (h)	발생능력(kg/h)
		5 ℃	0 ℃	-5 ℃	-10 ℃
90 %	1	272.8	239.8	191.9	146.0
	2	141.7	124.4	99.3	75.4
	3	98.1	86.0	68.5	51.9
	4	76.3	66.8	53.2	40.2
	5	63.3	55.4	44.0	33.2
	6	54.7	47.8	37.9	28.5
	7	48.6	42.4	33.6	25.2
	8	44.0	38.4	30.3	22.7

ㅇ 소형저장탱크 LP가스발생능력에 대한 기준 명확화

- 집단공급시설(FS331)과 정합화