KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.7 가스보일러설치기준에 관한 경과조치

1.5.7.1 1993년 11월 28일 이전 설치된 가스보일러 및 「건축법」에 따른 건축허가 또는 신고를 신청한 건축물의 가스보일러는 2.7.1에 불구하고 부록 B에 따른다.

1.5.7.2 1994년 4월 30일 이전에 설치된 자연배기식의 배기통에 배기팬을 설치하는 보일러의 경우에는 2.7.1.3.2(4)를 적용하지 아니한다.

1.5.7.3 배기통의 성능인증에 관한 사항은 1998년 3월 18일부터 시행하고 1998년 3월 18일 이전에 제조·수입된 가스보일러에 대해서는 2.7.1.2.12를 적용하지 아니한다.

1.5.7.4 1999년 3월 1일 이전에 설치한 가스보일러는 2.7.1.3.1(4) 및 2.7.1.4.2(1)의 개정 기준을 적용하지 아니한다.

1.5.7.5 2003년 8월 27일 이전에 설치한 가스보일러는 2.7.1.2.16의 개정 기준을 적용하지 아니한다.

1.5.7.6 2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받았거나 설치된 시설은 2.7.1.1 및 2.7.1.2.4의 개정 기준에도 불구하고 다음 기준에 따른다.

1.5.7.6.1 적용범위

가스보일러 설치기준에 대하여 적용한다.

1.5.7.6.2 전용보일러실에는 환기팬을 설치하지 아니한다.

1.5.7.7 2007년 2월 1일 이전에 설치한 가스보일러는 2.7.1.2.4 및 2.7.1.2.16의 개정 기준을 적용하지 아니한다.

1.5.7.8 2006년 10월 31일 이전에 허가·검사를 받은 시설 또는 설치된 시설은 2.7.1.2.4 및 2.7.1.2.16의 개정 기준에도 불구하고 다음 기준에 따른다.

1.5.7.8.1 가스보일러와 배기통과의 접속부는 내열실리콘(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치하여 기밀이 유지되도록 한다.

1.5.7.9 <생략>

1.5.7 -----------------

1.5.7.1 <삭제>

1.5.7.2 <삭제>

1.5.7.3 <삭제>

1.5.7.4 <삭제>

1.5.7.5 <삭제>

1.5.7.6 <삭제>

1.5.7.6.1 <삭제>

1.5.7.6.2 <삭제>

1.5.7.7 <삭제>

1.5.7.8 <삭제>

1.5.7.8.1 <삭제>

1.5.7.9 <현행과 같음>

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 경과조치 삭제

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 경과조치 삭제

1.5.11 개방형 온수기 설치 금지에 대한 경과조치

<생략>

1.5.11.1 <생략>

1.5.11.2 그 밖에 2.7.1 본문, 2.7.1.1 본문, 2.7.1.2.(2.7.1.2.3부터 2.7.1.2.7까지, 2.7.1.2.12부터 2.7.1.2.16까지는 제외한다)에 따라 설치한다.

1.5.11 ----------------------

<현행과 같음>

1.5.11.1 <현행과 같음>

1.5.11.2 --- 사항은 부록 G에 따라 설치한다.

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 경과조치 삭제

- 2.7.1의 삭제로 관련 내용 부록화

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 경과조치 삭제

- 2.7.1의 삭제로 관련 내용 부록화

1.5.12 보일러의 복합배기통 방식 설치에 대한 경과조치

2012년 6월 26일 이전에 검사나 기술검토를 받은 시설은 2.7.1.3.2의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.12 <삭제>

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 경과조치 삭제

1.5.15.1 2013년 6월 27일 이전에 종전의 기준에 따라 설치된 액화석유가스 사용시설은 2.3.3.4, 2.5.7.6.7, 2.7.1.2.10, 2.8.1.6, 2.8.9.1의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.15.1 -------------------------------

------------------- 2.5.7.6.7, -----------

-------------------------------.

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 경과조치 수정

2.1.1 화기와의 거리

2.1.1.1 저장설비·감압설비 및 배관(건축물 안에 설치한 배관은 제외하며, 이하 2.1.1.1에서 “저장설비등”이라 한다)의 외면과 화기(해당 시설 안에서 사용하는 자체화기를 제외한다)를 취급하는 장소와의 사이에 유지하여야 하는 적절한 거리는 표 2.1.1.1에 따른 거리(주거용 시설은 2 m) 이상으로 한다. 다만, 누출된 가연성가스가 화기를 취급하는 장소로 유동하는 것을 방지하기 위하여 다음에 적합하게 유동방지시설을 설치하는 경우에는 표 2.1.1.1에 따른 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

2.1.1 -------

2.1.1.1 --------·고압배관(건축물 안에 설치한 고압배관은 제외한다) 및 저압배관이음매(용접이음매와 건축물 안에 설치한 배관이음매는 제외하며, 이하 2.1.1.1에서 “저장설비등” 이라 한다)----

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------.

ㅇ 법 개정에 의한 문구 변경.

2.3.3.4 설치방법

<생략>

(1) ~ (6-3-1) <생략>

(6-3-2) 강관제 보호대는 (5-3-1)과 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.2.3(5-3-2) 및 그림 2.3.3.2.3(5-3-2)와 같이 고정한다.

표 2.3.3.2.3(5-3-2) 강관제 보호대의 받침대 치수

<생략>

그림 2.3.3.2.3(5-3-2) 강관제 보호대의 받침대 설치 방법

a

b

2.3.3.4 ----

<현행과 같음>

(1) ~ (6-3-1) <현행과 같음>

(6-3-2) ------- (6-3-1)-------------------

------------------------- 표. 2.3.3.4(6-3-2)

-- 그림 2.3.3.4(6-3-2)-------.

표 2.3.3.4(6-3-2) --------------

<현행과 같음>

그림 2.3.3.4(6-3-2) ---------------

a

b

ㅇ 표 및 그림 번호 수정

ㅇ 표 및 그림 번호 수정

2.4.4.4.1 <생략>

(1) <생략>

(2) 배관이 분기되는 경우에는 주배관에 배관용밸브를 설치한다. 다만, 시행규칙 제48조 제1항 제1호 및 제2호 가목·나목에 따른 액화석유가스 사용시설은 제외한다.

(3) 액화석유가스사용시설의 압력조정기의 출구측 배관에는 압력조정기와 접하도록 배관용밸브 및 압력측정기구 접속 이음관(이하“가압구”라 한다)을 설치한다. 다만, 가압구를 설치하지 않아도 상용압력 이상으로 가압할 수 있는 경우와 시행규칙 제48조제1항제3호의 경우에는 가압구를 설치하지 아니할 수 있으며, 2단감압식압력조정기의 2차조정기출구측 용적이 1리터미만인 경우에는 배관용밸브 및 가압구를 설치하지 아니할 수 있다.

2.4.4.4.1 <현행과 같음>

(1) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------- 시행규칙 제70조 제1항 제1호 --------------------

------------.

(3) -----------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

------------ 시행규칙 제70조제1항제4호----------

-------------------------------------

-------------------------------------

----.

ㅇ 법 개정에 의한 조항 변경

ㅇ 법 개정에 의한 조항 변경

2.5.4.1.2 <생략>

(1) ~ (3-1) <생략>

(3-2) 건축물 외부 노출부에 대해서는 직사광선, 낙하물 등에 의한 손상을 방지할 수 있도록 2중보호관 등으로 보호조치를 한다.

<신설>

2.5.4.1.2 <현행과 같음>

(1) ~ (3-1) <현행과 같음>

(3-2) ---------------------------------

------------ 다음과 같은 재질로 보호조치를 한다.

(3-2-1) 일반 배관용 탄소강관(KS D 3507), 연료가스배관용 탄소강관(KS D 3631) 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 갖는 재질의 것

(3-2-2) (3-2-1)이외의 것은 금속제로서 직사광선, 낙하물 등에 의해 금속플렉시블 호스의 손상을 방지할 수 있는 것

ㅇ 2중보호관 등의 보호조치 방법 명확화

2.7.1 가스보일러 및 가스온수기 설치

가스보일러나 가스온수기는 밀폐식으로서 2.7.1.2.4의 단서에 해당하는 경우 이외에는 목욕탕 또는 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니하고, 그 가스보일러 및 가스온수기는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 개방형 가스온수기(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스를 실내로 방출하는 가스온수기)는 설치하지 않는다.

2.7.1.1 적용범위

2.7.1.2 가스보일러 공통 설치기준

2.7.1.3 반밀폐식 보일러 설치

2.7.1.4 밀폐식 보일러

2.7.1 -------------

----------------- GC208(주거용 가스보일러의 설치·검사 기준) 또는 GC209(상업·산업용 가스보일러의 설치·검사 기준)에 따른다. --------------------------

----------------------------------------------.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

ㅇ GC208, GC209 개정으로 관련 규정 개정 및 삭제

ㅇ GC208, GC209 개정으로 관련 규정 개정 및 삭제

4.2 검사방법

4.2.2.3 가스설비 확인방법

(3) 기밀시험

표 4.2.2.3.2(3)② 압력측정기의 종류별 기밀시험방법

종류	최고사용압력	용적	기밀유지시간
<생략>
압력계 또는 자기 압력 기록계	<생략>
	0.3MPa 초과	<생략>
		50 L 초과 1㎥ 미만	24분
		<생략>
[비고] <생략>

4.2 ----

4.2.2.3 ---------

(3) ----

표 4.2.2.3.2(3)② -------------------

--	--------	--	------
<현행과 같음>
--------------	<현행과 같음>
	--------	<현행과 같음>
		----------	48분
		<현행과 같음>
[비고] <현행과 같음>

ㅇ 오류 수정

* [참고]

도시가스사용시설(KGS FU551)

표4.2.2.1.15.① 압력측정기구별 기밀유지시간

압력측정기구	최고사용압력	용적	기밀유지시간
압력계 또는 자기 압력 기록 계	저압 중암	내용생략	〃
	고압	1㎥ 미만	48분
		1㎥ 이상 10㎥ 미만	480분
		10㎥ 이상 300㎥ 미만	48×V분. 다만, 2,880분을 초과할 경우에는 2,880분으로 할 수 있다.

4.2.2.4 배관설비의 확인방법

(3) 기밀시험

표 4.2.2.4.2(3)② 압력측정기의 종류별 기밀시험방법

종류	최고사용압력	용적	기밀유지시간
<생략>
압력계 또는 자기 압력 기록계	<생략>
	0.3MPa 초과	<생략>
		50 L 초과 1㎥ 미만	24분
		<생략>
[비고] <생략>

4.2.2.4 ---------

(3) ----

표 4.2.2.4.2(3)② -------------------

--	--------	--	------
<현행과 같음>
--------------	<현행과 같음>
	--------	<현행과 같음>
		----------	48분
		<현행과 같음>
[비고] <현행과 같음>

ㅇ 오류 수정

* [참고]

도시가스사용시설(KGS FU551)

표4.2.2.1.15.① 압력측정기구별 기밀유지시간

압력측정기구	최고사용압력	용적	기밀유지시간
압력계 또는 자기 압력 기록 계	저압 중암	내용생략	〃
	고압	1㎥ 미만	48분
		1㎥ 이상 10㎥ 미만	480분
		10㎥ 이상 300㎥ 미만	48×V분. 다만, 2,880분을 초과할 경우에는 2,880분으로 할 수 있다.

4.2.2.7 연소기 확인방법

4.2.2.7.1 <생략>

4.2.2.7.2 보일러가 그 하중을 충분히 견딜 수 있는 바닥에 설치 또는 벽면에 견고하게 설치되었는지 확인한다.

4.2.2.7.3 보일러가 설치된 주위에서 가연성ㆍ인화성물질을 저장ㆍ취급하지 않는지 확인한다.

4.2.2.7.4 보일러가 전용보일러실에 설치되어 있는지 확인한다.

4.2.2.7.5 보일러가 지하실 또는 반지하실에 설치되어 있지 않은지 확인한다.

4.2.2.7.6 보일러의 가스접속배관이 금속배관 또는 가스용품검사에 합격한 금속플렉시블호스를 사용하여 가스의 누출이 없도록 확실히 접속되어 있는지 확인한다.

4.2.2.7.7 보일러 외면에 시공표지판을 부착하고 내용이 기록되어 있는지 확인한다.

4.2.2.7.8 보일러가 옥외에 설치된 경우 보호조치가 강구되어 있는지 확인한다.

4.2.2.7.9 연소기의 배기통은 내열내식성 재료를 사용하였는지 확인하고, 보일러 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 것인지 확인한다. 다만, 중·대형 가스보일러(20만 ㎉/h 이하), 복합배기통방식의 보일러와 같이 시중에 성능인증을 받은 배기통이 없는 경우에는 배기통의 재료를 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로 설치하였는지 확인한다.

4.2.2.7.10 보일러(온풍기를 포함한다)와  배기구와 배기통 접속부 및 배기통과 배기통 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치가 되어 있는지 확인한다.

4.2.2.7 <현행과 같음>

4.2.2.7.1 <현행과 같음>

4.2.2.7.2 <삭제>

4.2.2.7.3 <삭제>

4.2.2.7.4 <삭제>

4.2.2.7.5 <삭제>

4.2.2.7.6 <삭제>

4.2.2.7.7 <삭제>

4.2.2.7.8 <삭제>

4.2.2.7.9 -----------------------------한다.

4.2.2.7.10 온풍기와 ---------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 기준 수정 및 삭제

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 기준 수정 및 삭제

부록 B 1993년 11월 8일 이전 가스보일러설치기준

<삭제>

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 기준 삭제

<신설>

부록 G 개방형 온수기 설치기준

G1 개방형 온수기 설치

G1.1 적용범위

G1.1.1 2011년 11월 25일 이전에 종전의 기준에 따라 설치된 액화석유가스 사용시설에 설치된 개방형 온수기

G1.1.2 2011년 10월 5일까지 제조되거나 수입된 개방형 온수기

G1.2 설치기준

G1.2.1 바닥설치형 개방형 온수기는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 바닥면 위에 설치하고, 벽걸이형 개방형 온수기는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 벽면에 견고하게 설치한다.

G1.2.2 개방형 온수기를 설치하는 주위는 가연성 물질 또는 인화성 물질을 저장·취급하는 장소가 아니어야 하며 조작·연소·확인 및 점검수리에 필요한 간격을 두어 설치한다.

G1.2.3 G1에서 정하지 아니한 사항은 제조자가 제시한 시공지침에 따른다.

G1.2.4 개방형 온수기를 설치 시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여 그림 G1.2.4의 시공 표지판을 부착하고 내용을 기록한다.

시 공 표 지 판
시 공 자	명칭 또는 상호
	시공자등록번호
	사무소소재지
	시공관리자성명	(전화번호)
보 일 러 (온수기)	제조자
	모델명 및 기종
	제 조 번 호
시공내역	설치기준적합여부
	시공년월일
	특 기 사 항
[비고] ㅇ (규격) 12 ㎝×9 ㎝(온수기는 9 ㎝×6 ㎝) ㅇ (재료) 100 g/㎡의 노란색 아트지에 코팅한 스티커

그림 G1.2.4 보일러 시공표지판

G1.2.5 G1.2.4에도 불구하고 개방형 온수기를 설치 시공한 자는 규칙 제75조제4항에 따라 보험에 가입한 후 그가 설치·시공한 시설이 개방형 온수기의 설치기준에 적합한 때에는 표G1.2.5의 예와 같이 가스보일러설치시공 및 보험가입 확인서를 작성하여 5년간 보존하여야 하며 그 사본 (지질 : 백상지 260 g/㎡)을 개방형 온수기 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다.

표 G1.2.5 보일러 설치·시공 확인서

제 호 가스보일러(온수기) 설치·시공 확인서
사용자	① 성 명		③ 생년월일
	② 주 소	(전 화)
	④ 건축물소재지
시공자	⑤ 명칭 또는 상호		⑥ 시공자등록번호
	⑦ 대 표 자		⑧ 생년월일
	⑨ 사무소소재지	(전 화)
건축물	⑩ 분 류	단독주택, 공동주택(아파트, 연립, 다세대), 기타( )
	⑪ 규 모	건축면적( ), 난방면적( ), ( 평형) ( 세대) ( 층수)
(온수기) 보일러	⑫제 조 자 명		⑬제조번호
	⑭ 모 델 명		⑮ 급·배기방식
	사용가스종류		난 방 출 력
시공내역	배기통재료		배 기 통	높이: m, 직경 : m
	보 일 러 설 치 장 소		전용보일러실,기타( )
	시공년월일	년 월 일
시 공 · 확 인 사 항	급기구, 상부환기구의 적합 여부
	공동배기구, 배기통의 막힘 여부
	가스누출여부
	보일러의 정상작동 여부
	배기가스 적정배기 여부
	사용교육의 실시여부
	그 밖의 특이사항
KGS FU431 F1.2.5, FU432 G1.2.5, FU433 F1.2.5에 따라 위와 같이 확인하고 교부합니다. 년 월 일 시공자 (인)
상기 시공자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제57조 제1항에 따라 가스사고배상책임보험에 가입하였으며, 만약 가스보일러 및 관련기기 사용 중 잘못된 시공으로 인하여 발생한 가스사고로 피해발생시에는 같은 법 시행규칙 제52조제5항에 따른 금액의 범위 내에서 약관에 따라 피해보상을 받으실 수 있습니다. 보험가입기간 : 년 월 일 ～ 년 월 일 (주) ○○보험회사 사장 또는 단체보험가입기관 ○○기관(협회)장 (인)

G1.2.6 개방형 온수기를 옥외에 설치할 때는 눈·비·바람 등으로 인하여 연소에 지장이 없도록 보호조치를 강구한다. 다만, 옥외형 개방형 온수기는 눈·비·바람 등으로 인하여 지장이 없도록 하는 보호조치를 하지 아니할 수 있다.

ㅇ 경과조치에 따른 개방형 온수기 설치 관련 규정 신설

ㅇ 경과조치에 따른 개방형 온수기 설치 관련 규정 신설

ㅇ 경과조치에 따른 개방형 온수기 설치 관련 규정 신설

ㅇ 경과조치에 따른 개방형 온수기 설치 관련 규정 신설