KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5 배관설비기준 2.5.1 배관설비 재료 규칙 별표 20 제1호가목4)가)에 따라 배관(관 이음매 및 밸브를 포함한다. 이하 같다)의 재료는 그 배관의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 온도 120 ℃ 이상에서 사용하는 배관과 강제냉각방식에 의하여 -5 ℃ 이하로 유지되는 배관의 재료는 2.5.1.3에 따른다. <개정 15.10.2> 2.5.1.1 고압배관의 재료 2.5.1.1.1 고압가스(액상의 액화석유가스 및 상용의 온도 또는 35 ℃에서 압력이 1 ㎫ 이상이 되는 기상의 액화석유가스를 말한다. 이하 2.5.1에서 같다)가 통하는 배관의 압력을 받는 부분(이하 2.5.1에서 “내압부분”이라 한다)에는 사용조건에 따라 다음의 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료를 사용한다. (1)~(2-6) (생 략) (3) 주조품, 단조품 <개정 16.1.8> (3-1) KS D 3710(탄소강 단강품) (3-2) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (3-3) SPS-KFCA-D4106-5009(용접 구조용 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (3-4) KS D 4302(구상 흑연 주철품) (3-5) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철물) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (3-6) KS D 5101(구리 및 구리 합금 봉)중 단조용 황동 (3-7) KS D 6024(구리 및 구리합금 주물) (3-8) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 (3-9) KGS AC111 부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품 (4) (생 략) 2.5.1.1.2 고압가스가 통하는 배관의 내압부분에는 다음 재료를 사용하지 아니한다. (1) 탄소강관 및 회 주철품의 사용제한 (1-1) 탄소함유량이 0.35% 이상의 것으로 용접구조에 사용되는 재료 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다. (1-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관) 및 KS D 4301(회 주철품)은 고압배관의 내압부분에 사용하지 아니한다. <개정 14.7.25> (2)~(2-2) (생 략) (3) 주철품의 사용제한 (3-1) KS D 4302 (구상 흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철물)은 다음 경우에 사용하지 아니한다. <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (3-1-1) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관 (3-1-2) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스 외의 밸브 및 플랜지 (3-1-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관 (3-2) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철물)의 3종 및 4종은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 사용하지 아니한다. <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (3-2-1) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 밸브 및 플랜지 (3-2-2) 설계압력이 1.1 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스외의 가스를 수송하는 내압부분으로서 밸브 및 플랜지외의 것 (3-2-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관 (3-3) KS B 6733부속서 5의 A(덕타일 철주조품) 및 B(맬리어블 철주조품)는 (3-3-1) 및 (3-3-2)의 경우에 사용하지 아니한다. (3-3-1) 설계압력이 2.4 ㎫ 이상인 밸브 및 플랜지 (3-3-2) 설계온도가 -5 ℃ 미만인 배관 <주석 신설>	2.5 ------ 2.5.1 -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.5.1.1 ---------- 2.5.1.1.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1)~(2-6) (현행과 같음) (3) --------------- (3-1) ----------------- (3-2) ------------------------ (3-3) --------------------------- (3-4) SPS-KFCA-D4302-5016---------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (3-5) --------------------------- (3-6) ---------------------------- (3-7) --------------------- (3-8) ------------------------ (3-9) ------------------------- (4) (현행과 같음) 2.5.1.1.2 ------------------------------------- (1) ----------------------- (1-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------- (1-2) ---------------------------------------- SPS-KFCA-D4301-5015-------------------------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (2)~(2-2) (현행과 같음) (3) ----------- (3-1) SPS-KFCA-D4302-5016------------------------------------------------------------------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (3-1-1) ------------------------- (3-1-2) ------------------------------------ (3-1-3) ---------------- (3-2) SPS-KFCA-D4302-5016------------------------------------------------------------------------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (3-2-1) ------------------------ (3-2-2) ---------------------------------------------------------- (3-2-3) ---------------- (3-3) --------------------------------------------------------------------- (3-3-1) ------------------------ (3-3-2) -------------------	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.