KGS FU551 (도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.2  “공동주택등”이란 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 그  밖에 안전관리를 위해 지식경제부장관이 필요하다고 인정하여 정하는 건축물을 말한다.

1.3.2  ---------------------------------

------------산업통상자원부장관--------------

-------------

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

1.5.5 보일러 설치기준에 대한 경과조치

1.5.5.1 1993년 11월 28일 이전에 설치된 가스보일러 및 「건축법」에 따른 건축허가 또는 신고를 신청한 건축물의 가스보일러는 2.7.1에 불구하고 부록 A를 따른다.

1.5.5.2 1994년 4월 30일 이전에 다음 기준에 따라 자연배기식의 배기통에 배기팬을 설치한 보일러의 경우에는 2.7.1.3.2(4)을 적용하지 아니한다.

1.5.5.2.1 자연배기식의 배기통에 배기팬을 설치하는 보일러의 설치기준은 다음과 같다.

(1) 배기팬

(1-1) 배기팬의 재료는 내열·내식성인 것으로 한다.

(1-2) 배기팬은 보일러 사용시 자동적으로 작동하는 것으로 한다.

(1-3) 정전 또는 배기팬 고장시에는 가스를 차단하는 구조인 것으로 한다.

(1-4) 가스의 차단장치는 배기팬의 기능이 복귀된 경우 자동으로 가스가 공급되지 아니하는 구조이거나 또는 배기팬의 기능이 복귀된 경우 생 가스가 방출되지 않는  구조로 한다.

(1-5) 배기팬의 능력은 가스소비량 1 000 kcal/h당 20 ℃에서 3 ㎡/h 이상일 것. 다만, 이때 배기팬으로부터 배출되는 배기가스의 압력은 배기통의 저항과 배기통 주변의 풍압이상인 것으로 한다.

(1-6) 자연배기식 급·배기설비 중 보일러의 배기통에 부착되는 배기팬의 성능은 보일러의 연소 및 효율에 영향을 미치지 않는 것으로 한다.

(2) 배기통

(2-1) 배기통의 구경은 배기팬의 능력이상인 것으로 한다.

(2-2) 배기통의 수평부는 경사가 있는 구조로 한다.

(2-3) 배기통 톱에는 새·쥐 등이 들어가지 않도록 직경 16 ㎜이상의 물체가 들어가지 않는 방조망을 설치한다.

(3) 급기구

(3-1) 급기구의 유효단면적은 배기통의 단면적 이상으로 한다.

(3-2) 급기구는 옥외 또는 현관등 통기성이 좋은 위치에 설치하고, 배기통 톱으로부터 배기가스가 유입되지 아니하는 위치로 한다.

1.5.5.3  2.7.1.2.13 배기통의 성능인증에 관한 사항은 1998년  3월 17일부터 시행하고 1998년 3월 17일 이전에 제조·수입된 가스보일러에 대하여는 동 기준을 적용하지 아니한다. 다만, 배기통을 노후 등으로 교체하는 경우에는 성능인증  받은 배기통을 사용한다.

1.5.5.4  2002년 3월  9일 이전 설치된 강제급`·배기식 보일러는 2.4.1.4.3(1)에 불구하고 다음 규정을 따른다.

(1) 2.7.1.4.2(1-1)부터 2.7.1.4.2(1-6)까지의 기준에 적합하도록 한다.

1.5.5.5 2.7.1.2.4는 2006년 8월 3일부터 시행하고, 2006년 8월 3일 이전에 설치된 가스보일러에 대하여는 동 규정을 적용하지 아니한다.

1.5.5.6 2.7.1.2.17은 2006년 2월 3일부터 시행하고, 2006년 2월 3일 이전에 설치된 가스보일러에 대하여는 동 규정을 적용하지 아니한다.

1.5.5.7 2009년 9월 25일 이전에 다음 기준에 따라 설치되거나 2009년 9월 25일 현재 설치중인 배기통은 2.7.2.3의 개정기준을 적용하지 아니할 수 있다. <신설 09.9.25>

(1) 배기통의 재료는 금속․석면 그 밖에 불연성인 것으로 한다.

1.5.5.8 2009년 9월 25일 이전에 설치되거나 2009년 9월 25일 현재 설치중인 시설에 대해서는 2.7.2.8의 개정 기준에 적합한 것으로 본다. <신설 09.9.25>

1.5.5 연소기 ----------------

1.5.5.1~1.5.5.6 <삭제>

1.5.5.1 2009년 9월 25일 이전에 다음 기준에 따라 설치되거나 2009년 9월 25일 현재 설치중인 배기통은 2.7.3.3의 개정기준을 적용하지 아니할 수 있다.

(1) 배기통의 재료는 금속․석면 그 밖에 불연성인 것으로 한다.

1.5.5.2 2009년 9월 25일 이전에 설치되거나 2009년 9월 25일 현재 설치중인 시설에 대해서는 2.7.3.8의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 경과조치 삭제

- 1.5.5.7을 1.5.5.1로, 1.5.5.8을 1.5.5.2로 번호이동하고, 나머지 항 모두 삭제

1.5.9 보일러의 복합배기통 방식 설치에 대한 경과조치

2012년 6월 26일 이전에 검사나 기술검토를 받은 시설은 2.7.1.3.2의 개정규정에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

<삭제>

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 경과조치 삭제

2.5.4.1.3 하천 또는 암거내 설치 제한

배관은 하천(하천을 횡단하는 경우는 제외한다) 또는 하수구등 암거 내에는 설치하지 아니한다. 다만, 다음 기준에 따른 조치를 한 경우에는 하천과 병행하여 설치할 수 있다.

(1) 하상을 제외한 하천구역에 하천과 병행하여 배관을 지하에 매설하거나 지상에 설치하는 경우 공통으로 적용하는 기준은 다음과 같다.

(1-1) 정비가 완료된 하천으로서 지식경제부장관 또는 시장·군수·구청장이 하천구역 외에는 배관을 설치할 장소가 없다고 인정하는 경우로 한다.

(1-2) ~ (3-1-1) 내용 생략

표 2.5.4.1.3② 상용압력에 따른 공지의 폭

상 용 압 력	공지의 폭
0.2 ㎫ 미만 0.2 ㎫ 이상 1 ㎫ 미만 1 ㎫ 이상	5 m 9 m 15 m
[비고] 공지의 폭은 배관양쪽의 외면으로부터 계산하되 다음 중 어느 하나의 지역에 설치하는 경우에는 위 표에서 정한 폭의 3분의 1로 할 수 있다. 1. 도시계획법에 의한 전용공업지역 또는 일반공업지역 2. 그 밖에 산업자원부장관이 지정하는 지역

2.5.4.1.3 ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----------------------------------

---------------------------------------

(1-1) --------------- 산업통상자원부장관------

--------------------------------------------------------

(1-2) ~ (3-1-1) 현행과 같음

표 2.5.4.1.3② --------------

------	------
----- ------------- -----	--- --- ---
[비고] -------------------------------------------------------------------------- 1. ---------------------------- 2. ----산업통상자원부장관----------

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

2.7.1 보일러 및 온수기 설치

가스보일러와 가스온수기(이하 ‘가스보일러’라 한다)는 목욕탕이나 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니하고 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.1.1 적용범위

2.7.1.2 가스보일러 공통 설치기준

2.7.1.3 반밀폐식 보일러 설치

2.7.1.4 밀폐식 보일러

2.7.1 보일러 및 온수기 설치

가스보일러 및 가스온수기의 설치기준은 KGS GC208(주거용 가스보일러의 설치⋅검사 기준) 또는 KGS GC209(상업ㆍ산업용 가스보일러의 설치⋅검사 기준)을 따른다.

ㅇ 2017.8.24 가스보일러 설치ㆍ검사 공통기준(GC208, GC209) 시행에 따라, 기존 사용시설 코드의 보일러 관련 기준을 공통기준의 부록으로 항목 이동

4.2.2.1.10 연소기의 설치방법

(1) 연소기가 검사품인지의 여부를 확인한다.

(2) 개방형, 반밀폐형, 밀폐형 연소기의 적정한 설치·사용여부를 확인한다.

(3) 가스보일러의 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 것인지 확인한다. 다만, 중형 가스보일러[70㎾(6만 ㎉/h) 초과 232.6㎾(20만 ㎉/h) 이하], 대형 가스보일러[232.6㎾(20만 ㎉/h) 초과] 및 복합배기통방식의 보일러와 같이 시중에 성능인증을 받은 배기통이 없는 경우에는 배기통의 재료를 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열 · 내식성이 있는 것으로 설치하였는지 확인 한다.

(4) 반밀폐형 강제배기식 보일러를 지하에 설치시 건축물 구조상 급기구 및 상부 환기구를 설치하기 어려울 경우에는 2.7.1.2.7에 따라 급배기시설을 설치하였는지 확인한다. 또한, 당해 건물의 공기조화설비(외부공기의 유입 및 실내공기의 배출이 가능한 구조의 것에 한한다)와 연결될 경우에도 급기구 및 상부 환기구를 설치한 것으로 인정할 수 있다.

(5) 2.7.1.1에 따라 동일 층의 동일 실에 가스소비량이 20만㎉/h를 초과하는 가스보일러와 20만㎉/h 이하의 가스보일러가 같이 설치될 경우 20만㎉/h 이하의 가스보일러가 2.7.1의 적용을 받지 않는 경우의 역류방지장치 설치에 대한 검사는 다음 기준과 같다.

(5-1) 20만㎉/h를 초과하는 가스보일러와 20만㎉/h 이하의 가스보일러가 배기통을 같이 사용할 경우에는 배기가스의 역류를 방지하기 위하여 배기통에 연결된 모든 가스보일러 (20만㎉/h를 초과하는 가스보일러 포함)에 역류방지장치를 설치하였는지 확인한다.

(5-2) 20만㎉/h를 초과하는 가스보일러 배기통과는 별도로 20만㎉/h 이하의 가스보일러 배기통을 설치할 경우에는 20만㎉/h 이하의 가스보일러에만 역류방지장치를 설치할 수 있으며 이를 확인한다.

(6) 2.7.3.7에 따라 배기팬이 불연성 재료인지 여부를  확인해야 하는 대상은 가스보일러 세트와는 별도의 제품으로 배기팬을 배기통에 부착한 구조(외장형)의 연소기만 해당한다.

(7) 2.7.1.3.2(6)과 2.7.1.4.3(3)에 따른 복합공동배기구의 확인범위는 다음과 같다.

(7-1) 강제배기식인 경우 2.7.1.3.2(6-2)부터 2.7.1.3.2(6-3)까지, 강제급·배기식인 경우 2.7.1.4.3(3-2)부터 2.7.1.4.3.(3-3)까지에 따라 복합공동배기구의 구조를 확인한다

(7-2) 강제배기식인 경우 2.7.1.3.2(6-5)부터 2.7.1.3.2(6-6-2)까지, 강제급·배기식인 경우 2.7.1.4.3(3-5)부터 2.7.1.4.3.(3-6-2)까지에 따라 복합공동배기구의 내부관 및 외부관의 접합상태를 육안으로 3개소 이상 확인한다. 다만, 복합공동배기구 제조사에서 접합된 부분은 제외할 수 있다

(7-3) 강제배기식인 경우 2.7.1.3.2(6-7)부터 2.7.1.3.2(6-8)까지, 강제급·배기식인 경우 2.7.1.4.3(3-7)부터 2.7.1.4.3.(3-8)에 따라 복합공동배기구의 내부관 및 외부관의 재료를 육안 및 제품성적서로 확인한다

(7-4) 강제배기식인 경우 2.7.1.3.2(6-9), 강제급·배기식인 경우 2.7.1.4.3(3-9)에 따라 복합공동배기구의 지지간격을 확인한다.

(7-5) 강제배기식인 경우 2.7.1.3.2(6-10)부터   2.7.1.3.2(6-16)까지, 강제급·배기식인 경우 2.7.1.4.3(3-10)부터 2.7.1.4.3.(3-16)따라 복합공동배기구와  가스보일러, 흡수식냉온수기, 연료전지 및 비상용발전기의 연결상태를 확인한다.

(7-6) 강제배기식인 경우 2.7.1.3.2(6-20)부터 2.7.1.3.2(6-26)까지, 강제급·배기식인 경우 2.7.1.4.3(3-20)부터 2.7.1.4.3.(3-26)에 따라 복합공동배기구의 설치상태를 확인한다.

(7-7) 강제배기식인 경우 2.7.1.3.2(6-17)부터 2.7.1.3.2(6-18)까지, 강제급·배기식인 경우 2.7.1.4.3(3-17)부터 2.7.1.4.3.(3-18)에 따라 복합공동배기구에 연결된 연소기 수량의 적정성을 확인한다.

(7-8) 강제배기식인 경우 2.7.1.3.2(6-27), 강제급·배기식인 경우 2.7.1.4.3(3-27)에 따라 연막을 주입하는 등의 시험에 의하여 복합공동배기구의 기밀성능을 확인한다.

(7-9) 강제배기식인 경우 2.7.1.3.2(6-28), 강제급·배기식인 경우 2.7.1.4.3(3-28)에 따라 복합공동배기구에 부착된 시공표지판을 확인한다.

4.2.2.1.10 ----------

(1) ---------------------.

(2) 개방형, 반밀폐형, 밀폐형 연소기의 적정한 설치·사용여부를 확인한다. 다만, 가스보일러 및 가스온수기 관련 기준은 KGS GC208(주거용 가스보일러의 설치⋅검사 기준) 또는 KGS GC209(상업ㆍ산업용 가스보일러의 설치⋅검사 기준)을 따른다.

(3) ~ (5-2) <삭제>

(3) ----------------------------------

-------------------------------------------------------------------.

(7) ~ (7-9) <삭제>

ㅇ 2017.8.24 가스보일러 설치ㆍ검사 공통기준(GC208, GC209) 시행에 따라, 기존 사용시설 코드의 보일러 관련 검사기준 삭제

- (1)은 그대로, (2) 내용변경, (6)을 (3)으로 번호이동하고, 나머지 항 모두 삭제

부록 A 1993.11.28일 이전 가스보일러 설치기준

<삭제>

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 부록 삭제

부록 E 복합공동배기구 내부관의 단면적 산정 방법

<삭제>

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 부록 삭제