KGS FU551 (도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 배관의 설치·보호에 관한 경과조치

1.5.1.1 1985년 7월 16일 이전에 설치된 배관은 2.5.4.1.1, 2.5.4.1.2(1), 2.5.4.2.3, 2.5.4.2.7,  2.5.4.2.8, 2.5.4.3.3, 2.5.4.3.4에 적합한 것으로 본다.1)

1.5.1.2 1988년 1월 19일 이전에 설치된 2중관 및 방호구조물은 이 기준에 적합한 것으로 본다.2)

1.5.1.3 1986년 5월 28일 이전에 사업승인을 받은 시설에 대하여는 2.5.4.2.5에 적합한 것으로 본다.3)

1.5.1.4 2015년 10월 2일(개정일) 이전에 설치된 방호철판은 2.5.4.3.3(2-1-6)의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

산업자원부고시 제2005-75호(2005. 8. 3)제2-18-13조의 규정에 따른 경과조치

산업자원부고시 제2005-75호(2005. 8. 3)제2-18-13조의 규정에 따른 경과조치

산업자원부고시 제2005-75호(2005. 8. 3)제2-18-13조의 규정에 따른 경과조치

1.5 -----

1.5.1 -------------------

1.5.1.1 2000년 1월 1일 전에 -------------------

------- 2.5.4.2.3, 2.5.4.2.5, 2.5.4.2.7 -----------

----------------.

1.5.1.2 2000년 1월 1일 전에 ------- 보호관 및 방호구조물-----------------.

1.5.1.3 2000년 1월 1일 전에 사업승인을 받은 시설에 대하여는 2.5.4.1.3(3-1)에 적합한 것으로 본다.

1.5.1.4 ---------------------------------------------------------.

---------------------------------------

-------

---------------------------------------

-------

---------------------------------------

-------

ㅇ 코드 체계 신설에 따른 기존 고시 인용 시(08.12.31) 오류사항 개정

- 1.5.1.1~1.5.1.3 관련, 일반도시가스사업자 배관에 기준이 적용된 시점으로 경과조치를 둔 오류를, 사용시설에 기준이 적용*된 시점(2000년 1월 1일)으로 경과조치를 두도록 수정

* 산업자원부고시 제1999-100호(1999.12.1)에 따른 적용

- 1.5.1.3의 경과조치 규정 관련, 인용규정 오류**를 수정

** 당초에 ‘주택 등의 시설에 대한 지상배관의 수평거리’에 대한 경과조치 조항이었으나, 고시 개정 시 ‘매설깊이 미달배관 보호조치’에 대한 경과조치로 인용 오류

※ 이전 : 기준시점 포함, 전 : 기준시점 미포함(가스기술기준위원회 규정 7.1.3.6)

2.5.4.1.1 땅의 붕괴 우려지역 통과 제한

2.5.4.1.2(1) 지반침하 우려지역 설치 제한

2.5.4.2.3 배관의 기울기

2.5.4.2.5 매설깊이 미달배관 보호조치

2.5.4.2.7 수취기 박스 침수방지조치

2.5.4.2.8 되메움 재료 및 다짐공정

2.5.4.3.3 노출배관의 방호

2.5.4.3.4 교량에 배관 설치

2.5.4.1.3(3-1) 주택 등의 시설에 대한 지상배관의 수평거리

2.5.4.3.3 노출배관의 방호

(3) 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관 및 부식방지피복을 설치한다.

2.5.4.3.3 ---------

(3) --------------------- 보호관을 설치하고 부식방지조치를 한다.

ㅇ 부식방지‘피복’이라는 문구의 해석에 대해 현장에서 혼선이 있어, 해당 문구를 ‘부식방지조치’로 개정

- 부식방지조치에는 도금, 도색, 도장, 코팅 등의 방법이 있음