KGS GC209(상업ㆍ산업용 가스보일러의 설치ㆍ검사 기준) 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1.4 “캐스케이드연통(cascade flue pipe)”이란 동일공간에 설치된 2개 이상의 캐스케이드용 가스보일러에서 나오는 배기가스를 연돌 또는 금속 이중관형 연돌까지 이송하거나 바깥 공기 중으로 직접 배출하기 위하여 공동으로 사용하는 연통으로서, 가스보일러 제조자 시공지침에 따라 하나의 생산자가 스테인리스강판으로 제조하거나 배기가스 및 응축수에 내열ㆍ내식성을 가진 재료(플라스틱을 포함한다)로 제조한 것을 말한다.

1.3.1.4 --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 연통(2개 이상의 캐스케이드연통을 Y자형 등으로 통합한 것을 포함한다. 이하 같다)으로서, --------------------------------

----------------------.

ㅇ 캐스케이드연통 용어정의 명확화

- 둘 이상의 캐스케이드연통을 통합하여 연돌에 연결하는 경우도 현행 용어정의에 따라 캐스케이드연통에 해당하나, 그 내용이 명시되어 있지 않아 적용 시 혼란의 소지가 있으므로, 이를 용어정의에 명시

1.3.5 “역류방지장치” 란 캐스케이드용 가스보일러의 경우에는 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류되지 아니하도록 하는 장치로서 다음의 조건을 충족하는 것을 말한다.

(1) 캐스케이드용 가스보일러의 경우에는 구조 및 성능이 KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)의 G1.1, G2.1, G2.2 및 KGS AB13의 D1.1, D2.1, D2.2에 적합할 것

1.3.5 ------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----------------------------------

------------------------------------------------------------ , KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)의 G1.1, G2.1, G2.2 또는  KGS AB135 -------------------------

------

ㅇ 보일러 제조기준 개정에 따른 중형 보일러 캐스케이드 허용

- 70 kW 초과 232.6 kW 이하의 온수보일러(중형보일러)도 캐스케이드용으로 사용할 수 있도록 제조기준을 개정함에 따라 이를 설치기준에 반영함.

1.5 경과조치

이 기준은 2017년 8월 24일(제정일로부터 1년 이후)부터 적용한다. 다만, 다음의 경우는 KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)의 부록 F 또는 KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준), FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준), FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)의 부록 F를 따른다.

(1) 2017년 8월 24일(제정일로부터 1년 이후) 이전에 설치된 가스보일러 및 개방형 온수기

(2) 2017년 8월 24일(제정일로부터 1년 이후) 이전에 「건축법」에 따른 건축허가 또는 신고를 신청한 건축물의 가스보일러 및 개방형 온수기

<신설>

<각주 신설>

1.5 -----

------ 2017년 8월 24일부터 -------------------

-------------- 부록 D 또는 부록 E, 부록 G, 부록 H를 따른다.

(1) 2017년 8월 24일 전에 ----------------------

가스보일러

(2) 2017년 8월 24일 전에 ----------------------

----- 건축허가를 받았거나 건축신고를 한 ------------ 가스보일러

1.5.1 도시가스 사용시설 보일러 설치기준에 대한 경과조치

1.5.1.1 1993년 11월 28일 이전에 설치된 가스보일러 및 「건축법」에 따른 건축허가 또는 신고를 신청한 건축물의 가스보일러는 부록 D를 따른다.1)

1.5.1.2 1994년 4월 30일 이전에 다음 기준에 따라 자연배기식의 배기통에 배기팬을 설치한 보일러의 경우에는 E3.2.4를 적용하지 아니한다.2)

1.5.1.2.1 자연배기식의 배기통에 배기팬을 설치하는 보일러의 설치기준은 다음과 같다.

(1) 배기팬

(1-1) 배기팬의 재료는 내열·내식성인 것으로 한다.

(1-2) 배기팬은 보일러 사용시 자동적으로 작동하는 것으로 한다.

(1-3) 정전 또는 배기팬 고장시에는 가스를 차단하는 구조인 것으로 한다.

(1-4) 가스의 차단장치는 배기팬의 기능이 복귀된 경우 자동으로 가스가 공급되지 아니하는 구조이거나 또는 배기팬의 기능이 복귀된 경우 생 가스가 방출되지 않는  구조로 한다.

(1-5) 배기팬의 능력은 가스소비량 1 000 kcal/h당 20 ℃에서 3 ㎡/h 이상일 것. 다만, 이때 배기팬으로부터 배출되는 배기가스의 압력은 배기통의 저항과 배기통 주변의 풍압이상인 것으로 한다.

(1-6) 자연배기식 급·배기설비 중 보일러의 배기통에 부착되는 배기팬의 성능은 보일러의 연소 및 효율에 영향을 미치지 않는 것으로 한다.

(2) 배기통

(2-1) 배기통의 구경은 배기팬의 능력이상인 것으로 한다.

(2-2) 배기통의 수평부는 경사가 있는 구조로 한다.

(2-3) 배기통 톱에는 새·쥐 등이 들어가지 않도록 직경 16 ㎜이상의 물체가 들어가지 않는 방조망을 설치한다.

(3) 급기구

(3-1) 급기구의 유효단면적은 배기통의 단면적 이상으로 한다.

(3-2) 급기구는 옥외 또는 현관등 통기성이 좋은 위치에 설치하고, 배기통 톱으로부터 배기가스가 유입되지 아니하는 위치로 한다.

1.5.1.3  E2.13 배기통의 성능인증에 관한 사항은 1998년  3월 17일부터 시행하고 1998년 3월 17일 이전에 제조·수입된 가스보일러에 대하여는 동 기준을 적용하지 아니한다.3) 다만, 배기통을 노후 등으로 교체하는 경우에는 성능인증  받은 배기통을 사용한다.

1.5.1.4  2002년 3월  9일 이전 설치된 강제급`·배기식 보일러는 E4.3.1에 불구하고 다음 규정을 따른다.4)

(1) E4.2.1.1부터 E4.2.1.6까지의 기준에 적합하도록 한다.

1.5.1.5 E2.4는 2006년 8월 3일부터 시행하고, 2006년 8월 3일 이전에 설치된 가스보일러에 대하여는 동 규정을 적용하지 아니한다.5)

1.5.1.6 E2.17은 2006년 2월 3일부터 시행하고, 2006년 2월 3일 이전에 설치된 가스보일러에 대하여는 동 규정을 적용하지 아니한다.6)

1.5.1.7 보일러의 복합배기통 방식 설치에 대한 경과조치

2012년 6월 26일 이전에 검사나 기술검토를 받은 시설은 E3.2의 개정규정에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.2 액화석유가스 사용시설 보일러 설치기준에 대한 경과조치

1.5.2.1 1993년 11월 28일 이전 설치된 가스보일러 및 「건축법」에 따른 건축허가 또는 신고를 신청한 건축물의 가스보일러는 부록 H에 불구하고 부록 G에 따른다.7)

1.5.2.2 1994년 4월 30일 이전에 설치된 자연배기식의 배기통에 배기팬을 설치하는 보일러의 경우에는 H1.3.2.4를 적용하지 아니한다.8)

1.5.2.3 배기통의 성능인증에 관한 사항은 1998년 3월 18일부터 시행하고 1998년 3월 18일 이전에 제조·수입된 가스보일러에 대해서는 H.1.2.12를 적용하지 아니한다.9)

1.5.2.4 1999년 3월 1일 이전에 설치한 가스보일러는 H1.3.1.4 및 H1.4.2.1의 개정 기준을 적용하지 아니한다.10)

1.5.2.5 2003년 8월 27일 이전에 설치한 가스보일러는 H1.2.16의 개정 기준을 적용하지 아니한다.11)

1.5.2.6 2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받았거나 설치된 시설은 H1.1 및 H1.2.4의 개정 기준에도 불구하고 다음 기준에 따른다.12)

1.5.2.6.1 적용범위

가스보일러 설치기준에 대하여 적용한다.

1.5.2.6.2 전용보일러실에는 환기팬을 설치하지 아니한다.

1.5.2.7 2007년 2월 1일 이전에 설치한 가스보일러는 H1.2.4 및 H1.2.16의 개정 기준을 적용하지 아니한다.13)

1.5.2.8 2006년 10월 31일 이전에 허가·검사를 받은 시설 또는 설치된 시설은 H1.2.4 및 H1.2.16의 개정 기준에도 불구하고 다음 기준에 따른다.14)

1.5.2.8.1 가스보일러와 배기통과의 접속부는 내열실리콘(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치하여 기밀이 유지되도록 한다.

1.5.2.9 보일러의 복합배기통 방식 설치에 대한 경과조치

2012년 6월 26일 이전에 검사나 기술검토를 받은 시설은 H1.3.2의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.2.10 기화장치 설치 등에 관한 경과조치

2013년 6월 27일 이전에 종전의 기준에 따라 설치된 용기에 의한 액화석유가스 사용시설은 H1.2.10의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.2.11 소형저장탱크 설치방법 등에 관한 경과조치

2013년 6월 27일 이전에 종전의 기준에 따라 설치된 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설은 H1.2.10의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.2.12 배관 설치방법 등에 관한 경과조치

2013년 6월 27일 이전에 종전의 기준에 따라 설치된 저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설은 H1.2.10의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1) 상공자원부고시 제1993-98호(1993. 11. 8) 부칙 제2호(경과조치) 규정에 따른 경과조치

2) 상공자원부고시 제1993-98호(1993. 11. 8) 부칙 제3호의 규정에 따른 경과조치

3) 산업자원부고시 제1998-30호(1998. 5. 7) 제5-4-5조제3항의 규정에 따른 경과조치

4) 산업자원부고시 제2002-31호(2002. 3. 9) 제4-2-5조제4항의 규정에 따른 경과조치

5) 산업자원부고시 제2005-75호(2005. 8. 3) 제4-2-6조제1항의 규정에 따른 경과조치

6) 산업자원부고시 제2005-75호(2005. 8. 3) 제4-2-6조제2항의 규정에 따른 경과조치

7) 상공자원부고시 제93-98호(1993년 11월 8일) 제6-2-5조제1항의 규정에 따른 경과조치

8) 상공자원부고시 제93-98호(1993년 11월 8일) 제6-2-5조제2항의 규정에 따른 경과조치

9) 산업자원부고시 제1999-12호(1999년 1월 30일) 제6-2-5조제3항의 규정에 따른 경과조치

10) 산업자원부고시 제2003-43호(2003년 5월 27일) 제6-2-5조제5항의 규정에 따른 경과조치

11) 산업자원부고시 제2005-26호(2005년 3월 8일) 제6-2-6조의 규정에 따른 경과조치

12) 산업자원부고시 제2005-26호(2005년 3월 8일) 제6-2-7조의 규정에 따른 경과조치

13) 산업자원부고시 제2006-109호(2006년 10월 31일) 제6-2-8조의 규정에 따른 경과조치

14) 산업자원부고시 제2006-109호(2006년 10월 31일) 제6-2-8조의 규정에 따른 경과조치

ㅇ 기준 명확화를 위하여 ‘건축허가 또는 신고를 신청한’을 ‘건축허가 또는 신고를 한’으로 수정

ㅇ 개방형 온수기는 사용시설 기준에서 규정하고 있어 가스보일러 설치기준 에서는 삭제하고자 함

ㅇ 보일러 관련 기준 항목 이동에 따른 기존 경과조치 신설

2.1.1.1 배기통과 이음연통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열ㆍ내식성이 있는 것(콘덴싱보일러의 연통의 경우 플라스틱을 포함한다)으로 한다.

2.1.1.1 배기통, 이음연통 및 공동이음연통의 재료는 ----------------------------------------------------------------.

ㅇ 공동이음연통 재료기준 명확화

- 콘덴싱보일러의 경우에는 온도가 낮아 안전상 문제가 없으므로, 기준 합리화를 위하여 이음연통 뿐만 아니라 공동이음연통도 플라스틱을 사용할 수 있도록 함

2.3 캐스케이드연통

2.3.1 적용대상

캐스케이드연통은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 사용한다.

(1) 주거용 이외의 용도로 사용하는 경우. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 캐스케이드연통을 설치할 수 있다.

(1-1) 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 등의 부지 내에 설치하는 중앙난방용, 경로당 및 관리실 난방용, 공동샤워장용

(1-2)「건축법」제2조제2항제15호에 따른 숙박시설의 객실 난방 및 급탕용

(1-3) 대규모 주택용(하나의 주택에서 2대 이상의 가스보일러를 사용하는 경우)

(2) <내용 생략>

2.3 ---------

2.3.1 -------

--------------------------------------.

(1) ----------------------------------

------------------------.

(1-1) 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 등의 부지 내에 설치하는 중앙난방용, 경로당 및 관리실 난방용, 공동샤워장용, 기타 부대시설용

(1-2) ---------------------------------

---

(1-3) ---------------------------------

----

(2) <현행과 같음>

ㅇ 공동주택 내 부대시설의 경우 캐스케이드연통 사용 허용

- 공동주택 내에는 경로당이나 관리실 외에 휘트니스센터 등과 같은 다른 부대시설도 있을 수 있으므로, 이를 캐스케이드 설치 허용대상에 포함

(3) 개별 표시가스소비량이 70kW 이하인 가스보일러 중 KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)   또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 캐스케이드연통용 가스보일러로 설계단계검사를 받은 가스보일러를 사용하는 경우

(4) <내용 생략>

(3) --------------  232.6kW 이하인 가스보일러 중 KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준), KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135----------

------------------------

(4) <현행과 같음>

ㅇ 중형 보일러 캐스케이드 허용

- 70 kW이상을 초과 232.6 kW이하의 온수보일러도 캐스케이드용으로 사용할 수 있도록 제조기준을 개정함에 따라 이를 설치기준에 반영함.

(5) 동일한 제조사가 제조한 가스보일러를 하나의 캐스케이드연통에 연결하여 6대 이하를 사용하는 경우

(5) 하나의 캐스케이드연통에 동일한 제조사가 제조한 가스보일러를 제조사가 제시하는 대수 이하로 연결하여 사용하는 경우

ㅇ 캐스케이드연통 연결 가능 대수제한 완화

- (국외기준사례) 미국, 유럽 등 보일러 선진국의 경우 캐스케이드에 연결할 수 있는 보일러의 용량 및 연결 대수를 규제하지 않고 있으며, 엔지니어링 기법에 의하여 보일러 용량 및 연결 대수를 결정하도록 하고 있음.

- (국외설치실태) 미국, 유럽 등 보일러 선진국의 경우 중형 보일러(70kW를 초과하는 것) 및 대규모 캐스케이드(6대 초과)를 소형 및 소규모 보다 훨씬 많이 설치ㆍ사용하고 있음.

그림1. 설치사례 조사결과

그림2. 제조사 매뉴얼 조사결과

- (계산식 적용결과) 엔지니어링 기법에 따른 계산식*에 의하여 최대 보일러 설치 대수와 배기통의 직경 산정이 가능하므로 보일러 시스템의 안전성은 물론 경제성 확보도 가능함. 현재 6대의 보일러가 캐스케이드로 설치되어 있는 시설의 경우 계산결과 14.2대 까지 설치 가능한 것으로 나타남.

* 계산식은 BS EN13384-2 기준을 벤치마킹하여 제정된 것임.

그림3 모 시설의 최대 대수 산정결과

- (계산식의 유효성) 계산식 입력 값인 금속 이중관형 연돌 및 캐스케이드연통의 직경을 변경하면 보일러 최대 설치대수가 달라진다는 것도 확인 가능함.

그림4 캐스케이드연통 직경 감소 시

그림4 캐스케이드연통 직경 확대 시

- (계산치와 실측치 비교) 계산식에 따른 최대 설치 대수가 실측치에 따른 최대 설치 대수보다 적은 것으로 나타나, 계산식의 신뢰성이 높은 것으로 나타남.

그림4 계산치와 실측치의 비교

2.3.3.1 가스보일러와 캐스케이드연통을 연결하는 연통부분(이하“단독부” 라한다)의 단면적은 가스보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되 캐스케이드연통 부분(이하 “공용부” 라 한다) 의 단면적은 각 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

2.3.3.1 --------------------------------

“단독부”라 한다) --------------------------

----------------------------------------- 각 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다. 다만, 강제배기식 가스보일러로서 2.5.3.6에 따라 캐스케이드연통의 배기통풍력이 배기통풍저항을 초과하도록 단면적을 산정한 경우에는 그러하지 아니한다.

ㅇ 캐스케이드연통 크기제한 완화

- 캐스케이드연통의 직경이 개정 계산식의 배기통풍력, 배기통풍저항 조건을 만족하면 캐스케이드 설치가 가능하도록 함

2.3.3.2 개별 표시가스 소비량이 70kW 이하인 가스보일러의 경우 캐스케이드연통의 최대길이(터미널로부터 가장 거리가 먼 가스보일러까지의 연통의 길이)는 캐스케이드연통에 접속되는 개별 가스보일러의 연통의 최대길이(가스보일러 제조사가 제시하는) 중 가장 작은 것으로 한다.

<신설>

2.3.3.2 캐스케이드연통의 ----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.3.3.3 가스보일러 시공자는 다음의 경우에 5분 이상 연막을 주입하는 시험으로 캐스케이드연통의 기밀에 이상이 없도록 한다.

(1) 개별 표시가스 소비량이 70kW 초과 232.6 kW 이하인 가스보일러를 연결하는 경우

(2) 개별 표시가스 소비량이 70kW 이하인 가스보일러를 6대 초과하여 연결하는 경우

ㅇ 캐스케이드연통 연결 가능 대수제한 완화에 따른 문구 정리

ㅇ 캐스케이드연통 연결 가능 대수제한 완화에 따라, 안전성 확보를 위하여 연막시험을 수행하도록 해 배기시스템의 기밀을 확인함.

2.4.1.1 공동이음연통은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(1) 주거용 이외의 경우

(2) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(3) 동일 실내에 설치하는 보일러의 경우

(4) 개별 표시가스 소비량이 70kW 초과 232.6 kW 이하인 보일러 2대 이하를 사용하는 경우

2.4.1.1 -------------------------------

---.

(1) ------------

(2) ----------------------------------

----------------

(3) ----------------------

(4) 캐스케이드용이 아닌 것으로서 -----------------

------------------

ㅇ 캐스케이드용 보일러 용량제한 완화에 따른 문구 정리 필요

2.5.1.1 금속 이중관형 연돌은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 사용한다.

(1)~(2) <내용 생략>

(3) 가동 및 정지 중 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치가 설치된 다음의 연소기를 연결하여 사용하는 경우

(3-1) 가스보일러 또는 가스온수기[개별 표시가스 소비량이 70kW 이하인 가스보일러의 경우에는 KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준), KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 캐스케이드연통용 가스보일러로 설계단계검사를 받은 것을 말한다.]

(3-2)~(3-5) <내용 생략>

2.5.1.1 --------------------------------

---------.

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) ----------------------------------

------------------------------

(3-1)------------------[KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준), KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135---------------------------

---------------------------------------

(3-2)~(3-5) <현행과 같음>

ㅇ 중형 보일러 캐스케이드 허용

- 70 kW이상을 초과 232.6 kW이하의 온수보일러도 캐스케이드용으로 사용할 수 있도록 제조기준을 개정함에 따라 이를 설치기준에 반영함.

2.5.3.6 다음 계산식에 나타낸 바와 같이 금속 이중관형 연돌의 배기통풍력(PH+PW)은 배기 통풍저항(PR+PB+PFV)을 초과하도록 한다. 다만, 가스보일러와 비상용 발전기가 동시에 작동되지 아니하는 시스템의 경우에는 연소기에서 비상용 발전기를 제외할 수 있다.

PR+PB+PFV < PH+PW

여기에서,

PR : 금속 이중관형 연돌의 통풍저항(Pa) (부록 C 참조)

PB : 급기부 저항(Pa) (부록 C 참조)

PFV : 수평연도의 저항(Pa) (부록 C 참조)

<신설>

<신설>

PH : 금속 이중관형 연돌의 통풍력(Pa) (부록 C 참조)

<신설>

PW : 연소기의 통풍력(Pa) (부록 C 참조)

2.5.3.6 ------------------ 금속 이중관형 연돌 및 캐스케이드연통의 배기통풍력(PH+PHC+PW)은 배기 통풍저항(PR+PB+PC+PF) ---------------------------

-------------------------------------.

PR+PB+PC+PF < PH+PHC+PW

-----,

----------------------------

---------------------

<삭제>

PC : 캐스케이드연통 공용부 통풍저항(㎩) (부록 C 참조)

PF : 캐스케이드연통 단독부 통풍저항(㎩) (부록 C 참조)

--------------------------------

PHC : 캐스케이드연통 공용부의 통풍력(㎩) (부록 C 참조)

----------------------

ㅇ 계산식 (KGS GC209 부록 C 개정(안)) 변경에 따라 개정 필요

- 현행 계산식(KGS GC209 부록C 금속 이중관형 연돌 내부관의 단면적 산정 방법)을 ‘금속 이중관형 연돌 내부관 및 캐스케이드연통의 단면적 산정 방법’으로 변경함에 따라 수정된 지배방정식 반영

2.5.3.7 다음 계산식에 따라 산정된 금속 이중관형 연돌 내부관의 안지름은 2.5.3.6의 조건을 만족해야 한다.

[eqn: D _{h} ^{} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }}#]

여기에서,

Dh : 금속 이중관형 연돌의 내부관의 안지름(m)

Q : 최대가스소비량(㎾)

N : 가스보일러 수

Vg : 단위연료당 배기가스량 (부록 C 참조)

Hl : 연료의 저위발열량(kJ/㎏) (부록 C 참조)

[eqn: epsilon _{B}] : 가스보일러의 효율

[eqn: rho _{m}]: 배기가스의 평균 밀도(㎏/m3) (부록 C 참조)

Vm : 배기가스의 평균 속도(㎧) (부록 C 참조)

2.5.3.7 다음에 따라 -----  금속 이중관형 연돌 내부관 및 캐스케이드연통 ---------------------.

(1) 금속 이중관형 연돌의 내부관의 안지름

[eqn: D _{h} ^{} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }}#]

여기에서,

Dh : 금속 이중관형 연돌의 내부관의 안지름(m)

Q : 최대가스소비량(㎾)

N : 가스보일러 수

Vg : 단위연료당 배기가스량 (부록 C 참조)

Hl : 연료의 저위발열량(kJ/㎏) (부록 C 참조)

[eqn: epsilon _{B}] : 가스보일러의 효율

[eqn: rho _{m}]: 금속 이중관형 연돌 내 배기가스의 평균 밀도(㎏/m3) (부록 C 참조)

Vm : 금속 이중관형 연돌 내 배기가스의 평균 속도(㎧) (부록 C 참조)

(2) 캐스케이드연통의 안지름

[eqn: D _{hC} ^{} `= sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{mC} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{mC} TIMES pi }}#]

여기에서,

DhC : 캐스케이드연통의 안지름(m)

Q : 최대가스소비량(㎾)

N : 가스보일러 수

Vg : 단위연료당 배기가스량 (부록 C 참조)

Hl : 연료의 저위발열량(kJ/㎏) (부록 C 참조)

[eqn: epsilon _{B}] : 가스보일러의 효율

[eqn: rho _{m {C}}] : 캐스케이드연통 내 배기가스의 평균 밀도(㎏/m3) (부록 C 참조)

VmC : 캐스케이드연통 내 배기가스의 평균 속도(㎧) (부록 C 참조)

ㅇ 계산식 (KGS GC209 부록 C 개정(안)) 변경에 따라 개정 필요

- 2.5.3.6에 따른 지배방정식에 금속 이중관형 연돌 및 캐스케이드연통의 안지름이 반영됨에 따라 안지름 계산식을 2개로 분리함.

부록 C 금속 이중관형 연돌 내부관의 단면적 산정 방법 (2.5.3.6 및 2.5.3.7 관련)

C.1 적용범위

이 기준은 금속 이중관형 연돌의 배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위해 산출되는 내부관의 안지름을 산정하는데 적용한다.

C.2 배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위한 안지름 산출 방법

C.2.1 배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위한 안지름

“배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위한 안지름”이란 금속 이중관형 연돌의 원활한 배기를 위해 배기저항을 극복할 수 있는 금속 이중관형 연돌 내부관의 안지름을 말한다.

C.2.2 안지름 산정 방법

C2.2.1 배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위한 안지름의 산정은 지배방정식을 이용하여 다음의 보기와 같이 한다.

(1) 계산조건(보기)

ㅇ 보일러 제조사에서 제공하는 조건

최대 가스 소비량	50,000 kcal/h
보일러 효율	94 %
보일러의 통풍력	최대 350 Pa
배기가스 온도	65 ℃
연도직경	0.075 m
캐스케이드연통 직경	0.25 m

ㅇ 설치현장에서 정해지는 조건

보일러 설치 수	38대
금속 이중관형 연돌 높이	63.1 m
연도 높이	1 m
연도 길이	0.4 m
연도 굴곡	없음(수직)
캐스케이드연통 길이	17 m
캐스케이드연통 굴곡	90 ˚
마찰 계수(STS)	0.03

(2) 금속 이중관형 연돌 내부관의 단면적 계산(보기)

PR+PB+PFV < PH+PW

※ 배기통풍력(PH+PW)은 배기통풍저항(PR+PB+PFV) 보다 큰 값이어야 한다.

PR : 금속 이중관형 연돌의 통풍저항(Pa)	PB : 급기부 저항(Pa)
PFV : 수평연도의 저항(Pa)	PH : 금속 이중관형 연돌의 통풍력(Pa)
PW : 연소기의 통풍력(Pa)

(2-1) 금속 이중관형 연돌의 통풍저항(PR)

[eqn: P _{R} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi TIMES {L} over {D _{h}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{n} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{m}} over {2} TIMES V _{m} ^{2}]

SE : 안전계수(1.2)	[eqn: varphi] ; 마찰저항 계수(0.03)		L : 금속 이중관형 연돌의 길이(m)
Dh : 금속 이중관형 연돌의 직경(m)		[eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{n}]: 형상저항 계수들의 합
ρm : 금속 이중관형 연돌 내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)
Vm : 금속 이중관형 연돌 내 배기가스의 평균속도(m/s)

※ 각도에 따른 형상저항 계수

γ(각도)	저항계수 값	γ(각도)	저항계수 값	γ(각도)	저항계수 값
10°	0.1	45°	0.3	90°	1.2
30°	0.2	60°	0.5

(2-1-1) 금속 이중관형 연돌 배기가스의 평균밀도([eqn: {} ^{}][eqn: rho _{m}]) 구하기

[eqn: rho _{m} = {342} over {T _{m}}]  (단위 : ㎏/㎥)

여기서, [eqn: T _{m} =`T _{2} -`0.6(T _{2} -T _{3} )], [eqn: T _{2} =`T _{1} -`L _{V} TRIANGLE T _{V}], [eqn: T _{3} =`T _{2} -`L TRIANGLE T]

Tm에 대한 식에 T2, T3를 대입하여 정리하면,

[eqn: T _{m} =`T _{1} -`L _{V} TIMES TRIANGLE T _{V} -0.6 TIMES L TIMES TRIANGLE T# ```````````=`338K`-`17m` TIMES `0.24K/m`-`0.6` TIMES `63.1m` TIMES `0.12K/m# ```````````=`329.38`K]

그러므로 [eqn: ` rho _{m} =` {342} over {T _{m}} `=` {342} over {329.38} `=`1.04``kg/m ^{3}]

Tm :금속 이중관형 연돌 배기가스의 평균온도(K)	T1 : 배기가스 온도(K)
T2 : 캐스케이드연통 출구부분의 배기가스 온도(K)	T3 : 금속 이중관형 연돌 출구의 배기가스 온도(K)
LV : 캐스케이드연통의 길이(m)	∆T : 금속 이중관형 연돌 내 온도강하(0.12 K/m)
∆TV : 캐스케이드연통 내 온도강하(0.24 K/m)

(2-1-2) 금속 이중관형 연돌 배기가스의 평균속도(Vm) 구하기

[eqn: V _{m} = {{dot{m}}} over {A TIMES rho _{m}}]  (단위 : m/s)

여기서, [eqn: {dot{m}} `(kg/s)=`G` TIMES V _{g}], [eqn: G`(kg/s)`=` {Q} over {epsilon _{B} TIMES H _{l}} TIMES N] 로 표기할 수 있다.

따라서 Vm에 대한 식에 [eqn: {dot{m}}], [eqn: G`]를 대입하여 정리하면,

[eqn: V _{m} = {4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {D _{h} ^{2} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }]

[eqn: {dot{m}}] : 배기가스의 질량 유량(㎏/s)	A : 금속 이중관형 연돌의 단면적 (㎡)			N : 보일러 수
Q : 보일러 정격 출력(㎾),	G : 연료소비량(Kg/s)		[eqn: epsilon _{B}] : 보일러의 효율 (%)
Hl : 연료의 저위발열량(KJ/㎏)		Vg : 단위연료당 배기가스량

[eqn: V _{m} = {4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {D _{h} ^{2} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi } `=` {4 TIMES 58.33 TIMES 38 TIMES 14.7} over {D ^{2 _{h}} TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.04 TIMES 3.14} = {0.66} over {D ^{2 _{h}}}]

[eqn: Q=50,000(`kcal/h`) TIMES 4.2(kJ/kcal) TIMES {1h} over {3600s} =58.33`kJ/s=58.33`kw]

참고로, N = 38대 (총 보일러 설치 수), Vg : 14.7 N㎥/kg(도시가스인 경우)
Hl = 64,461.54 kJ/㎏(도시가스인 경우)

그러므로 금속 이중관형 연돌의 통풍저항(PR)은

[eqn: P _{R} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi TIMES {L} over {D _{h}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{n} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{m}} over {2} TIMES V _{m} ^{2}]

[eqn: =`1.2 TIMES (0.03 TIMES {63.1} over {D _{h}} +0+1) TIMES {1.04} over {2} TIMES ( {0.66} over {D ^{2 _{h}}} ) ^{2}]

[eqn: = {0.51} over {D _{h} ^{5}} + {0.27} over {D _{h} ^{4}}]

(2-2) 보일러의 급기부 저항(PB)

강제배기식 보일러의 경우 급기 연도가 존재하지 않아, 급기부 저항은 고려하지 않는다.

(2-3) 수평연도의 저항(PFV)

보일러와 캐스케이드연통을 연결해주는 연도의 저항도 수평연도의 저항에 포함되어 계산함에 따라 수평연도의 저항은 캐스케이드연통의 저항과 연도의 저항의 합한 값에 연도의 높이에 따른 배기통풍력 값을 빼주어 산출한다.

[eqn: P _{FV} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{V} TIMES {L _{V}} over {D _{hV}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nV} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mV}} over {2} TIMES V _{mV} ^{2} -H _{V} TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{mV} )`# ```````````````````````# ````````````````````````+S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{z} TIMES {L _{Z}} over {D _{hZ}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nZ} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mV}} over {2} TIMES V _{mV} ^{2} `]

SE :안전계수(1.2)	[eqn: varphi _{V}] : 캐스케이드연통 마찰저항 계수(0.03)			Lv : 캐스케이드연통의 길이(m)
Dhv : 캐스케이드연통의 직경(m)		[eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nV}] : 캐스케이드연통 형상저항 계수들의 합
ρmV : 캐스케이드연통 내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)
Vmv : 캐스케이드연통 내 배기가스의 평균속도(㎧)
Hv : 연도의 높이(m)		ρL : 외기의 밀도			g : 중력가속도(9.81㎨)
SE : 안전계수(1.2)		[eqn: varphi _{z}] : 연도 마찰저항 계수(0.03)			Lz : 연도의 길이(m)
Dhz : 연도의 직경(m)		[eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nz}] : 연도형상저항 계수들의 합
ρmZ : 연도 내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)			Vmz : 연도 내 배기가스의 평균속도(㎧)

(2-3-1) 연도 내 배기가스 평균밀도(ρmZ)

연도의 길이가 짧으므로(40㎝) 연도 내 배기가스 온도는 같다고 가정한다.

[eqn: T _{mz} =65+273`=`338`]K, 그러므로 [eqn: rho _{mz} = {342} over {338} =1.01]

(2-3-2) 연도 내 배기가스 평균속도(Vmz)

[eqn: V _{mz} = {4 TIMES Q TIMES V _{g}} over {D _{hz} ^{2} TIMES H _{lz} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{mz} TIMES pi } `]

[eqn: `=` {4 TIMES 58.33 TIMES 14.7} over {0.075 ^{2} TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.01 TIMES 3.14}# # `=3.17`m/s]

(2-3-3) 캐스케이드연통 내 배기가스 평균밀도(ρmV)

[eqn: ` rho _{mV} =` {342} over {T _{mV}} `]  (단위 : ㎏/㎥)

여기서, [eqn: T _{mV`} = {T _{1} +T _{2}} over {2}], [eqn: T _{2} =T _{1} -L _{V} TRIANGLE T _{V}]이므로, T2를 대입하여 정리하면

[eqn: T _{mV`} = {2T _{1} -L _{V} TRIANGLE T _{V}} over {2} = {2 TIMES 338-17 TIMES 0.24} over {2} =335.96`K]

따라서 [eqn: ` rho _{mV} =` {342} over {T _{mV}} `= {342} over {335.96} =1.02`kg/m ^{3}]

T1 : 배기가스 온도(K),	T2 : 캐스케이드연통의 출구 부분의 배기가스 온도(K)
LV : 캐스케이드연통의 길이(m)	∆TV : 캐스케이드연통 내 온도강하(0.24 K/m)

(2-3-4) 캐스케이드연통 내 배기가스 평균속도(VmV)

[eqn: V _{mV} = {4 TIMES Q TIMES V _{g} TIMES N} over {D _{hV} ^{2} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{mV} TIMES pi }]

[eqn: = {4 TIMES 58.33 TIMES 14.7 TIMES 6} over {0.25 ^{2} TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.02 TIMES 3.14}# ``````````# =1.70`m/s]

(2-3-5) 캐스케이드연통 형상저항 계수의 합([eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nV}])

캐스케이드연통은 한 번의 굴곡과 수평으로(90 °)으로 유지되는 상태로 계산

[eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{{} _{nV}} =`1.2]

(2-3-6) 외기의 밀도(ρL)

외기의 밀도는 대기압력과 기체상수로 구해지고, 수식은 다음과 같다.

[eqn: rho _{L} = {P _{L}} over {R _{L} TIMES T _{L}}]  (단위 : ㎏/㎥)

PL : 대기압력(101,325 ㎩ )	RL : 기체상수(287.05 J/㎏-K)
TL : 외부대기 온도(K)

※ 외부대기 온도는 배기조건의 환경이 나쁜 경우를 위해 35 ℃로 가정함.

[eqn: rho _{L} = {P _{L}} over {R _{L} TIMES T _{L}} = {101,325} over {287.05 TIMES 308} =1.15`kg/m ^{3}]

위에서 계산한 (2-3-1)부터 (2-3-6)까지의 값을 대입하여 수평연도의 저항(PFV)을 구한다.

[eqn: P _{FV} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{V} TIMES {L _{V}} over {D _{hV}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nV} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mV}} over {2} TIMES V _{mV} ^{2} -H _{V} TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{mV} )`# ```````````````````````# ````````````````````````+S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{z} TIMES {L _{Z}} over {D _{hZ}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nZ} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mV}} over {2} TIMES V _{mV} ^{2} `# ``````````````````=`1.2 TIMES (0.03 TIMES {17} over {0.25} +1.2+1) TIMES {1.02} over {2} TIMES 1.70 ^{2} -1 TIMES 9.81 TIMES (1.15-1.02)# ```````````````````````````1.2 TIMES (0.03 TIMES {0.4} over {0.075} +0+1) TIMES {1.02} over {2} TIMES 3.17 ^{2} =13.36`]

[eqn: P _{FV} `=`13.36`Pa]

(2-4) 금속 이중관형 연돌의 통풍력(PH)

[eqn: P _{H} =H TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{m} )]  (단위:㎩)

H :금속 이중관형 연돌 높이(m)	g : 중력가속도(9.81㎨)	ρL : 외기의 밀도(㎏/㎥)
ρm : 금속 이중관형 연돌 내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)

[eqn: P _{H} =H TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{m} )=63.1 TIMES 9.81 TIMES (1.15-1.04)=68.01`Pa]

(2-5) 보일러의 통풍력(PW)

보일러의 통풍력은 보일러의 제조회사가 제공하는 값을 따른다.

[eqn: P _{W} `=`350`Pa]

(2-6) 단면적 계산을 위한 지배방정식(PR+PB+PFV < PH+PW)

위에서 산출된 값을 지배방정식에 대입하면

PR+PB+PFV < PH+PW →

[eqn: {0.51} over {D _{h} ^{5}} + {0.27} over {D _{h} ^{4}} +0+13.36` PREC 68.01+350]

위의 식에서 금속 이중관형 연돌의 단면적을 산출할 수는 없으며, 최종 단면적 산출을 위한 검증식으로서 활용한다.

(2-7) 금속 이중관형 연돌의 배기가스 속도에 따른 내부관의 안지름(Dh)

금속 이중관형 연돌에서 배기가스의 속도는 8 ㎧ 이하로 설계되어야 하고, 이에 따른 금속 이중관형 연돌의 안지름은 다음과 같이 계산한다.

(2-1-1)의 금속 이중관형 연돌의 평균속도(Vm)식을 Dh에 대하여 정리하면

[eqn: D _{h} ^{} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }}#]

따라서

[eqn: D _{h} ^{} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }} `=` sqrt {{4 TIMES 58.33 TIMES 38 TIMES 14.7} over {8 TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.04 TIMES 3.14}}]
= 0.28m

(2-8) 금속 이중관형 연돌의 내부관 안지름(Dh) 결정

(2-7)에서 도출된 안지름을 (2-6)의 지배방정식에 대입하여 조건을 만족하면 금속 이중관형 연돌의 내부관의 안지름으로 사용한다.

Dh = 0.28을 (2-6)의 지배방정식에 대입하여 풀면, 다음의 지배방정식의 조건을 만족한다.

[eqn: {0.51} over {0.28 ^{5}} + {0.27} over {0.28 ^{4}} +0+13.36` PREC 68.01+350]

(3) 계산 결과 해석

(1)의 계산조건(보기)의 금속 이중관형 연돌 내부관 안지름은 0.28 m(280 ㎜)로 설계 시 금속 이중관형 연돌 내의 배기가스 속도(8㎧)를 만족하고, 배기저항보다 큰 배기통풍력을 확보함.

따라서, 금속 이중관형 연돌 내부관 안지름은 0.28 m(280 ㎜) 이상으로 설계하여 함.

부록 C ------ 연돌 내부관 및 캐스케이드연통의 -

-------------

C.1 ----

----- 금속 이중관형 연돌 및 캐스케이드연통 ---------

--------------------------------.

C.2 ----------------------------

---

C.2.1 -------------------------

-------------------------------- 금속 이중관형 연돌 및 캐스케이드연통 ----------------- 금속 이중관형 연돌 내부관 및 캐스케이드연통 ----------.

C.2.2 ----------

C2.2.1 --------------------------------

지배방정식(2.5.3.6)을 --------------.

(1) 계산조건(보기)

ㅇ 보일러 제조사에서 제공하는 조건

최대 가스 소비량	50,000 kcal/h
보일러 효율	94 %
보일러의 통풍력	최대 350 Pa
배기가스 온도	65 ℃
캐스케이드연통 단독부 직경	0.075 m

ㅇ 설치현장에서 정해지는 조건

보일러 설치 수	20대
금속 이중관형 연돌 높이	20 m
금속 이중관형 연돌 길이	35 m
금속 이중관형 연돌 굴곡	없음(수직)
캐스케이드연통 공용부 높이	없음(수평)
캐스케이드연통 공용부 길이	15m
캐스케이드연통 공용부 굴곡	90˚
캐스케이드연통 단독부 높이	1 m
캐스케이드연통 단독부 길이	1 m
캐스케이드연통 단독부 굴곡	없음(수직)
마찰 계수(STS)	0.03

(2) 금속 이중관형 연돌 내부관의 단면적 계산(보기)

PR+PB+PC+PF < PH+PHC+PW

※ 배기통풍력(PH+PHC+PW)은 배기통풍저항(PR+PB+PC+PF) 보다 큰 값이어야 한다.

PR : 금속 이중관형 연돌의 통풍저항(Pa)	PB : 급기부 저항(Pa)
PC : 캐스케이드 연통 공용부 통풍저항(Pa)	PH : 금속 이중관형 연돌의 통풍력(Pa)
PW : 연소기의 통풍력(Pa)	PF : 캐스케이드 연통 단독부 통풍저항(Pa)
PHC : 캐스케이드 연통 공용부의 통풍력(Pa)

(2-1) 금속 이중관형 연돌의 통풍저항(PR)

[eqn: P _{R} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi TIMES {L} over {D _{h}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{n} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{m}} over {2} TIMES V _{m} ^{2}]

SE : 안전계수(1.2)	[eqn: varphi] ; 마찰저항 계수(0.03)		L : 금속 이중관형 연돌의 길이(m)
Dh : 금속 이중관형 연돌의 직경(m)		[eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{n}]: 형상저항 계수들의 합
ρm : 금속 이중관형 연돌 내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)
Vm : 금속 이중관형 연돌 내 배기가스의 평균속도(m/s)

※ 각도에 따른 형상저항 계수

γ(각도)	저항계수 값	γ(각도)	저항계수 값	γ(각도)	저항계수 값
10°	0.1	45°	0.3	90°	1.2
30°	0.2	60°	0.5

(2-1-1) 금속 이중관형 연돌 배기가스의 평균밀도([eqn: {} ^{}][eqn: rho _{m}]) 구하기

[eqn: rho _{m} = {342} over {T _{m}}]  (단위 : ㎏/㎥)

여기서, [eqn: T _{m} =`T _{2} -`0.6(T _{2} -T _{3} )], [eqn: T _{2} =`T _{1} -`L _{C} TRIANGLE T _{C}] , [eqn: T _{3} =`T _{2} -`L TRIANGLE T]

Tm에 대한 식에 T2, T3를 대입하여 정리하면,

[eqn: T _{m} =`T _{1} -`L _{C} TIMES TRIANGLE T _{C} -0.6 TIMES L TIMES TRIANGLE T# ```````````=`338.15K`-`15m` TIMES `0.24K/m`-`0.6` TIMES `20m` TIMES `0.12K/m# ```````````=`333.11`K]
그러므로 [eqn: ` rho _{m} =` {342} over {T _{m}} `=` {342} over {333.11} `=`1.02``kg/m ^{3}]

Tm :금속 이중관형 연돌 배기가스의 평균온도(K)	T1 : 배기가스 온도(K)
T2 : 캐스케이드연통 출구부분의 배기가스 온도(K)	T3 : 금속 이중관형 연돌 출구의 배기가스 온도(K)
LC : 캐스케이드연통의 길이(m)	∆T : 금속 이중관형 연돌 내 온도강하(0.12 K/m)
∆Tc : 캐스케이드연통 공용부 내 온도강하(0.24 K/m)

(2-1-2) 금속 이중관형 연돌 배기가스의 평균속도(Vm) 구하기

[eqn: V _{m} = {{dot{m}}} over {A TIMES rho _{m}}]  (단위 : m/s)

여기서, [eqn: {dot{m}} `(kg/s)=`G` TIMES V _{g}], [eqn: G`(kg/s)`=` {Q} over {epsilon _{B} TIMES H _{l}} TIMES N] 로 표기할 수 있다.

따라서 Vm에 대한 식에 [eqn: {dot{m}}], [eqn: G`]를 대입하여 정리하면,

[eqn: V _{m} = {4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {D _{h} ^{2} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }]

[eqn: {dot{m}}] : 배기가스의 질량 유량(㎏/s)	A : 금속 이중관형 연돌의 단면적 (㎡)			N : 보일러 수
Q : 최대가스소비량(㎾)	G : 연료소비량(Kg/s)		[eqn: epsilon _{B}] : 보일러의 효율 (%)
Hl : 연료의 저위발열량(KJ/㎏)		Vg : 단위연료당 배기가스량
[eqn: rho _{m}]: 배기가스의 평균 밀도(㎏/m3)		Dh : 금속 이중관형 연돌의 직경(m)

[eqn: V _{m} = {4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {D _{h} ^{2} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi } `=` {4 TIMES 58.33 TIMES 20 TIMES 14.7} over {D ^{2 _{h}} TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.02 TIMES 3.14} = {0.35} over {D ^{2 _{h}}}]

[eqn: Q=50,000(`kcal/h`) TIMES 4.2(kJ/kcal) TIMES {1h} over {3600s} =58.33`kJ/s=58.33`kw]

참고로, N = 20대 (총 보일러 설치 수), Vg : 14.7 N㎥/kg(도시가스인 경우)
Hl = 64,461.54 kJ/㎏(도시가스인 경우)

그러므로 금속 이중관형 연돌의 통풍저항(PR)은

[eqn: P _{R} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi TIMES {L} over {D _{h}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{n} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{m}} over {2} TIMES V _{m} ^{2}]

[eqn: =`1.2 TIMES (0.03 TIMES {35} over {D _{h}} +0+1) TIMES {1.02} over {2} TIMES ( {0.35} over {D ^{2 _{h}}} ) ^{2}]

[eqn: = {0.079} over {D _{h} ^{5}} + {0.075} over {D _{h} ^{4}}]

(2-2) 보일러의 급기부 저항(PB)

강제배기식 보일러의 경우 급기 연도가 존재하지 않아, 급기부 저항은 고려하지 않는다.

(2-3) 캐스케이드연통 공용부의 저항(PC)

[eqn: P _{C} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{C} TIMES {L _{C}} over {D _{hC}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nC} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mC}} over {2} TIMES V _{mC} ^{2} `]

SE :안전계수(1.2)	[eqn: varphi _{C}] : 캐스케이드연통 공용부 마찰저항 계수(0.03)		LC : 캐스케이드연통 공용부의 길이(m)
DhC : 캐스케이드연통 공용부의 직경(m)		[eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nC}] : 캐스케이드연통 공용부의 형상저항 계수들의 합
ρmC : 캐스케이드연통 공용부 내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)
VmC : 캐스케이드연통 공용부 내 배기가스의 평균속도(㎧)

(2-3-1) 캐스케이드연통 공용부 내 배기가스 평균밀도(ρmC)

[eqn: ` rho _{mC} =` {342} over {T _{mC}} `]  (단위 : ㎏/㎥)

여기서, [eqn: T _{mC`} = {T _{1} +T _{2}} over {2}], [eqn: T _{2} =T _{1} -L _{C} TRIANGLE T _{C}]이므로, T2를 대입하여 정리하면

[eqn: T _{mC`} = {2T _{1} -L _{C} TRIANGLE T _{C}} over {2} = {2 TIMES 338.15-15 TIMES 0.24} over {2} =336.35`K]

따라서 [eqn: ` rho _{mC} =` {342} over {T _{mC}} `= {342} over {336.35} =1.01`kg/m ^{3}]

TmC : 캐스케이드연통 공용부 내 배기가스 평균온도(K)
T1 : 배기가스 온도(K)	T2 : 캐스케이드연통의 출구 부분의 배기가스 온도(K)
LC : 캐스케이드연통 공용부의 길이(m)	∆TC : 캐스케이드연통 공용부 내 온도강하(0.24 K/m)

(2-3-2) 캐스케이드연통 공용부의 직경(DhC)

캐스케이드연통 공용부 내 배기가스 속도를 8㎧로 설계하고, 이에 따른 캐스케이드연통 공용부의 안지름은 다음과 같이 계산한다.

캐스케이드연통 공용부의 평균속도(VmC)를 DhC에 대하여 정리하면

[eqn: D _{hC} ^{} `= sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{mC} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{mC} TIMES pi }}#]

[eqn: rho _{mC}]: 캐스케이드연통 공용부 내 배기가스의 평균 밀도(㎏/㎥)	Q : 최대가스소비량(㎾)
N : 보일러 수	Vg : 단위연료당 배기가스량
VmC : 캐스케이드연통 공용부 내의 배기가스 평균 속도(㎧)
Hl : 연료의 저위발열량(KJ/㎏)	[eqn: epsilon _{B}] : 보일러의 효율(%)

[eqn: D _{hC} ^{} `= sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{mC} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{mC} TIMES pi }} `= sqrt {{4 TIMES 58.33 TIMES 20 TIMES 14.7} over {8 TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.01 TIMES 3.14}} `#]

= 0.211 (m)

참고로, [eqn: Q`=50,000 {kcal} over {h} TIMES 4.2 {kJ} over {kcal} TIMES {1h} over {3,600s} `=`58.33 {kJ} over {s} `=`58.33kw``#],

N = 20대

Hl = 64,461.54 kJ/㎏(도시가스인 경우), Vg = 14.7(도시가스인 경우)

(2-3-3) 캐스케이드연통 공용부 형상저항 계수의 합([eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nC}])

캐스케이드연통 공용부는 수평인 상태에서 다른 형상 변화가 없으므로 형상저항계수의 합은 1.2이다.

[eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{{} _{nC}} =`1.2]

그러므로, 캐스케이드연통 공용부의 통풍저항(Pc)은

[eqn: P _{C} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{C} TIMES {L _{C}} over {D _{hC}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nC} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mC}} over {2} TIMES V _{mC} ^{2} `# ```````````=`1.2 TIMES LEFT ( 0.03 TIMES {15} over {0.211} +1.2+1 RIGHT ) TIMES {1.01} over {2} TIMES 8 ^{2}# ```````````=`168.04`(Pa)]

(2-4) 캐스케이드연통 단독부의 저항(PF)

캐스케이드연통 단독부의 저항은 단독부 마찰저항값에서 단독부 높이에 따른 배기통풍력 값을 빼주어 산출한다.

[eqn: P _{F} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{F} TIMES {L _{F}} over {D _{hF}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nF} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mF}} over {2} TIMES V _{mF} ^{2} -H _{F} TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{mF} )`]

SE : 안전계수(1.2)	[eqn: varphi _{F}] : 캐스케이드연통 단독부 마찰저항 계수(0.03)
LF : 캐스케이드연통 단독부의 길이(m)	DhF : 캐스케이드연통 단독부의 직경(m)
[eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nF}] : 캐스케이드연통 단독부의 형상저항 계수들의 합
ρmF : 캐스케이드연통 단독부 내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)
VmF : 캐스케이드연통 단독부 내 배기가스의 평균속도(㎧)
HF : 캐스케이드연통 단독부의 높이(m)	ρL : 외기의 밀도

(2-4-1) 캐스케이드연통 단독부 내 배기가스 평균밀도(ρmF)

캐스케이드연통 단독부의 길이가 짧으므로(1m) 단독부 내 배기가스 온도는 같다고 가정한다.

[eqn: T _{mF} =65+273.15`=`338.15K`],

그러므로 [eqn: rho _{mF} = {342} over {338.15} =1.01]

(2-4-2) 캐스케이드연통 단독부 내 배기가스 평균속도(VmF)

[eqn: V _{mF} = {4 TIMES Q TIMES V _{g}} over {D _{hF} ^{2} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{mF} TIMES pi } `]

[eqn: `=` {4 TIMES 58.33 TIMES 14.7} over {0.075 ^{2} TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.01 TIMES 3.14}# # `=3.17`m/s]

(2-4-3) 캐스케이드연통 단독부 형상저항 계수들의 합([eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nF}])

캐스케이드연통 단독부는 수직 상태만 가정하였으므로, 형상저항 계수는 0이다.

(2-4-4) 외기의 밀도(ρL)

외기의 밀도는 대기압력과 기체상수로 구해지고, 수식은 다음과 같다.

[eqn: rho _{L} = {P _{L}} over {R _{L} TIMES T _{L}}]  (단위 : ㎏/㎥)

PL : 대기압력(101,325 ㎩ )	RL : 기체상수(287.05 J/㎏ㆍK)
TL : 외부대기 온도(K)

※ 외부대기 온도는 배기조건의 환경이 나쁜 경우를 위해 35 ℃로 가정함.

[eqn: rho _{L} = {P _{L}} over {R _{L} TIMES T _{L}} = {101,325} over {287.05 TIMES 308} =1.15`kg/m ^{3}]

그러므로, 캐스케이드연통 단독부의 저항(PF)은

[eqn: P _{F} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{F} TIMES {L _{F}} over {D _{hF}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nF} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mF}} over {2} TIMES V _{mF} ^{2} -H _{F} TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{mF} )`# ``````````````````=`1.2 TIMES (0.03 TIMES {1} over {0.075} +0+1) TIMES {1.01} over {2} TIMES 3.17 ^{2} -1 TIMES 9.81 TIMES (1.15-1.01)# ``````````````````=`7.15`]

[eqn: P _{F} `=`7.15`Pa]

(2-5) 금속 이중관형 연돌의 통풍력(PH)

[eqn: P _{H} =H TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{m} )]  (단위:㎩)

H :금속 이중관형 연돌 높이(m)	g : 중력가속도(9.81㎨)	ρL : 외기의 밀도(㎏/㎥)
ρm : 금속 이중관형 연돌 내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)

[eqn: P _{H} =H TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{m} )=20 TIMES 9.81 TIMES (1.15-1.02)=25.5`Pa]

(2-6) 캐스케이드연통 공용부의 통풍력(PHC)

[eqn: P _{HC} =H _{C} TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{mC} )(Pa)]

Hc : 캐스케이드연통 공용부의 높이(m)	g : 중력가속도(9.81㎨)	ρL : 외기의 밀도(㎏/㎥)
ρmC : 캐스케이드연통 공용부 내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)

(2-7) 보일러의 통풍력(PW)

보일러의 통풍력은 보일러의 제조회사가 제공하는 값을 따른다.

[eqn: P _{W} `=`150`Pa]

(2-8) 단면적 계산을 위한 지배방정식(PR+PB+PC+PF < PH+PHC+PW)

위에서 산출된 값을 지배방정식에 대입하면

PR+PB+PC+PF < PH+PHC+PW →

[eqn: {0.079} over {D _{h} ^{5}} + {0.075} over {D _{h} ^{4}} +0+168.04+7.15` PREC 25.5+150]

위의 식에서 단면적을 산출할 수는 없으며, 최종 단면적 산출을 위한 검증식으로서 활용한다.

(2-9) 금속 이중관형 연돌의 배기가스 속도에 따른 내부관의 안지름(Dh)

금속 이중관형 연돌에서 배기가스의 속도는 8 ㎧ 이하로 설계되어야 하고, 이에 따른 금속 이중관형 연돌의 안지름은 다음과 같이 계산한다.

(2-1-2)의 금속 이중관형 연돌의 평균속도(Vm)식을 Dh에 대하여 정리하면

[eqn: D _{h} ^{} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }}#]

따라서

[eqn: D _{h} ^{} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }} `=` sqrt {{4 TIMES 58.33 TIMES 20 TIMES 14.7} over {8 TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.02 TIMES 3.14}}]

= 0.21m

(2-10) 금속 이중관형 연돌의 내부관 안지름(Dh) 결정

(2-9)에서 도출된 안지름을 (2-8)의 지배방정식에 대입하여 조건을 만족하면 금속 이중관형 연돌의 내부관의 안지름으로 사용한다.

Dh = 0.21을 (2-8)의 지배방정식에 대입하여 풀면, 다음의 지배방정식의 조건을 만족하지 않는다.

[eqn: {0.079} over {0.21 ^{5}} + {0.075} over {0.21 ^{4}} +0+168.04+7.15` PREC 25.5+150]

이 경우 Dh값을 늘려가면서 조건에 맞는 값을 찾아나가는 시행착오법(Trial and error method)을 이용한다.

본 계산에서는 Dh = 0.87(m) 설계 시 175.49(Pa) < 175.5(Pa)로 통풍력이 통풍저항 보다 크다.

(3) 계산 결과 해석

(1)의 계산조건(보기)의 금속 이중관형 연돌 내부관 안지름은 0.87 m(870 ㎜)로 설계 시 금속 이중관형 연돌 내의 배기가스 속도(8㎧)를 만족하고, 배기저항보다 큰 배기통풍력을 확보함.

따라서, 금속 이중관형 연돌 내부관 안지름은 0.87 m(870 ㎜) 이상으로 설계하여 함.

ㅇ 개선된 계산식 반영

- 신설한 캐스케이드연통 안지름의 지배방정식 만족여부가 반영되도록 부록 C의 관련 범위 추가

< 부록 D, E, F, G, H 신설 > (현행 FU551, FU431, FU432, FU433 내용을 이기)

ㅇ 2017.8.24 가스보일러 설치ㆍ검사 공통기준(GC208, GC209) 시행

- 기존 사용시설 코드의 가스보일러 관련 부록을 가스보일러 공통기준의 부록으로 항목 이동

부록 D 1993년 11월 28일 이전 도시가스 사용시설 가스보일러 설치기준

D. 가스보일러 설치기준

D1 공통사항

D1.1 가스보일러는 다음 기준에 적합하게 설치한다.

D1.1.1 반밀폐형연소기는 급기구 및 배기통을 설치한다.

D1.1.2 배기통의 재료는 금속·석면 그 밖의 불연성인 것으로 한다.

D1.1.3 배기통이 가연성물질로 된 벽 또는 천장등을 통과하는 때는 금속외의 불연성재료로 단열조치를 한다.

D1.1.4 자연배기식 반밀폐형 및 밀폐형 연소기의 배기통 끝은 배기가 방해되지 아니하는 구조이고 장애물 또는 외기의 흐름에 의해 배기가 방해받지 않는 위치에 설치한다.

D1.1.5 밀폐형연소기는 급기구·배기통과 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 들어올 수 없도록 밀폐한다.

D1.1.6 배기팬이 있는 밀폐형 또는 반밀폐형의 연소기를 설치한 경우에는 그 배기팬의 배기가스와 접촉하는 부분의 재료를 불연성재료로 한다.

D1.2 바닥설치형 가스보일러는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 바닥면 위에 설치하고, 벽걸이형 가스보일러는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 벽면에 견고하게 설치한다.

D1.3 가스보일러를 설치하는 주위는 가연성 물질 또는 인화성 물질을 저장·취급하는 장소가 아니어야 하며, 조작·연소·확인 및 점검수리에 필요한 간격을 두어 설치한다.

D1.4 가스보일러는 전용보일러실(보일러실 안의 가스가 거실로 들어가지 아니하는 구조로서 보일러실과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 한 것을 말한다. 이하 같다)에 설치한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 전용보일러실에 설치하지 않을 수 있다.

(1) 밀폐식보일러

(2) 불완전 연소의 경우 자동으로  가스의 공급이 차단되는 구조의 보일러

(3) 전용급기구를 외기와 통하게 설치된 보일러

D1.5 가스보일러의 가스접속배관은 금속관 또는 가스용품검사에 합격한 가스용 금속플렉시블 호스를 사용하고, 가스의 누출이 없도록 확실히 접속한다.

D1.6 가스보일러 설치시 급·배기장치 등의 구조는 다음 D2 또는 D3의 기준에 의하고 그 밖의 사항은 가스보일러 제작자가 제시한 시공지침에 따른다.

D1.7 가스보일러를 설치·시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여 표1.7과 같은 시공표지판을 부착한다.

표 D1.7 시공표지판

시공표지판
시공자의 명칭 또는 상호
시공자 등록번호
사무소 소재지	(전화번호)
시공관리자 성명
가스보일러 제조회사명
가스보일러의 기종 및 제조번호
가스보일러의 설치기준 적합여부
시공 년 월 일
기타 특이사항

[비고] (규격) 12 cm × 9 cm

(재료) 100 g/㎡의 노랑색 아트지에 코팅한 스티카

D1.7.1 (기재사항)시공표지판에 기재하여야 하는 사항은 각각 다음과 같다.

(1) 시공자의 명칭 또는 상호

(2) 시공자 등록번호(한국가스안전공사에서 실시하는 시공관리자 특별교육 이수자는 국가기술자격종목·등급 및 등록번호, 시공관리자 양성교육 이수자는 양성교육 이수번호)

(3) 사무소 소재지 및 전화번호

(4) 시공관리자 성명

(5) 가스보일러 제조회사명

(7) 가스보일러의 기종 및 제조번호

(8) 가스보일러 설치기준 적합여부

(9) 시공 년월일

(10) 기타 특기사항

D1.7.2 (부착방법) 가스보일러를 설치·시공한 자는 시공표지판에 기재사항을 명확히 기재한 후 가스보일러 본체 중 보기 쉬운 장소에 단단하게 붙여야 한다.

D1.8 가스보일러를 설치·시공한 자는 그가 설치·시공한 시설이 가스보일러의 설치기준에 적합한 때에는 별지 제1호 서식에 의한 가스보일러 설치·시공확인서를 작성하여 5년간 보존하여야 하며, 그 사본(260 g/㎡)을 가스보일러 사용자에게 교부한다

D2 반밀폐식보일러의 급·배기설비 설치 기준

반밀폐식보일러의 급·배기설비 설치기준은 다음과 같다.

D2.1 자연배기식

D2.1.1 배기통

D2.1.1.1 배기통의 재료는 불연성·내열성·내식성의 재료인 것으로 한다.

D2.1.1.2 배기통의 높이(역풍방지장치 개구부의 하단으로부터 배기통 끝의 개구부 높이를 말한다. 이하같다)는 다음 식에서 계산한 수치 이상인 것으로 한다.

[eqn: rm h= {0.5＋0.4n＋0.1 LITER } over {( {1,000Av} over {6H} ) ^{2}}]

위 식에서 h, n, ℓ, Av, 및 H는 각각 다음 수치를 표시한다.

h : 배기통의 높이(m)

n : 배기통의 굴곡수

ℓ : 역풍방지장치 개구부 하단으로부터 배기통끝의 개구부까지의 전길이(m)

Av : 배기통의 유효단면적(㎠)

H : 가스소비량(㎉/h)

그림 D.1 배기통의  높이

D2.1.1.3 배기통의 굴곡수는 4개 이하로 한다.

D2.1.1.4 배기통의 입상높이는 원칙적으로 10 m이하로 한다. 다만 부득이하여 입상높이가 10 m를 초과하는 경우에는 보온조치를 한다.

D2.1.1.5 배기통의 끝은 옥외로 뽑아낸다.

D2.1.1.6 배기통의 가로 길이는 5 m 이하로서 될 수 있는 한 짧고 물고임 등이나 배기통 앞 끝의 기울기가 없도록 한다.

D2.1.1.7 배기통은 자중·풍압·적설하중 및 진동 등에 견디게 견고하게 설치한다.

D2.1.1.8 배기통의 유효단면적은 보일러의 배기통과 접속되는 부분의 유효단면적보다 작지 아니한 것으로 한다.

D2.1.1.9 배기통은 내부 청소를 위한 청소구를 설치한다.

D2.1.1.10 배기통의 옥외부분의 가장 낮은 부분은 응축수를 제거할 수 있는 구조로 한다.

D2.1.1.11 배기통은 점검·유지가 용이한 장소에 설치하되 부득이하여 천정속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 금속 이외의 불연성 재료로 피복하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 통기구를 설치한다.

D2.1.1.12 배기톱의 위치는 풍압대를 피하여 바람이 잘 통하는 곳에 설치한다.

D2.1.1.13 배기톱의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터 수직거리로 90  cm이상으로 하고 배기톱 상단부로부터 수평거리 1 m이내에 건축물이 있는 경우에는 타건물의 처마로부터 90 cm이상 높게 설치한다.

D2.1.1.14 배기톱의 모양은 모든 방향의 바람에 관계없이 배기가스를 잘 배출시키는 구조로 다익형, H형, 경사H형, P형 등으로 한다.

D2.1.1.15 D1.4(3)의 규정에 의하여 주택의 전용보일러실외에 자연배기식 보일러를 설치하는 경우에는 보일러의 1차배기통 직상부에 배기가스역류방지장치를 설치한다.

D2.1.2 급기구 및 환기구

D2.1.2.1 급기구는 보일러에 설치된 배기통의 유효단면적 이상으로 한다.

D2.1.2.2 수시로 개방하도록 하는 구조의 급기구 또는 외기와 접하게 설치된 창 등으로서 급기에 이용되도록 한 구조의 개구부(수기 개방형 급기구)의 크기는 다음 식에 의하여 얻은 수치 이상으로 한다.

[eqn: rm Av=0.12H sqrt {{3+5n+0.2 LITER } over {h}}]

여기에서,

Av : 개구부의 면적(㎠)

H : 가스소비량(㎉/h)

n : 배기통의 굴곡수

ℓ : 역풍방지장치 개구부 하단으로부터 배기통끝의 개구부까지의 전길이(m)

h : 배기통의 높이(m)

D2.1.2.3 상부 환기구의 면적은 가스소비량 1 000 kcal/h당 유효 개구면적 10 ㎠ 이상으로 한다. 다만, 가스소비량이 36 000 kcal/h이하이고 또한 보일러가 설치된 실의 넓이가 1 ㎡당 가스소비량이 7 000 kcal/h이하의 경우에 한하여 상부환기구로서 급기구를 가름할 수 있다.

D2.1.2.4 상부환기구는 될 수 있는 한 높게 설치하며, 최소한 보일러 역풍방지장치보다 높게 설치한다.

D2.1.2.5 상부환기구 및 급기구는 외기와 통기성이 좋은 장소이며, 급기구는 통기성이 좋은 장소에 개구되어 있는 것으로 한다.

D2.1.2.6 급기구 또는 상부환기구는 유입된 공기가 직접 보일러 연소실에 흡입되어 불이 꺼지지 아니하는 구조로 한다.

D2.1.2.7 지하실 등에서 급기팬 등을 이용하는 경우 급기팬등의 능력은 이론가스배기량(1 000 kcal/h(0.085 kg/h)당 1.08 ㎡)의 2배 이상으로 한다.

D2.2 챔버방식

D2.2.1 챔버는 급·배기를 위한 전용실로서 다른 용도로 사용하지 아니한다.

D2.2.2 챔버를 구성하는 내부벽면은 밀폐구조로 한다.

D2.2.3 챔버를 구성하는 내벽(보일러 설치벽·측면·차단판·천정·바닥 등) 및 배기구 주변 150 mm, 상방 600 mm 이내에는 불연성·내식성의 물질로 한다.

D2.2.4 챔버급기구의 크기

급기구유효면적 = 유효개구면적 - 배기통 단면적

D2.2.5 차단판의 최하부에 70 mm 정도의 공간(보조급기구)을 설치한다.

D2.2.6 배기톱은 급기구면보다 20 mm 이상 나와 있는 것으로 한다.

D2.2.7 배기통의 높이는 가로 길이의 0.6배 이상으로 한다.

D2.3 강제배기식

D2.3.1 자연배기식의 배기통에 배기팬을 설치하는 보일러

D2.3.1.1 배기팬

D2.3.1.1.1 배기팬의 재료는 내열·내식성으로 한다.

D2.3.1.1.2 배기팬은 보일러 사용시 자동적으로 작동하는 것으로 한다.

D2.3.1.1.3 정전 또는 배기팬 고장 시에는 가스를 차단하는 구조로 한다.

D2.3.1.1.4 가스의 차단장치는 배기팬의 기능이 복귀된 경우 자동으로 가스가 공급되지 않는 구조이거나 배기팬의 기능이 복귀된 경우 생가스가 방출되지 않는 구조로 한다.

D2.3.1.1.5 배기통에 설치된 배기팬의 배기통의 통기저항 및 옥외 풍압이상으로서 이론가스 배기량(1 000 kcal/h (0.085 kg/hr)당 1.08 ㎡) 2배 이상으로 한다.

D2.3.1.1.6 자연 배기식 급·배기설비 중 보일러의 배기통에 부착되는 배기팬의 성능은 보일러의 연소 및 효율에 현저한 영향을 미치지 않는 것으로 한다.

D2.3.1.2 배기통

D2.3.1.2.1 배기통의 구경은 배기팬의 능력 이상으로 한다.

D2.3.1.2.2 배기통의 수평부는 경사가 있어 응축수를 외부로 제거할 수 있는 구조로 한다.

D2.3.1.2.3 배기통 톱에는 새·쥐등이 들어가지 아니하도록 직경 16 mm이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

D2.3.1.2.4 배기통 톱의 전방·측변·상하주위 60 cm(방열판이 설치된 것은 60 cm)이내에 장애물이 없는 것으로 한다.

D2.3.1.2.5 배기통 톱 개구부로부터 60 cm이내에 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없는 것으로 한다.

D2.3.1.3 급기구

D2.3.1.3.1 급기구의 유효단면적은 배기통의 단면적 이상으로 한다.

D2.3.1.3.2 급기구는 옥외 또는 현관등 통기성이 좋은 위치에 설치하고, 배기톱으로부터 배기가스가 유입되지 아니하는 위치로 한다.

D2.3.2 강제배기식 보일러

강제 배기식보일러의 급·배기설비 설치기준은 D2.3.1.2와 D2.3.1.3의 기준에 따른다.

D2.4 복합배기통

D2.4.1 동일 실내에서 벽면의 상태 등에 의하여 각각의 배기통을 설치할 수 없는 부득이한 경우에 한하여 사용한다.

D2.4.2 자연배기식의 경우에만 사용하고 연결하는 보일러의 수는 2대에 한한다.

D2.4.3 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적(복합부분에 있어서는 각 배기통의 합계 단면적)이상으로 한다.

D2.4.4 보일러의 단독배기통은 보일러의 접속부로부터 300 mm 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

D2.4.5 공용부에 접속하는 각 배기통의 접속부는 250 mm 이상 떨어뜨리고 공용부와의 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

D2.4.6 기타 필요한 사항은 D2.1의 기준에 따른다.

그림 D2 복합 배기통의 설치 예

D2.5 공동주택 공동배기방식

D2.5.1 공동배기구는 다음 기준에 따른다.

D2.5.1.1 공동배기구의 정상부에서 최상층 보일러의 역풍방지장치 개구부 하단까지의 거리가 4 m이상일 경우에는 공동배기구에 연결시키며, 그 이하일 경우에는 단독으로 설치한다.

D2.5.1.2 공동배기구의 평균 유효높이

평균유효높이	=	a1 + a2 + a3 + ···
		보일러수

위의 식에서 a1 + a2 + a3 + ··· 는 그림과 같이 각각의 보일러의 역풍방지장치 개구부의 하단으로부터 공동배기구 최상부까지의 높이를 말한다.

D2.5.1.3 접속 가능한 보일러의 총가스 소비량 및 보일러의 수는 표D2.5.1.3에 따라 하는 것을 원칙으로 하며, 이를 초과하게 되면 별도의 공동배기구를 설계하는 것이 바람직하다. 이 경우, 고층부·저층부 등 가까운 계층끼리 공동배기구를 설치한다.

표 D2.5.1.3 접속가능 보일러수 및 가스소비량

공동배기구의 평균유효높이	연결된 보일러의 총가스 소비량(kcal/hr)	접속되는 보일러수
10 m 이하	125 000	10 이하
10 m 초과 ~ 15 m 이하	156 000	11 이하
15 m 초과	172 000	12 이하

D2.5.1.4 공동배기구의 유효단면적은 다음 계산식에 따르며, 동시사용율은 표 D2.5.1.4와 같다.

공동배기구의 유효단면적 = 배기통 단면적의 총합 × 동시사용율 + 배기통의 수평투영면적

D2.5.1.5 공동배기구의 단면형태는 될 수 있는 한 원형 또는 정사각형에 가깝도록 해야 하며 가로 세로의 비는 1:1.4이하로 한다.

D2.5.1.6 동일층에서 공동배기구로 연결되는 보일러의 수는 2대 이하로 한다.

D2.5.1.7 공동배기구의 재료는 내열·내식성이 좋은 것을 사용한다.

D2.5.1.8 공동배기구는 주위에 공기층이 있는 등 단열성이 좋은 경우 이외에는 보온한다.

D2.5.1.9 공동배기구 최하부에 청소구와 수취기를 설치한다.

D2.5.1.10 공동배기구 및 배기통에는 방화댐퍼(Damper)를 설치하지 않는다.

표 D2.5.1.4 동시사용율 표

보일러수	보일러의 동시사용율(F)
	온 수 기 등	보 일 러	비 고
1	1.00	1.00	※ 동시사용율(F)는 실정에 맞도록 정하되 표의 값보다 작지 않아야 한다.
2	1.00	1.00
3	1.00	1.00
4	0.90	0.95
5	0.83	0.92
6	0.77	0.89
7	0.72	0.86
8	0.68	0.84
9	0.65	0.82
10	0.63	0.81
11	0.61	0.80
12	0.60	0.80
13	0.59	0.80
14	0.58	0.79
15	0.57	0.79
16	0.56	0.78
17	0.55	0.78
18	0.54	0.77
19	0.53	0.76
20	0.52	0.76
21이상	0.50	0.75

D2.5.1.11 공동배기구내 배기통의 입상높이는 2 m이상, 공동배기구내 이웃한 두 배기통 끝의 높이 차이는 25 cm 이상으로 한다. 다만, 배기가스역류방지장치를 설치한 것은 그러하지 아니할 수 있다.

D2.5.1.12 공동배기구와 배기통과의 접속부는 기밀을 유지한다.

D2.5.1.13 공동배기구톱은 풍압대 밖에 있도록 한다.

D2.5.1.14 공동배기구톱은 통기저항이 적고 유풍 시 흡인성이 좋은 것을 사용한다.

D2.5.1.15 공동배기구내 접속되는 배기통의 유효단면적은 보일러의 배기통과 접속되는 부분의 유효단면적보다 축소되지 않아야 하며, 배기통의 재료는 KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)의 STS 304로 두께 0.3 mm 이상 또는 이와 동등이상의 내열성·내식성이 있는 것을 사용한다.

D2.5.1.16 보일러 설치 실에는 반드시 외기와 통하는 급기구를 설치하고 급기구의 단면적은 각각 단독배기통의 단면적 이상으로 한다.

D2.5.1.17 보일러 설치실에는 환기팬등이 설치되어 있는 경우에는 환기팬용 급기구를 충분한 크기로 설치한다.

D2.5.1.18 D1.4(2) 또는 D1.4(3)의 규정에 의하여 반밀폐식보일러를 전용보일러실외에 설치한 경우에는 배기가스역류방지장치를 설치한다.

그림 D3 공동배기구의 설치 예

D3 밀폐식보일러의 급·배기설비 설치 기준

밀폐식보일러의 급·배기 설비 설치기준은 다음과 같다

D3.1 일반사항

D3.1.1 급·배기톱은 옥외에 물고임 등이 없을 정도의 기울기를 주어 설치한다.

D3.1.2 급·배기톱의 주위에는 장애물이 없는 것으로 한다.

D3.1.3 눈내림 구역에 설치하는 경우는 급·배기톱의 주위의 적설을 처리할 수 있는 구조로 한다.

D3.1.4 급·배기톱의 최대 연장길이는 보일러의 취급설명서에 기재한 최대연장길이 이내이고 급·배기톱은 바깥벽에 설치한다.

D3.1.5 급·배기통과 부착된 벽 및 보일러 본체와 벽의 접속은 단단하게 고정 부착한다.

D3.2 자연급·배기식

D3.2.1 외벽식

D3.2.1.1 급·배기톱은 충분히 개방된 옥외 공간에 충분히 벽외부로 나오도록 설치하되 수평이 되게 한다.

D3.2.1.2 급·배기톱은 양측면 또는 상하 1 500 mm 이내의 간격에는 돌출물이 없는 것으로 한다.

D3.2.1.3 급·배기톱은 전방 150 mm 이내에 장애물이 없는 장소에 설치한다.

D3.2.1.4 급·배기톱의 벽관통부는 급·배기톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 한다.

D3.2.1.5 급·배기톱의 높이는 바닥면 또는 지면으로부터 150 mm 윗쪽에 설치한다.

D3.2.1.6 급·배기톱과 상방향 건축물 돌출물과의 이격거리는 250 mm 이상으로 한다.

D3.2.2 챔버식

D3.2.2.1 챔버는 급·배기를 위한 전용실로서 다른 용도로 사용하지 아나한다.

D3.2.2.2 챔버를 구성하는 내부 벽면은 밀폐구조로 한다.

D3.2.2.3 챔버를 구성하는 내벽(보일러 설치벽·측면·차단판·천정·바닥 등) 및 배기구 주변 150 mm, 상방 600 mm 이내에는 불연성·내식성의 물질로 한다.

D3.2.2.4 챔버급기구의 크기

급기구 유효면적 = 유효개구면적 - 배기통 단면적

D3.2.2.5 차단판 최하부에 70 mm정도의 공간(보조 급기구)을 설치한다.

D3.2.2.6 배기톱은 급기구면보다 20 mm 이상 나와 있는 것으로 한다.

D3.2.2.7 챔버내 배기통의 수직 입상높이는 다음의 수치 이상으로 한다.

바닥 설치형	700 mm
벽걸이형	200 mm

D3.2.3 덕트식

D3.2.3.1 공통사항

D3.2.3.1.1 공동 급·배기덕트에 설치하는 보일러는 공동급·배기덕트용으로 검사에 합격한 것으로 한다.

D3.2.3.1.2 공동 급·배기덕트는 보일러 전용으로 하고, 일반 환기덕트와 공동으로 사용하지 않는다.

D3.2.3.1.3 급·배기톱의 관통부는 급·배기톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 않도록 한다.

D3.2.3.1.4 배기덕트의 재료는 불연성·내열성·내식성의 것으로 한다.

D3.2.3.1.5 덕트의 시공시에 기밀이 충분히 유지되도록 한다.

D3.2.3.1.6 배기덕트는 충분히 보온되도록 한다.

D3.2.3.1.7 급·배기덕트는 시공시 수직이 되도록 설치하고 건축중 덕트내에 이물질(몰타르 등)이 들어가 내면에 부착되지 않도록 한다.

D3.2.3.1.8 덕트내에 방화댐퍼를 설치하지 않는다.

D3.2.3.1.9 덕트의 상부 끝부분은 눈·비 등이 들어가지 아니하는 구조로 하고, 새·쥐 등이 들어가지 않도록 직경 16 mm이상의 물체가 들어가지 않는 방조망을 설치한다.

D3.2.3.2 U덕트식

D3.2.3.2.1 급기 및 배기덕트의 단면적은 다음 식에 의하여 얻은 수치이상이어야 한다.

[eqn: rm A= {Z TIMES F TIMES Q} over {1,000}]

여기에서,

A : 단면적(㎠)

Z : 공동급·배기덕트 단면계수(㎠/1 000 ㎉/hr)

F : 보일러의 동시사용율

Q : 1개의 공동급·배기덕트에 접속되는 각 가스보일러의 표준가스소비량(q)의 총계(㎉/h)

D3.2.3.2.2 배기덕트의 수직덕트 단면형태는 될 수 있는 한 정사각형에 가깝도록 해야 하며 가로 세로의 비는 1:1.4이하로 한다.

D3.2.3.2.3 덕트의 상부 끝부분의 급기구와 배기구는 풍압에 대하여 평형이 되도록 배치한다.

D3.2.3.2.4 덕트의 아래 부분은 통풍저항이 적은 구조로 한다.

D3.2.3.2.5 덕트의 아래 부분은 응축수를 제거할 수 있는 구조로 한다.

D3.2.3.2.6 덕트의 아래 부분에는 청소구를 설치한다.

표 D3.2.3.2.1 단면계수(Z)

층수	단면계수(Z)	비 고	층수	단면계수(Z)	비 고
3	21.6	각층의 높이가 2.5~3.0m 건물에 적용한다.	12	26.2	각층의 높이가 2.5~3.0m 건물에 적용한다.
4	24.3		13	26.1
5	25.4		14	26.0
6	25.7		15	25.9
7	26.1		16	25.9
8	26.1		17	25.8
9	26.2		18	25.7
10	26.3		19	25.6
11	26.2		20	25.6

D3.2.3.3 SE덕트식

D3.2.3.3.1 덕트의 상부 끝부분의 위치는 풍압대 범위를 피한다.

D3.2.3.3.2 급기구는 건축물의 하부에 설치하되 풍압에 대하여 평형이 되도록 건축물 외벽의 4면에 균등히 배치한다.

D3.2.3.3.3 역T자형 수평덕트의 유효단면적은 접속되는 전수직덕트 단면적의 총계로 2배 이상으로 한다.

D3.2.3.3.4 역T자형의 급기구 유효단면적은 접속되는 전수직단면적 이상으로 한다.

그림D4 SE 덕트 및 U 덕트의 구조 예

D3.2.3.3.5 역T자형의 급기구는 반드시 건축물의 마주보는 2면에 설치하고 지표면보다 1 m이상의 높이에 설치한다.

D3.2.3.3.6 기타 필요한 사항은 D3.2.3.2의 기준에 따른다.

그림 D5 U덕트의 설치 예

그림 D6 SE 덕트 설치의 예

D3.3 강제급·배기식

D3.3.1 급·배기통의 주위조건은 D3.2.1.1.1부터 D3.2.1.1.4까지에 따른다.

D3.3.2 급·배기통의 옥외부분은 물고임 등이 없을 정도의 기울기를 주어 설치한다.

D3.3.3 급·배기통과 설치되는 벽 및 보일러 본체와의 접속은 확실히 한다.

부록 E 1993년 11월 28일 후 2017년 8월 24일 전 도시가스 사용시설 가스보일러 설치기준

가스보일러와 가스온수기(이하 ‘가스보일러’라 한다)는 목욕탕이나 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니하고 다음 기준에 따라 설치한다.

E1 적용범위

가스보일러(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스는 실내로 방출하는 개방식 가스온수기는 제외한다)의 설치에 대하여 적용한다. 다만, 가스소비량이 232.6㎾(20만 ㎉/h)를 초과하는 가스보일러 및 다음 각 호의 조건을 모두 충족하는 가스보일러는 제외한다.

(1) 도시가스사업법에 따른 안전관리자 또는 에너지이용합리화법에 따른 검사대상기기조종자가 관리하는 것

(2) 사용연료가 다른 연소기 또는 가스소비량이 232.6㎾(20만 ㎉/h)를 초과하는 연소기와 함께 같은 실에 설치한 가스보일러

(3) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 가스보일러

E2 가스보일러 공통 설치기준

가스보일러의 종류에 관계없이 적용되는 공통 설치기준은 다음과 같다.

E2.1 바닥 설치형 가스보일러는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 바닥면 위에 설치하고, 벽걸이형 가스보일러는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 벽면에 견고하게 설치한다.

E2.2 가스보일러를 설치하는 주위는 가연성 물질 또는 인화성 물질을 저장·취급하는 장소가 아니어야 하며 조작·연소·확인 및 점검수리에 필요한 간격을 두어 설치한다.

E2.3 가스보일러는 전용보일러실(보일러실 안의 가스가 거실로 들어가지 아니하는 구조로서 보일러실과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 한 것을 말한다. 이하 같다)에 설치한다. 다만, 다음 각각의 경우에는 전용보일러실에 설치하지 아니할 수 있다.

(1) 밀폐식보일러

(2) 가스보일러를 옥외에 설치한 경우

(3) 전용급기통을 부착시키는 구조로 검사에 합격한 강제배기식 보일러

E2.4 밀폐식보일러는 방, 거실 그밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장 그밖에 환기가 잘되지 않아 보일러의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳에는 설치하지 아니한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

(1) 보일러와 배기통의 접합을 나사식, 플랜지식 또는 클램프식  등으로 하여 배기통이 보일러에서 이탈되지 아니하도록 밀폐식보일러를 설치하는 경우

(2) 막을 수 없는 구조의 환기구가 외기와 직접 통하도록 설치되어 있고, 그 환기구의 크기가 바닥면적 1㎡마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적(철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다) 이상인 곳에 밀폐식보일러를 설치하는 경우

E2.5 전용보일러실에는 부압(대기압보다 낮은 압력을 말한다) 형성의 원인이 되는 환기팬을 설치하지 아니한다.

E2.6 전용보일러실에는 사람이 거주하는 거실 ·주방 등과 통기될 수 있는 가스렌지 배기덕트(후드)등을 설치하지 아니한다.

E2.7 가스보일러는 지하실 또는 반지하실에 설치하지 아니한다. 다만, 밀폐식보일러 및 급배기시설을 갖춘 전용보일러실에 설치된 반밀폐식보일러의 경우에는 지하실 또는 반지하실에 설치할 수 있다.

E2.8 가스보일러의 가스접속배관은 금속배관 또는 가스용품검사에 합격한 가스용 금속플렉시블호스를 사용하고, 가스의 누출이 없도록 확실하게 접속한다.

E2.9 이 기준에서 규정하지 아니한 사항은 제조자가 제시한 시공지침에 따른다.

E2.10 가스보일러를 설치 시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여  표 E2.10과 같이 시공표지판을 부착하고 내용을 기록한다.

표 E2.10 시공표지판

시 공 표 지 판
시공자	명 칭 또 는 상 호
	시 공 자 등 록 번 호
	사 무 소 소 재 지
	시 공 관 리 자 성 명	(전화번호)
보일러	제 조 자 명
	모 델 명 및 기 종
	제 조 번 호
시공내역	설 치 기 준 적 합 여 부
	시 공 년 월 일
	특 기 사 항
※ 유의 사항 1. 가스보일러의 설치 또는 변경공사는 「건설산업기본법」제9조 제1항의 규정에 의하여 전문건설업의 등록을 한 자가 시공하도록 되어 있습니다. 2. 가스보일러 시공자는 「도시가스사업법」 제43조 제1항에 따라 가스사고배상책임보험에 가입하도록 되어 있으며,「건설산업기본법」제28조 및 제44조에서는 건설공사 수급인 및 건설업자가 하자담보책임 및 손해배상책임이 있다고 규정하고 있습니다. 3. 도시가스사업자는 가스보일러가 설치된 후 「도시가스사업법」 제26조의 규정에 의한 안전관리규정에 따라 시공자의 가스사고배상책임보험의 가입여부 확인 및 공급전 안전점검을 실시하도록 되어 있습니다. ◦ (규격) l2㎝×9㎝ ◦ (재료) 100g/㎡의 노란색 아트지에 코팅한 스티커

E2.11 E1에도 불구하고 가스보일러를 설치 시공한 자는 규칙 제64조제2항에 따라 보험에 가입한 후 그가 설치·시공한 시설이 가스보일러의 설치기준에 적합한 때에는 표 E2.11의 예와 같이 가스보일러 설치시공 및 보험가입 확인서를 작성하여 5년간 보존하여야 하며 그 사본(지질 : 백상지 260 g/㎡)을 가스보일러 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다.

표 E2.11 가스보일러 설치시공 및 보험가입 확인서의 예

제 호
가스보일러 설치 · 시공 및 보험가입 확인서
사	① 성 명				② 전화번호
용	③ 주 소
자	④ 건축물소재지
시	⑤ 명칭 또는 상호				⑥ 시공자등록번호
공	⑦ 대표자				⑧ 전화번호
자	⑨ 사무소소재지
건축물	⑩ 분 류	단독주택, 공동주택(아파트, 연립, 다세대), 기타( )
	⑪ 규 모	건축면적( ), 난방면적( ), ( 평형) ( 세대), (층수 층)
보	⑫ 제조자명			⑬ 제조번호
일	⑭ 모델명			⑮ 급·배기방식
러	사용가스종류			난방출력
시공내역	배기통재료			배기통			높이 : m		직경 : ㎜
	보일러설치장소			전용보일러실, 기타( )
	시공년월일			년			월		일
시	급기구, 상부환기구의 적합 여부					□ 적합 □ 부적합
공	공동배기구, 배기통의 막힘 여부					□ 없음 □ 있음
·	가스누출 여부					□ 없음 □ 있음
확	보일러의 정상작동 여부					□ 정상 □ 비정상
인	배기가스 적정배기 여부					□ 적합 □ 부적합
사	사용교육의 실시여부					□ 실시 □ 미실시
항	기타 특기사항
KGS FU 551 2.7.1.2.11에 따라 위와 같이 확인하고 이를 교부합니다.
				년 월 일 시공자 (인)
상기 시공자는 「도시가스사업법」 제43조 제1항의 규정에 의하여 손해배상책임보험에 가입하였으며, 만약 가스보일러 및 관련기기 사용 중 잘못된 시공으로 인하여 발생한 가스사고로 피해발생시에는 「도시가스사업법 시행규칙」 제64조 제3항의 규정에 의한 금액의 범위 내에서 피해보상을 받으실 수 있으며, 시공자가 휴업·폐업 등의 사유로 보험계약을 갱신하지 않은 경우에도 보험증권 만료일로부터 일정기간 연장하여 피해보상을 받으실 수 있습니다. 다만, 소비자의 고의사고 또는 천재지변과 약관상 면책사유에 해당하는 경우에는 보상이 이루어지지 않습니다. 보험가입기간 : 년 월 일 ～ 년 월 일 (주) ○○보험회사 사장 또는 단체보험가입기관 ○○기관(협회)장 (인)

E2.12 가스보일러를 옥외에 설치할 때는 눈·비·바람 등에 의하여 연소에 지장이 없도록 보호조치를 강구한다. 다만, 옥외형보일러는 보호조치를 하지 아니할 수 있다.

E2.13 배기통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로서 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 것으로 한다.

E2.14 배기통이 가연성의 벽을 통과하는 부분은 방화조치를 하고 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 조치한다.

E2.15 가스보일러의 단독배기통톱 및 공동배기구톱에는 동력팬을 부착하지 아니한다. 다만, 부득이하여 무동력팬을 부착할 경우에는 무동력팬의 유효단면적이 공동배기구의 단면적이상이 되도록 한다.

E2.16 보일러에 댐퍼를 부착하는 경우 그 위치는 보일러의 역풍방지장치 도피구 직상부로 한다.

E2.17 가스보일러 배기통의 호칭지름은 가스보일러의 배기통접속부의 호칭지름과 동일한 것으로 하며, 배기통과 가스보일러의 접속부 및 배기통과 배기통의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치하여 기밀이 유지되도록 한다.

E2.18 보일러실내에 동파방지열선을 설치할 때에는 전기적 안전장치(과전류차단기 또는 퓨즈)를 설치하고, 동파방지열선은 전기용품안전인증을 받은 것으로 한다.

E3 반밀폐식 보일러 설치

반밀폐식 보일러의 급·배기설비 설치기준은 다음과 같다.

E3.1 자연배기식

E3.1.1 단독배기통 방식

E3.1.1.1 배기통의 높이(역풍방지장치 개구부의 하단으로부터 배기통 끝의 개구부 높이를 말한다. 이하 같다)는 다음 식에서 계산한 수치이상으로 한다.

[eqn: rm h= {0.5＋0.4n＋0.1 LITER } over {( {1,000Av} over {6Q} ) ^{2}}]

여기에서,

h : 배기통의 높이(m)

n : 배기통의 굴곡수

ℓ: 역풍방지장치 개구부 하단으로부터 배기통끝의 개구부까지의 전길이(m)

Av : 배기통의 유효단면적(㎠)

Q : 가스소비량(㎉/h)

그림 E3.1① 배기통의 높이

E3.1.1.2 배기통의 굴곡수는 4개 이하로 한다.

E3.1.1.3 배기통의 입상높이는 원칙적으로 10 m 이하로 한다. 다만, 부득이하여 입상높이가 10 m를 초과하는 경우에는 보온조치를 한다.

E3.1.1.4 배기통의 끝은 옥외로 뽑아낸다.

E3.1.1.5 배기통의 가로 길이는 5 m 이하로서 될 수 있는 한 짧고 물고임이나 배기통 앞 끝의 기울기가 없도록 한다.

E3.1.1.6 배기통은 자중·풍압·적설하중 및 진동 등에 견디게 견고하게 설치한다.

E3.1.1.7 배기통의 유효단면적은 보일러의 배기통과 접속되는 부분의 유효단면적보다 작지 아니하도록 한다.

E3.1.1.8 배기통의 옥외부분의 가장 낮은 부분은 응축수를 제거할 수 있는 구조로 한다.

E3.1.1.9 배기통은 점검·유지가 용이한 장소에 설치하되 부득이하여 천정속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 금속 이외의 불연성 재료로 피복하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 통기구를 설치한다.

E3.1.1.10 배기톱의 위치는 풍압대를 피하여 바람이 잘 통하는 곳에 설치한다.

E3.1.1.11 배기톱의 옥상돌출부는 지붕면으로부터 수직거리를 1 m 이상으로 하고, 배기톱 상단으로부터 수평거리 1 m 이내에 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1 m 이상 높게 설치한다.

E3.1.1.12 배기톱의 모양은 모든 방향의 바람에 관계없이 배기가스를 잘 배출시키는 구조로 다익형, H형, 경사 H형, P형 등으로 한다.

E3.1.1.13 급기구 및 상부환기구의 유효단면적은 배기통의 단면적이상으로 한다.

E3.1.1.14 상부환기구는 될 수 있는 한 높게 설치하며, 최소한 보일러 역풍방지장치보다 높게 설치한다.

E3.1.1.15 상부환기구 및 급기구는 외기와 통기성이 좋은 장소에 개구되어 있도록 한다.

E3.1.1.16 급기구 또는 상부환기구는 유입된 공기가 직접 보일러 연소실에 흡입되어 불이 꺼지지 않는 구조로 한다.

E3.1.2 챔버방식

E3.1.2.1 챔버는 급·배기를 위한 전용실로서 다른 용도로 사용하지 않는다.

E3.1.2.2 챔버를 구성하는 내부벽면은 밀폐구조로 한다.

E3.1.2.3 챔버를 구성하는 내벽(보일러설치벽·측면·차단판·천정·바닥 등) 및 배기구 주변 150 ㎜, 상방 600 ㎜ 이내에는 불연성·내식성의 물질로 한다.

E3.1.2.4 챔버급기구의 크기

급기구유효면적 = 유효개구면적 - 배기통 단면적

E3.1.2.5 차단판의 최하부에 70 ㎜ 정도의 공간(보조급기구)을 설치한다.

E3.1.2.6 배기톱은 급기구면보다 20 ㎜ 이상 나와 있는 것으로 한다.

E3.1.2.7 배기통의 높이는 가로 길이의 0.6배 이상으로 한다.

E3.1.3 복합배기통 방식

E3.1.3.1 동일 실내에서 벽면의 상태 등으로 인해 각각의 배기통을 설치할 수 없는 부득이한 경우에 한하여 사용한다.

E3.1.3.2 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 2대로 한정한다.

E3.1.3.3 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적(복합부분에 있어서는 각 배기통의 합계 단면적)이상으로 한다.

E3.1.3.4 보일러의 단독배기통은 보일러의 접속부로부터 300 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

E3.1.3.5 공용부에 접속하는 각 배기통의 접속부는 250 ㎜ 이상 떨어뜨리고 공용부와의 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

E3.1.3.6 기타 필요한 사항은 E3.1.1에 따른다.

그림 E3.1② 복합 배기통의 설치 예

E3.1.4 공동배기방식

공동배기구는 다음 기준에 따라 설치한다.

E3.1.4.1 공동배기구의 정상부에서 최상층 보일러의 역풍방지장치 개구부 하단까지의 거리가 4 m 이상일 경우에는 공동배기구에 연결시키며, 그 이하일 경우에는 단독배기통 방식으로 설치한다.

E3.1.4.2 공동배기구의 유효단면적은 다음 계산식에 따른 면적이상으로 한다.

A = Q×0.6×K×F+P

여기에서,

A : 공동배기구의 유효단면적(㎟)

Q : 보일러의 가스소비량 합계(㎉/h)

K : 형상계수 [표 F3.1①]

F : 보일러의 동시사용율 [표 E3.1②]

P : 배기통의 수평투영면적(㎟)

표 E3.1① 형상계수

내부면이 원형일때	1.0
내부면이 정사각형일때	1.3
내부면이 직사각형일때	1.4

표 E3.1② 보일러의 동시사용율

보일러 수량	동시사용율(F)	보일러 수량	동시사용율(F)
1	1.00	12	0.80
2	1.00	13	0.80
3	1.00	14	0.79
4	0.95	15	0.79
5	0.92	16	0.78
6	0.89	17	0.78
7	0.86	18	0.77
8	0.84	19	0.76
9	0.82	20	0.76
10	0.81	21이상	0.75
11	0.80

E3.1.4.3 공동배기구는 굴곡없이 수직으로 설치하고 단면형태는 될 수 있는 한 원형 또는 정사각형에 가깝도록 하고, 가로 세로의 비는 1:1.4이하로 한다.

E3.1.4.4 동일층에서 공동배기구로 연결되는 보일러의 수는 2대 이하로 한다.

E3.1.4.5 공동배기구의 재료는 내열·내식성이 좋은 것을 사용한다.

E3.1.4.6 공동배기구의 단면적이 부족한 경우에는 건물 외벽에 별도의 배기구를 설치하고 그 재료가 금속재일 때는 보온조치를 한다.

E3.1.4.7 공동배기구 최하부에는 청소구와 수취기룰 설치한다.

E3.1.4.8 공동배기구 및 배기통에는 방화댐퍼(Damper)를 설치하지 아니한다.

E3.1.4.9 공동배기구에 접속하는 보일러의 배기통높이 및 수평 길이는 다음 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

(1) 보일러 배기통 접속부에서 공동배기구에 접속되는 배기통 하단부까지의 높이가 30 ㎝ 이상 60 ㎝ 미만인 경우에는 수평길이를 1 m 이하로 한다.

(2) 보일러 배기통 접속부에서 공동배기구에 접속되는 배기통 하단부까지의 높이가 60 cm 이상인 경우에는 배기통 수평 길이를 5 m 이하로 한다.

E3.1.4.10 공동배기구와 배기통과의 접속부는 기밀을 유지 한다.

E3.1.4.11 공동배기구는 사람이 거주하는 실내와 접하고 있는 면을 이중벽으로 하거나 실내측벽에 시멘트몰탈 등으로 마감처리를 한 구조로 하고, 가스보일러의 배기통을 최초로 공동배기구에 연결하기 전에는 연막을 주입하는 등의 시험에 의하여 공동배기구의 기밀에 이상이 없는지를 확인한다.

E3.1.4.12 공동배기구 톱은 풍압대 밖에 있도록 한다.

E3.1.4.13 공동배기구 톱은 통기저항이 적고 유풍시 흡인성이 좋은 것으로 한다.

E3.1.4.14 배기통의 유효단면적은 보일러 배기통 접속부의 유효단면적이상으로 한다.

E3.1.4.15 보일러실의 급기구 및 상부환기구는 E3.1.1.13부터 E3.1.1.16까지의 기준에 따른다.

E3.1.4.16 공동배기구의 배기통 톱까지 단독배기통을 설치하는 경우에는 E3.1.1에 따른다.

E3.1.4.17 옥상 또는 지붕면에서 공동배기구 톱 개구부하단까지 수직높이는 1.5 m 이상으로 한다.

E3.1.4.18 급기 또는 배기형식이 다른 보일러는 공동배기구에 함께 접속하지 아니한다.

E3.2 강제배기식

E3.2.1 단독배기통방식

E3.2.1.1 배기통의 유효단면적은 보일러 또는 배기팬의 배기통 접속부 유효 단면적 이상으로 한다.

E3.2.1.2 배기통은 기울기를 주어 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다. 다만, 콘덴싱 보일러의 경우에는 응축수가 내부로 유입될 수 있도록 설치할 수 있다.

E3.2.1.3 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천장 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것

E3.2.1.4 배기통 톱에는 새 ․ 쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 철조망을 설치한다.

E3.2.1.5 배기통 톱의 전방·측변·상하주위 60 cm(방열판이 설치된 것은 30 ㎝) 이내에는 가연물이 없도록 한다.

E3.2.1.6 배기통 톱 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

E3.2.1.7 보일러실의 급기구 및 상부환기구는 E3.1.1.13부터 E3.1.1.16까지의 기준에 따라 설치한다.

E3.2.2 챔버방식

챔버 방식은 E3.1.2의 기준에 따른다.

E3.2.3 복합배기통 방식

E3.2.3.1 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 복합배기통 방식

(1) 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(1-1) 가정용 이외의 경우

(1-2) KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러의 경우

(1-3) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(1-4) 동일한 실내에 설치하는 경우

(1-5) 함께 설치할 수 있는 것으로 설계단계검사를 받은 동일한 제조사의 보일러를 같은 배기통에 연결하여 설치하는 경우

(2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 6대 이하로 한다.

(3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

(5)  배기통의 접속부간의 거리는 그림 E3.2①과 같이 500 ㎜ 이상으로 하고,  공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

(6) 복합배기통의 최대길이(배기통톱으로부터 가장 거리가 먼 보일러까지의 배기통 길이를 말한다)는 복합배기통에 접속되는 개별 보일러의 배기통 최대길이(보일러 제조사가 제시하는 배기통의 최대길이를 말한다) 중 가장 작은 것으로 한다.

(7) 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다

(8) 그 밖에 필요한 사항은 E3.2.1에 따른다.

E3.2.3.2 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 초과 232.6 ㎾ 이하인 보일러의 복합배기통 방식

(1) 복합배기통 방식은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(1-1) 가정용 이외의 경우

(1-2) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(1-3) 동일 실내에 설치하는 보일러의 경우

(2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 2대로 한다.

(3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

(5) 배기통의 접속부간의 거리는 그림 E3.2①과 같이 500 ㎜ 이상으로 하고,  공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

(6) 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다.

(7) 기타 필요한 사항은 E3.2.1에 따른다.

그림 E3.2① 복합 배기통의 설치 예

E3.2.4 공동배기방식

E3.2.4.1 E3.1.4.1부터 E3.1.4.8까지와 E3.1.4.10부터 E3.1.4.18까지의 기준에 따른다.

E3.2.4.2 공동배기구내에 설치하는 배기통 톱은 선단이 막히고 주위가 개방된 구조로 한다.

E3.2.5 자연배기식보일러에는 강제배기팬을 부착하지 않는다. 다만, 강제배기팬을 부착할 수 있는 구조로 검사를 받은 자연배기식 보일러의 경우에는 강제배기팬을 부착할 수 있으며, 이 경우 강제배기팬을 부착한 자연배기식보일러는 강제배기식보일러로 본다.

E3.2.6 복합공동배기구(금속 이중구조의 복합공동배기) 방식

E3.2.6.1 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치할 수 있다.

(1) 가정용 이외의 경우

(2) 내열·내식성이 있는 금속 이중배기통 시설로서 2013년 12월18일 이후에 설치되는 시설인 경우

(3) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지 장치가 설치된  다음의 연소기에 한한 경우

(3-1) 가스보일러. 다만, 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 경우에는  KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러를 말한다

(3-2) 흡수식냉온수기

(3-3) 연료전지

(3-4) 비상용 발전기

복합공동배기구	` : 중·대형 가스보일러 또는 흡수식냉온수기 : 가스소비량이 70 ㎾이하인 가스보일러 : 비상용 발전기 또는 연료전지 범 례
그림 E3.2② 복합공동배기구 시공 예

E3.2.6.2 복합공동배기구의 단면형태는 원형으로 한다.

E3.2.6.3 복합공동배기구는 내부관과 외부관으로 구분하고, 관 사이에는 스페이서 등을 사용하여 내부관과 외부관의 간격을 25 ㎜ 이상으로 일정하게 유지한다.

외부관

내부관

25 ㎜이상(공기 단열층)

그림 E3.2③ 복합공동배기구의 단면적 예

E3.2.6.4 복합공동배기구는 굴곡없이 수직으로 설치한다. 다만, 건물 형태 및 구조상 부득이하여 굴곡이 있는 형태로 설치 시  최대 굴곡 각도는  90°이하로 하고, 각도에 따른 형상저항계수 값은 표 E3.2①을 따른다.

표 E3.2① 각도별 형상저항계수

각도	저항계수 값
10。	0.1
30。	0.2
45。	0.3
60。	0.5
90。	1.2

E3.2.6.5 복합공동배기구의 내부관은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 내부관은 길이이음매가 용접으로 접합된 것으로 한다.

굴곡없는 수직형태	굴곡이 있는 형태
그림 E3.2④ 복합공동배기구 설치 예

(2) 내부관과 내부관의 원주이음매는 배기가스가 누출되지 않도록 내열 실리콘 등으로 마감한 후 나사식 또는 플랜지식 등으로 체결한다.

E3.2.6.6 복합공동배기구의 외부관은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 외부관은 길이이음매가 용접으로 접합된 것으로 한다.

(2) 외부관과 외부관의 연결은 나사식 또는 플랜지식 등으로 체결하여 배기가스가 누출되지 않는 구조로 한다.

공기 절연층(25㎜)

외부관(KS D 3698)

스페이서

V-밴드글로브

V-밴드글로브에

설치된 결합 실란트

채널밴드

내부관(KS D 3698)

그림 E3.2⑤ 복합공동배기구 내부관 및 외부관 연결시공 예

E3.2.6.7 복합공동배기구의 금속재료는 표 E3.2②와 같다. 다만, 복합공동배기구를 건축물 내부에 설치할 경우, 외부관은 알루미늄 도금 강판을 사용할 수 있다.

표 E3.2② 복합공동배기구의 금속재료

구분	재료
내부관	KS D3698(냉간 압연 스테인레스 강판 및 강대) 또는 기계적 성질 및 내식성 이와 동등 이상의 금속재료
외부관	KS D3698(냉간 압연 스테인레스 강판 및 강대) 또는 기계적 성질 및 내식성이와 동등 이상의 금속재료
	알루미늄 도금 강판(aluminized steel)

E3.2.6.8 복합공동배기구의 금속재료 두께는 표 E3.2③과 같다

표 E3.2③ 복합공동배기구의 금속재료 두께

단위 : ㎜
지름	내부관(KS D 3698)	외부관
		KS D 3698	알루미늄 도금강판(aluminized steel)
1000 미만	0.8 이상	0.6 이상	0.8 이상
1000 ∼ 1500	1.2 이상	0.8 이상	0.8 이상
1500 ∼ 2400	1.5 이상	1.2 이상	1.2 이상
2400 초과	2 이상

E3.2.6.9 복합공동배기구는 자기 하중을 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 고정하고, 고정 최대지지간격은 표 E3.2④와 같다.

표 E3.2④ 복합공동배기구 지름별 지지간격

내부관 지름(㎜)	지지 간격(m)
2000 이하	8 이하
2000 초과	4 이하

E3.2.6.10 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 가스보일러의 복합배기통방식을 복합공동배기구에 연결할 때에는 E3.2.3.1(1)부터 E3.2.3.1(8)까지의 기준에 따른다.

E3.2.6.11 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾를 초과하는 가스보일러의 단독배기통 방식을 복합공동배기구에 연결할 때에는 E3.2.1.1부터 E3.2.1.3까지와 E3.2.1.7의 기준에 따른다.

E3.2.6.12 연료전지의 단독배기통 방식을 복합공동배기구에 연결할 때에는 KGS FU551 2.7.2.3.1 (1-1)부터 2.7.2.3.1(1-3)까지와 2.7.2.3.1(1-8)부터 2.7.2.3.1(1-10)의 기준에 따른다.

E3.2.6.13 배기형식이 다른 보일러는 복합공동배기구에 함께 접속하지 아니한다

E3.2.6.14 복합공동배기구에 연결되는 배기통은 서로 마주보는 위치에 설치하지 아니한다.

E3.2.6.15 복합공동배기구에 연결되는 배기통이 하나 이상인 경우에는 높은 온도의 배기가스가 방출되는 배기통일수록 상대적으로 높은 위치에 설치한다.

E3.2.6.16 복합공동배기구의 연결부(복합배기통 또는 단독배기통과 연결부분)는 복합공동배기구와 같은 재료를 사용하고 연결부분은 용접으로 접합한다.

E3.2.6.17 복합공동배기구의 배기통풍력(PH+PW)은 다음 계산식에 따라 배기 통풍저항(PR+PB+PFV)을 초과하여야 한다.

[eqn: P _{R} +P _{B} +P _{FV} <P _{H} +P _{W}]

여기에서,

PR   : 복합공동배기구의 통풍저항 (㎩)(부록 F 참조)

PB   : 급기부 저항 (㎩)(부록 F 참조)

PFV   : 수평배기통의 저항 (㎩)(부록 F 참조)

PH   : 복합공동배기구의 통풍력 (㎩)(부록 F 참조)

PW   : 연소기의 통풍력 (㎩)(부록 F 참조)

E3.2.6.18 다음 계산식에 따라 산정된 복합공동배기구 내부관의 안지름은 E3.2.6.17의 조건을 만족해야 한다.

[eqn: D _{h} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }}]

여기에서,

Dh  : 복합공동배기구 내부관의 안지름(m)

Q   : 최대가스소비량(㎾)

N   : 보일러 수

Vg   : 단위연료당 배기가스량(부록 F 참조)

Hl  : 연료의 저위발열량(kJ/㎏)(부록 F 참조)

[eqn: epsilon _{B}]  : 보일러의 효율

[eqn: rho _{m}]       : 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)(부록 F 참조)

[eqn: V _{m}]       : 배기가스의 평균속도(㎧)(부록 F 참조)

E3.2.6.19 복합공동배가구내의 배기가스 유속은 5 ㎧ 이하가 되도록 설계한다.

E3.2.6.20 복합공동배기구의 톱은 풍압대 밖에 있도록 한다.

E3.2.6.21 복합공동배기구의 톱은 통기저항이 적고 유풍 시 흡인성이 좋은 것으로 한다.

E3.2.6.22 복합공동배기구의 톱은 덮개가 있는 구조로 한다.

E3.2.6.23 복합공동배기구가 바닥 및 천장을 관통하는 부분의 복합공동배기구에는 보호관을 설치하고, 그림 E3.2⑥과 같이 방화철판을 사용하여 방화공간을 확보해야 한다.

그림 E3.2⑥ 복합공동배기구 방화구획 상세도

E3.2.6.24 복합공동배기구는 점검이 용이한 장소에 설치하되, 건축물 구조상 부득이 하여  은폐된 공간에  설치하는 경우에는 복합공동배기구 길이 10 m 마다 1개 이상 점검구를 설치한다. 다만, 건축물내 밀폐된 배기전용 구조물에 복합공동배기구를 설치하는 경우는 점검구를 1개소 이상 설치해야 한다.

E3.2.6.25 옥상 또는 지붕면에서 복합공동배기구 톱 개구부하단까지 수직높이는 1.5 m 이상으로 한다

E3.2.6.26 복합공동배기구 최하부에는 응축수 배출을 위해 수취기를 설치한다.

E3.2.6.27 가스보일러,  흡수식냉온수기, 연료전지 및 비상용발전기를 복합공동배기구에 연결하기 전에는 밀폐된 상태로 연막을 주입하고, 5분간의 기밀시험 시간을 유지하여 복합공동배기구의 기밀에 이상이 없는지를 확인한다.

E3.2.6.28 복합공동배기구를 설치 시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여 표 E3.2⑤와 같이 시공표지판을 부착하고 내용을 기록한다

표 E3.2⑤ 시공표지판의 예

시 공 표 지 판
시공자	명 칭 또 는 상 호
	사 무 소 소 재 지
	시 공 자 성 명	(전화번호)
금속 이중구조의 복합 공동배기구	제 조 자 명
	제조년월(제조번호)
	재질
	호칭 및 길이
	A/S 연락처
시공내역	설 치 기 준 적 합 여 부
	시 공 년 월 일
	특 기 사 항

E4 밀폐식 보일러

밀폐식보일러의 급·배기설비 설치기준은 다음과 같다.

E4.1 일반사항

E4.1.1 밀폐형 보일러는 급·배기통과 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 들어올 수 없도록 밀폐하여 설치한다.

E4.1.2 급·배기 톱은 옥외에 물고임 등이 없을 정도의 기울기를 주어 설치한다.

E4.1.3 급·배기 톱의 주위에는 장애물이 없도록 한다.

E4.1.4 눈내림 구역에 설치하는 경우는 급·배기 톱 주위의 적설을 처리할 수 있는 구조로 한다.

E4.1.5 급·배기 톱의 최대 연장길이는 보일러의 취급설명서에 기재한 최대연장길이 이내이고 급·배기 톱은 바깥벽에 설치한다.

E4.1.6 급·배기통과 부착된 벽 및 보일러 본체와 벽의 접속은 단단하게 고정되도록 한다.

E4.1.7 급․ 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천정 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것

E4.2 자연급·배기식

E4.2.1 외벽식

E4.2.1.1 급·배기 톱은 충분히 개방된 옥외 공간에 충분히 벽외부로 나오도록 설치하되 수평이 되게 한다.

E4.2.1.2 급·배기 톱은 좌우 또는 상하에 설치된 돌출물간의 거리가 1 500 ㎜ 미만인 곳에는 설치하지 않는다.

E4.2.1.3 급·배기 톱은 전방 150 ㎜ 이내에 장애물이 없는 장소에 설치한다.

E4.2.1.4 급·배기 톱의 벽관통부는 급·배기 톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 한다.

E4.2.1.5 급·배기 톱의 높이는 바닥면 또는 지면으로부터 150 ㎜ 위쪽으로 한다.

E4.2.1.6 급·배기 톱과 상방향 건축물 돌출물과의 이격거리는 250 ㎜ 이상으로 한다.

E4.2.1.7 급·배기통 톱 개구부로 부터 60 ㎝ 이내에 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

E4.2.2 챔버식

E4.2.2.1 E3.1.2의 기준에 따른다.

E4.2.2.2 챔버내 배기통의 수직 입상높이는 다음의 수치이상으로  한다.

바 닥 설 치 형	700 ㎜
벽 걸 이 형	200 ㎜

E4.2.3 덕트식

E4.2.3.1 공통사항

(1) 공동 급·배기덕트에 설치하는 보일러는 공동 급·배기덕트용으로 검사에 합격한 것으로 한다.

(2) 공동 급·배기덕트는 보일러 전용으로 하고 일반 환기덕트와 공통으로 사용하지 않는다.

(3) 급·배기 톱의 관통부는 급·배기 톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 한다.

(4) 배기덕트의 재료는 불연성·내열성·내식성의 것으로 한다.

(5) 덕트를 시공하는 때에는 기밀이 충분히 유지되도록 한다.

(6) 배기덕트는 충분히 보온되는 것으로 한다.

(7) 급·배기덕트는 시공할 때 수직이 되도록 설치하고 건축 중 덕트 내에 이물질(몰타르 등)이 들어가 내면에 부착되지 아니하도록 한다.

(8) 덕트 내에 방화 댐퍼를 설치하지 아니한다.

(9) 덕트의 상부 끝부분은 눈·비 등이 들어가지 아니하는 구조로 하고 새·쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

E4.2.3.2  U덕트식

(1) 급기 및 배기덕트의 단면적은 다음 식에 의하여 얻은 수치이상으로 한다.

[eqn: rm A= {Z TIMES F TIMES Q} over {1,000}]

여기에서,

A : 단면적(㎠)

Z : 공동급·배기덕트 단면계수(㎠/1 000㎉/h) [표 E4.2]

F : 보일러의 동시사용율 [표 E3.1②]

Q : 1개의 공동급·배기덕트에 접속되는 각 가스보일러의 표준가스소비량(Q)의 총계(㎉/h)

표 E4.2 단면계수(Z)

층수	단면 계수(Z)	비 고	층수	단면 계수(Z)	비 고
3	21.6	각층의 높이가 2.5 ~ 3.0 m 건물에 적용 한다.	12	26.2	각층의 높이가 2.5 ~ 3.0 m 건물에 적용 한다.
4	24.3		13	26.1
5	25.4		14	26.0
6	25.7		15	25.9
7	26.1		16	25.9
8	26.1		17	25.8
9	26.2		18	25.7
10	26.3		19	25.6
11	26.2		20	25.6

(2) 배기덕트의 수직덕트 단면형태는 될 수 있는 한 정사각형에 가깝도록 해야 하며 가로 세로의 비는 1:1.4이하로 한다.

(3) 덕트 상부 끝부분의 급기구와 배기구는 풍압에 대하여 평형이 되도록 배치한다.

(4) 덕트의 아래 부분은 통풍저항이 적은 구조로 한다.

(5) 덕트의 아래 부분은 응축수를 제거할 수 있는 구조로 한다.

(6) 덕트의 아래 부분에는 청소구를 설치한다.

그림 E4.2 SE 및 U덕트의 설치 예

E4.2.3.3  SE덕트식

(1) 덕트의 상부 끝부분의 위치는 풍압대 범위를 피하도록 한다.

(2) 급기구는 건축물의 하부에 설치하되 풍압에 대하여 평형이 되도록 건축물 외벽의 4면에 균등히 배치한다.

(3) 역T자형 수평덕트의 유효단면적은 접속되는 전수직덕트 단면적의 총계로 2배 이상으로 한다.

(4) 역T자형의 급기구 유효단면적은 접속되는 전수직단면적 이상으로 한다.

(5) 역T자형의 급기구는 반드시 건축물의 마주보는 2면에 설치하고 지표면보다 1 m 이상의 높이에 설치한다.

(6) 기타 필요한 사항은 E4.2.3.2에 따른다.

E4.3 강제급·배기식

E4.3.1 단독배기통 방식

E4.3.1.1 E4.2.1.1부터 E4.2.1.7까지의 기준에 따른다.

E4.3.1.2 급·배기통은 기울기를 주어 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다. 다만, 콘덴싱 보일러의 경우에는 응축수가 내부로 유입될 수 있도록 설치할 수 있다.

E4.3.1.3 급·배기통과 설치되는 벽 및 보일러 본체와의 접속은 확실히 한다.

E4.3.2 복합배기통 방식

E4.3.2.1 복합배기통 방식은 다음 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(1) 가정용 이외의 경우

(2) 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 경우

(3) KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러의 경우

(4) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(5) 동일한 실내에 설치하는 경우

(6) 함께 설치할 수 있는 것으로 설계단계검사를 받은 동일한 제조사의 보일러를 같은 배기통에 연결하여 설치하는 경우

E4.3.2.2 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 6대 이하로 한다.

E4.3.2.3 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

E4.3.2.4 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

E4.3.2.5 배기통의 접속부간의 거리는 그림 E3.2①와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고,  공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

E4.3.2.6 복합배기통의 최대길이(배기통톱으로부터 가장 거리가 먼 보일러까지의 배기통 길이를 말한다)는 복합배기통에 접속되는 개별 보일러의 배기통 최대길이(보일러 제조사가 제시하는 배기통의 최대길이를 말한다) 중 가장 작은 것으로 한다.

E4.3.2.7 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다.

E4.3.2.8 그 밖에 필요한 사항은 E3.2.1, E4.2.1.1부터 E4.2.1.7까지 및 E4.3.1.3의 기준에 따른다.

E4.3.3 복합공동배기구(금속 이중구조의 복합공동배기) 방식

E4.3.3.1 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치할 수 있다.

(1) 가정용 이외의 경우

(2) 내열·내식성이 있는 금속 이중배기통 시설로서 2013년 12월18일 이후에 설치되는 시설인 경우

(3) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지 장치가 설치된  다음의 연소기에 한한 경우

(3-1) 가스보일러. 다만, 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 경우에는  KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러를 말한다.

(3-2) 흡수식냉온수기

(3-3) 연료전지

(3-4) 비상용 발전기

복합공동배기구	: 중·대형 가스보일러 또는 흡수식냉온수기 : 가스소비량이 70 ㎾이하인 가스보일러 : 비상용 발전기 또는 연료전지 범 례
그림 E4.3① 복합공동배기구 시공 예

E4.3.3.2 복합공동배기구의 단면형태는 원형으로 한다.

E4.3.3.3 복합공동배기구는 내부관과 외부관으로 구분하고, 관 사이에는 스페이서 등을 사용하여 내부관과 외부관의 간격을 25 ㎜ 이상으로 일정하게 유지한다.

외부관

내부관

25 ㎜이상(공기 단열층)

그림 E4.3② 복합공동배기구의 단면적 예

E4.3.3.4 복합공동배기구는 굴곡없이 수직으로 설치한다. 다만, 건물 형태 및 구조상 부득이하여 굴곡이 있는 형태로 설치 시  최대 굴곡 각도는  90°이하로 하고, 각도에 따른 형상저항계수 값은 표 E4.3①을 따른다.

표 E4.3① 각도별 형상저항계수

각도	저항계수 값
10。	0.1
30。	0.2
45。	0.3
60。	0.5
90。	1.2

굴곡없는 수직형태	굴곡이 있는 형태

그림 E4.3③ 복합공동배기구 설치 예

E4.3.3.5 복합공동배기구의 내부관은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 내부관은 길이이음매가 용접으로 접합된 것으로 한다.

(2) 내부관과 내부관의 원주이음매는 배기가스가 누출되지 않도록 내열 실리콘 등으로 마감한 후 나사식 또는 플랜지식 등으로 체결한다.

E4.3.3.6 복합공동배기구의 외부관은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 외부관은 길이이음매가 용접으로 접합된 것으로 한다.

(2) 외부관과 외부관의 연결은 나사식 또는 플랜지식 등으로 체결하여 배기가스가 누출되지 않는 구조로 한다

공기 절연층(25㎜)

외부관(KS D 3698)

스페이서

V-밴드글로브

V-밴드글로브에

설치된 결합 실란트

채널밴드

내부관(KS D 3698)

그림 E4.3④ 복합공동배기구 내부관 및 외부관 연결시공 예

E4.3.3.7 복합공동배기구의 금속재료는 표 E4.3②와 같다. 다만, 복합공동배기구를 건축물 내부에 설치할 경우, 외부관은 알루미늄 도금 강판을 사용할 수 있다.

표 E4.3② 복합공동배기구의 금속재료

구분	재료
내부관	KS D3698(냉간 압연 스테인레스 강판 및 강대) 또는 기계적 성질 및 내식성 이와 동등 이상의 금속재료
외부관	KS D3698(냉간 압연 스테인레스 강판 및 강대) 또는 기계적 성질 및 내식성이와 동등 이상의 금속재료
	알루미늄 도금 강판(aluminized steel)

E4.3.3.8 복합공동배기구의 금속재료 두께는 표 E4.3③과 같다

표 E4.3③ 복합공동배기구의 금속재료 두께

단위 : ㎜
지름	내부관(KS D 3698)	외부관
		KS D 3698	알루미늄 도금강판(aluminized steel)
1 000 미만	0.8 이상	0.6 이상	0.8 이상
1 000 ∼ 1 500	1.2 이상	0.8 이상	0.8 이상
1 500 ∼ 2 400	1.5 이상	1.2 이상	1.2 이상
2 400 초과	2 이상

E4.3.3.9 복합공동배기구는 자기 하중을 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 고정하고, 고정 최대지지간격은 표 E4.3④와 같다.

표 E4.3④ 복합공동배기구 지름별 지지간격

내부관 지름(㎜)	지지 간격(m)
2 000 이하	8 이하
2 000 초과	4 이하

E4.3.3.10 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 가스보일러의 복합배기통방식을 복합공동배기구에 연결할 때에는 E4.3.2.1부터 E4.3.2.8까지의 기준에 따른다.

E4.3.3.11 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾를 초과하는 가스보일러의 단독배기통 방식을 복합공동배기구에 연결할 때에는 E4.3.1.1부터 E4.3.1.3까지의 기준에 따른다. 다만, 배기 톱은 E4.2.1.1부터 E4.2.1.3까지, E4.2.1.5부터 E4.2.1.7까지 적용하지 아니한다.

E4.3.3.12 연료전지의 단독배기통 방식을 복합공동배기구에 연결할 때에는 KGS FU551 2.7.2.4.2(1)부터 2.7.2.4.2(9)까지의 기준에 따른다. 다만, 배기톱의 경우에는 2.7.2.4.2(1)부터 2.7.2.4.2(3)까지와 2.7.2.4.2(5)부터 2.7.2.4.2(7)까지를 적용하지 아니한다.

E4.3.3.13 배기형식이 다른 보일러는 복합공동배기구에 함께 접속하지 아니한다.

E4.3.3.14 복합공동배기구에 연결되는 배기통은 서로 마주보는 위치에 설치하지 아니한다.

E4.3.3.15 복합공동배기구에 연결되는 배기통이 하나 이상인 경우에는 높은 온도의 배기가스가 방출되는 배기통일수록 상대적으로 높은 위치에 설치한다.

E4.3.3.16 복합공동배기구의 연결부(복합배기통 또는 단독배기통과 연결부분)는 복합공동배기구와 같은 재료를 사용하고 연결부분은 용접으로 접합한다.

E4.3.3.17 복합공동배기구의 배기통풍력(PH+PW)은 다음 계산식에 따라 배기 통풍저항(PR+PB+PFV)을 초과하여야 한다.

[eqn: P _{R} +P _{B} +P _{FV} <P _{H} +P _{W}]

여기에서,

PR   : 복합공동배기구의 통풍저항 (㎩)(부록 F 참조)

PB   : 급기부 저항 (㎩)(부록 F 참조)

PFV   : 수평배기통의 저항 (㎩)(부록 F 참조)

PH   : 복합공동배기구의 통풍력 (㎩)(부록 F 참조)

PW   : 연소기의 통풍력 (㎩)(부록 F 참조)

E4.3.3.18 다음 계산식에 따라 산정된 복합공동배기구 내부관의 안지름은 E4.3.3.17의 조건을 만족해야 한다.

[eqn: D _{h} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }}]

여기에서,

Dh  : 복합공동배기구 내부관의 안지름(m)

Q   : 최대가스소비량(㎾)

N   : 보일러 수

Vg   : 단위연료당 배기가스량(부록 F 참조)

Hl   : 연료의 저위발열량(kJ/㎏)(부록 F 참조)

[eqn: epsilon _{B}]  : 보일러의 효율

[eqn: rho _{m}] : 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)(부록 F 참조)

[eqn: V _{m}]: 배기가스의 평균속도(㎧)(부록 F 참조)

E4.3.3.19 복합공동배가구내의 배기가스 유속은 5 ㎧ 이하가 되도록 설계한다.

E4.3.3.20 복합공동배기구의 톱은 풍압대 밖에 있도록 한다.

E4.3.3.21 복합공동배기구의 톱은 통기저항이 적고 유풍 시 흡인성이 좋은 것으로 한다.

E4.3.3.22 복합공동배기구의 톱은 덮개가 있는 구조로 한다.

E4.3.3.23 복합공동배기구가 바닥 및 천장을 관통하는 부분의 복합공동배기구에는 보호관을 설치하고, 그림 E4.3⑤와 같이 방화철판을 사용하여 방화공간을 확보해야 한다.

그림 E4.3⑤ 복합공동배기구 방화구획 상세도

E4.3.3.24 복합공동배기구는 점검이 용이한 장소에 설치하되, 건축물 구조상 부득이 하여  은폐된 공간에  설치하는 경우에는 복합공동배기구 길이 10 m 마다 1개 이상 점검구를 설치한다. 다만, 건축물내 밀폐된 배기전용 구조물에 복합공동배기구를 설치하는 경우는 점검구를 1개소 이상 설치해야 한다.

E4.3.3.25 옥상 또는 지붕면에서 복합공동배기구 톱 개구부하단까지 수직높이는 1.5 m 이상으로 한다.

E4.3.3.26 복합공동배기구 최하부에는 응축수 배출을 위해 수취기를 설치한다.

E4.3.3.27 가스보일러,  흡수식냉온수기, 연료전지 및 비상용발전기를 복합공동배기구에 연결하기 전에는 밀폐된 상태로 연막을 주입하고, 5분간의 기밀시험 시간을 유지하여 복합공동배기구의 기밀에 이상이 없는지를 확인한다.

E4.3.3.28 복합공동배기구를 설치 시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여 표 E4.3⑤와 같이 시공표지판을 부착하고 내용을 기록한다.

표 E4.3⑤ 시공표지판의 예

시 공 표 지 판
시공자	명 칭 또 는 상 호
	사 무 소 소 재 지
	시 공 자 성 명	(전화번호)
금속 이중구조의 복합 공동배기구	제 조 자 명
	제조년월(제조번호)
	재질
	호칭 및 길이
	A/S 연락처
시공내역	설 치 기 준 적 합 여 부
	시 공 년 월 일
	특 기 사 항

부록 F 복합공동배기구 내부관의 단면적 산정 방법 (부록 E 관련)

F1. 적용범위

이 기준은 복합공동배기구의 배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위해 산출되는 내부관의 안지름을 산정하는데 적용한다.

F2. 배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위한 안지름 산출 방법

F2.1 배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위한 안지름

“ 배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위한 안지름”이란 복합공동배기구의 원활한 배기를 위해 배기저항을 극복할 수 있는 복합공동배기구 내부관의 안지름을 말한다.

F2.2 안지름 산정 방법

F2.2.1 배기저항에 대한 배기통풍력 확보를 위한 안지름의 산정은 지배방정식을 이용하여 다음의 보기와 같이 한다.

(1) 계산 조건(보기)

최대 가스 소비량	50,000 kcal/h
보일러 효율	94 %
보일러의 통풍력	최대 350 Pa
배기가스 온도	65 ℃
연도직경	0.075 m
복합배기통 직경	0.25 m

ㅇ 보일러 제조사에서 제공하는 조건

ㅇ 설치현장에서 정해지는 조건

보일러 설치 수	38 대
복합공동배기구 높이	63.1 m
연도 높이	1 m
연도 길이	0.4 m
연도 굴곡	없음(수직)
복합배기통 길이	17 m
복합배기통 굴곡	90˚
마찰 계수(STS)	0.03

(2) 복합공동배기구 내부관의 단면적 계산(보기)

[eqn: P _{R} +P _{B} +P _{FV} <P _{H} +P _{W}]

※ 배기통풍력(PH+PW)은 배기통풍저항(PR + PB + PFV) 보다 큰 값이어야 한다

PR   : 복합공동배기구의 통풍저항 (㎩),    PB   : 급기부 저항 (㎩),

PFV   : 수평연도의 저항 (㎩),            PH   : 복합공동배기구의 통풍력 (㎩)

PW   : 연소기의 통풍력 (㎩),

(2-1) 복합공동배기구의 통풍저항(PR)

[eqn: P _{R} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi TIMES {L} over {D _{h}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{n} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{m}} over {2} TIMES V _{m} ^{2}]

SE : 안전계수(1.2), [eqn: varphi] ; 마찰저항 계수(0.03), L : 복합공동배기구의 길이(m)

Dh : 복합공동배기구의 직경(m),  [eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{n}]: 형상저항 계수들의 합

ρm : 복합공동배기구내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥),

Vm  : 복합공동배기구내 배기가스의 평균속도(m/s)

γ(각도)	저항계수 값	γ(각도)	저항계수 값	γ(각도)	저항계수 값
10°	0.1	45°	0.3	90°	1.2
30°	0.2	60°	0.5

※ 각도에 따른 형상저항 계수

(2-1-1) 복합공동배기구 배기가스의 평균밀도([eqn: {} ^{}][eqn: rho _{m}]) 구하기

[eqn: T _{m} =`T _{2} -`0.6(T _{2} -T _{3} )][eqn: T _{3} =`T _{2} -`L TRIANGLE T]                     [eqn: rho _{m} = {342} over {T _{m}}]  (단위 : ㎏/㎥)

여기서,  ,

[eqn: T _{2} =`T _{1} -`L _{V} TRIANGLE T _{V}],

Tm에 대한 식에 T2, T3를 대입하여 정리하면,

[eqn: T _{m} =`T _{1} -`L _{V} TIMES TRIANGLE T _{V} -0.6 TIMES L TIMES TRIANGLE T]

= 338 K - 17 m × 0.24 K/m - 0.6 × 63.1 m × 0.12 K/m

= 329.38 K

[eqn: ` rho _{m} =` {342} over {T _{m}} `=` {342} over {329.38} `=`1.04`]

그러므로, ㎏/㎥

(2-1-1) 복합공동배기구 배기가스의 평균속도(Vm) 구하기

Tm : 복합공동배기구 배기가스의 평균온도(K), T1 : 배기가스 온도(K)

T2 : 복합배기통 출구부분의 배기가스 온도(K), T3 : 복합공동배기구 출구의 배기가스온도(K)

LV : 복합배기통의 길이(m), ∆T : 복합공동배기구내 온도강하(0.12 K/m)

∆TV : 복합배기통내 온도강하(0.24 K/m)

[eqn: V _{m} = {dot{m}} over {A TIMES rho _{m}}]

(단위 : m/s)

[eqn: dot{m} `(kg/s)=`G` TIMES V _{g}]

여기서,   ,

[eqn: G`(kg/s)`=` {Q} over {epsilon _{B} TIMES H _{l}} TIMES N]

로 표기할 수 있다.

[eqn: G`]따라서, Vm에 대한 식에 [eqn: dot{m}],     를 대입하여 정리하면,

[eqn: V _{m} = {4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {D _{h} ^{2} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }]

[eqn: dot{m}][eqn: epsilon _{B`}] : 배기가스의 질량 유량(㎏/s),  A : 복합공동배기구의 단면적(㎡), N : 보일러 수   Q : 보일러 정격 출력(㎾), G : 연료소비량(Kg/s),   : 보일러의 효율(%)

Hl : 연료의 저위발열량(KJ/㎏),    Vg :  단위연료당 배기가스량

[eqn: V _{m} = {4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {D _{h} ^{2} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi } `=`]

[eqn: ` {4 TIMES 58.33 TIMES 38 TIMES 14.7} over {D ^{2 _{h}} TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.04 TIMES 3.14} = {0.66} over {D ^{2 _{h}}}]

[eqn: Q=50,000(`kcal/h`) TIMES 4.2(kJ/kcal) TIMES {1h} over {3600s} =][eqn: 58.33kJ/s=58.33kw]

참고로,  N = 38대 (총 보일러 설치 수), Vg : 14.7 N㎥/kg(도시가스인 경우)

Hl = 64,461.54 kJ/㎏(도시가스인 경우)

[eqn: P _{R} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi TIMES {L} over {D _{h}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{n} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{m}} over {2} TIMES V _{m} ^{2}][eqn: =`1.2 TIMES (0.03 TIMES {63.1} over {D _{h}} +0+1) TIMES {1.04} over {2} TIMES ( {0.66} over {D ^{2 _{h}}} ) ^{2}]그러므로, 복합공동배기구의 통풍저항(PR)은

[eqn: = {0.51} over {D _{h} ^{5}} + {0.27} over {D _{h} ^{4}}]

(2-2) 보일러의 급기부 저항(PB)

강제배기식 보일러의 경우 급기 연도가 존재 하지 않아, 급기부 저항은 고려하지 않는다

(2-3) 수평연도의 저항(PFV)

보일러와 복합배기통을 연결해주는 연도의 저항도 수평연도의 저항에 포함되어 계산함에 따라 수평연도의 저항은 복합배기통의 저항과 연도의 저항의 합한 값에 연도의 높이에 따른 배기통풍력 값을 빼주어 산출한다

[eqn: P _{FV} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{V} TIMES {L _{V}} over {D _{hV}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nV} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mV}} over {2} TIMES V _{mV} ^{2} -H _{V} TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{mV} )`# ```````````````````````# ````````````````````````+S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{z} TIMES {L _{Z}} over {D _{hZ}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nZ} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mV}} over {2} TIMES V _{mV} ^{2} `]

SE : 안전계수(1.2), [eqn: varphi _{V}] ; 복합배기통 마찰저항 계수(0.03), Lv : 복합배기통의 길이(m)

Dhv : 복합배기통의 직경(m),  [eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nV}]: 복합배기통 형상저항 계수들의 합

ρmV : 복합배기통내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)

Vmv  : 복합배기통내 배기가스의 평균속도(㎧)

Hv : 연도의 높이(m), ρL  : 외기의 밀도, g : 중력가속도(9.81㎨)

SE : 안전계수(1.2), [eqn: varphi _{z}] ; 연도 마찰저항 계수(0.03), Lz : 연도의 길이(m)

Dhz : 연도의 직경(m),  [eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nz}]: 연도형상저항 계수들의 합

ρmZ : 연도내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥), Vmz  : 연도내 배기가스의 평균속도(㎧)

(2-3-1) 연도내 배기가스 평균밀도(ρmZ)

연도의 길이가 짧으므로(40㎝) 연도내 배기가스 온도는 같다고 가정한다

[eqn: T _{mz} =65+273`=`338`]K ,  그러므로  [eqn: rho _{mz} = {342} over {338} =1.01]

(2-3-2) 연도내 배기가스 평균속도(Vmz)

[eqn: V _{mz} = {4 TIMES Q TIMES V _{g}} over {D _{hz} ^{2} TIMES H _{lz} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{mz} TIMES pi }# ````````````````=` {4 TIMES 58.33 TIMES 14.7} over {0.075 ^{2} TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.01 TIMES 3.14}# # `````````````````=3.17`m/s]

(2-3-3) 복합배기통내 배기가스 평균밀도(ρmV)

[eqn: ` rho _{mV} =` {342} over {T _{mV}} `]

(단위 : ㎏/㎥)

여기서, [eqn: T _{mV`} = {T _{1} +T _{2}} over {2}], [eqn: T _{2} =T _{1} -L _{V} TRIANGLE T _{V}]이므로, T2를 대입하여 정리하면

[eqn: T _{mV`} = {2T _{1} -L _{V} TRIANGLE T _{V}} over {2} = {2 TIMES 338-17 TIMES 0.24} over {2} =335.96] K

[eqn: ` rho _{mV} =` {342} over {T _{mV}} `= {342} over {335.96} =1.02]

따라서,   ㎏/㎥

T1 : 배기가스 온도(K), T2 : 복합배기통 출구 부분의 배기가스 온도(K)

LV : 복합배기통의 길이(m), ∆TV : 복합배기통내 온도강하(0.24 K/m)

(2-3-4) 복합배기통내 배기가스 평균속도(Vmv)

[eqn: V _{mV} = {4 TIMES Q TIMES V _{g} TIMES N} over {D _{hV} ^{2} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{mV} TIMES pi }# ``````````````````= {4 TIMES 58.33 TIMES 14.7 TIMES 6} over {0.25 ^{2} TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.02 TIMES 3.14}# ``````````# ``````````````````=1.70(m/s)]

(2-3-5) 복합배기통형상저항 계수의 합([eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{nV}])

복합배기통은 한번의 굴곡과 수평으로(90°)으로 유지되는 상태로 계산

[eqn: sum _{n} ^{} vartheta _{{} _{nV}} =`1.2]

(2-3-6) 외기의 밀도(ρL)

외기의 밀도는 대기압력과 기체상수로 구해지고, 수식은 다음과 같다.

PL : 대기압력(101,325 ㎩ ), RL : 기체상수(287.05 J/㎏-K)

TL : 외부대기 온도(K)

[eqn: rho _{L} = {P _{L}} over {R _{L} TIMES T _{L}}](단위 : ㎏/㎥)

※ 외부대기 온도는 배기조건의 환경이 나쁜 경우를 위해 35℃로 가정함.

[eqn: rho _{L} = {P _{L}} over {R _{L} TIMES T _{L}} = {101,325} over {287.05 TIMES 308} =1.15] ㎏/㎥

위에서 계산한 (2-3-1)부터 (2-3-6)까지의 값을 대입하여 수평연도의 저항(PFV)을 구한다

[eqn: P _{FV} =S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{V} TIMES {L _{V}} over {D _{hV}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nV} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mV}} over {2} TIMES V _{mV} ^{2} -H _{V} TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{mV} )`# ```````````````````````# ````````````````````````+S _{E} TIMES ` LEFT ( varphi _{z} TIMES {L _{Z}} over {D _{hZ}} + sum _{n} ^{{} _{}} vartheta _{nZ} +1 RIGHT ) TIMES {rho _{mV}} over {2} TIMES V _{mV} ^{2} `# ``````````````````=`1.2 TIMES (0.03 TIMES {17} over {0.25} +1.2+1) TIMES {1.02} over {2} TIMES 1.70 ^{2} -1 TIMES 9.81 TIMES (1.15-1.02)# ```````````````````````````1.2 TIMES (0.03 TIMES {0.4} over {0.075} +0+1) TIMES {1.02} over {2} TIMES 3.17 ^{2} =13.36`]

PFV = 13.36 ㎩

(2-4) 복합공동배기구의 통풍력(PH)

[eqn: P _{H} =H TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{m} )] (단위:㎩)

H : 복합공동배기구 높이(m), g : 중력가속도(9.81㎨), ρL: 외기의 밀도(㎏/㎥)

ρm : 복합공동배기구내 배기가스의 평균밀도(㎏/㎥)

[eqn: P _{H} =H TIMES g TIMES ( rho _{L} - rho _{m} )=63.1 TIMES 9.81 TIMES (1.15-1.04)=68.01] ㎩

(2-5) 보일러의 통풍력(Pw)

보일러의 통풍력은 보일러의 제조회사가 제공하는 값을 따른다.

Pw = 350 ㎩

(2-6) 단면적 계산을 위한 지배방정식(PR + PB + PFV < PH + PW)

위에서 산출된 값을 지배방정식에 대입하면

PR + PB + PFV < PH + PW   → [eqn: {0.51} over {D _{h} ^{5}} + {0.27} over {D _{h} ^{4}} +0+13.36` PREC 68.01+350]

위의 식에서 복합공동배기구의 단면적을 산출할 수는 없으며, 최종 단면적 산출을 위한 검증식으로서 활용한다.

(2-7) 복합공동배기구의 배기가스 속도에 따른 내부관의 안지름(Dh)

복합공동배기구에서 배기가스의 속도는 5㎧ 이하로 설계되어야 하고, 이에 따른 복합공동배기구의 안지름은 다음과 같이 계산한다.

(2-1-1)의 복합공동배기구의 평균속도(Vm)식을 Dh에 대하여 정리하면

[eqn: D _{h} ^{} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }}#]

[eqn: D _{h} ^{} = sqrt {{4 TIMES Q TIMES N TIMES V _{g}} over {V _{m} TIMES H _{l} TIMES epsilon _{B} TIMES rho _{m} TIMES pi }} `# ````````````=` sqrt {{4 TIMES 58.33 TIMES 38 TIMES 14.7} over {5 TIMES 64,461.54 TIMES 0.94 TIMES 1.04 TIMES 3.14}}]

따라서,

= 0.36 m

(2-8) 복합공동배기구의 내부관 안지름(Dh) 결정

(2-7)에서 도출된 안지름을 (2-6)의 지배방정식에 대입하여 조건을 만족하면 복합공동배기구의 내부관의 안지름으로 사용한다.

Dh = 0.36을 (2-6)의 지배방정식에 대입하여 풀면, 다음의 지배방정식의 조건을 만족한다.

[eqn: {0.51} over {0.36 ^{5}} + {0.27} over {0.36 ^{4}} +0+13.36` PREC 68.01+350]

(3)계산 결과 해석

(1)의 계산조건(보기)의 공동복합배기구 내부관 안지름은 0.36 m(360 mm)로 설계 시 복합공동배기구내의 배기가스 속도(5㎧)를 만족하고, 배기저항보다 큰 배기통풍력을 확보함.

따라서, 복합공동배기구 내부관 안지름은 0.36m(360mm)이상으로 설계하여 함.

부록 G 1993년 11월 28일 이전 액화석유가스 사용시설 가스보일러 설치기준

G1 공통사항

G1.1 가스보일러는 다음 기준에 적합하게 설치한다.

G1.1.1 반밀폐형연소기는 급기구 및 배기통을 설치한다.

G1.1.2 배기통의 재료는 금속·석면 그 밖의 불연성재료로 한다.

G1.1.3 배기통이 가연성의 벽 또는 천정 등을 통과하는 때는 금속외의 불연성재료로 단열조치를 한다.

G1.1.4 자연배기식 반밀폐형 및 밀폐형연소기의 배기통 끝은 배기가 방해되지 아니하는 구조이고, 장애물 또는 외기의 흐름에 의하여 배기가 방해받지 아니하는 위치에 설치한다.

G1.1.5 밀폐형연소기는 급기구·배기통과 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 들어올 수 없도록 밀폐한다.

G1.1.6 배기팬이 있는 밀폐형 또는 반밀폐형의 연소기를 설치한 경우에는 그 배기팬의 배기가스와 접촉하는 부분의 재료를 불연성재료로 한다.

G1.2 바닥설치형 가스보일러는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 바닥면 위에 설치하고, 벽걸이형 가스보일러는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 벽면에 견고하게 설치한다.

G1.3 가스보일러를 설치하는 주위는 가연성 물질 또는 인화성 물질을 저장·취급하는 장소가 아니고, 조작·연소·확인 및 점검수리에 필요한 간격을 두어 설치한다.

G1.4 가스보일러는 전용보일러실(보일러실 안의 가스가 거실로 들어가지 아니하는 구조로서 보일러실과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 한 것을 말한다. 이하 같다)에 설치한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 가스보일러를 전용보일러실에 설치하지 아니할 수 있다.

(1) 밀폐식보일러

(2) 불완전연소 시 자동으로  가스의 공급이 차단되는 구조의 보일러

(3) 전용급기구를 외기와 통하게 설치된 보일러

G1.5 가스보일러의 가스접속배관은 금속관 또는 가스용품검사에 합격한 가스용금속플렉시블호스를 사용하고, 가스의 누출이 없도록 확실히 접속한다.

G1.6 가스보일러를 설치하는 경우 급·배기장치 등의 구조는 다음 G2 또는 G3에 따르고 그 밖의 사항은 가스보일러 제작자가 제시한 시공지침에 따른다.

G1.7 가스보일러를 설치·시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 그림 G1.7의 시공표지판을 부착한다.

시공표지판
시공자의 명칭 또는 상호
시공자 등록번호
사무소 소재지	(전화번호)
시공관리자 성명
가스보일러 제조회사명
가스보일러의 기종 및 제조번호
가스보일러의 설치기준 적합여부
시공 년 월 일
그 밖의 특이사항

그림 G1.7 가스보일러 시공표지판

G1.7.1 규격은 12 ㎝×9 ㎝로 한다.

G1.7.2 재료는 100 g/㎡의 노랑색 아트지에 코팅한 스티커로 한다.

G1.7.3 시공표지판에 적어야 하는 사항은 각각 다음과 같다.

(1) 시공자의 명칭 또는 상호

(2) 시공자 등록번호(한국가스안전공사에서 실시하는 시공관리자 특별교육 이수자는 국가기술자격종목·등급 및 등록번호, 시공관리자 양성교육 이수자는 양성교육 이수번호)

(3) 사무소 소재지 및 전화번호

(4) 시공관리자 성명

(5) 가스보일러 제조회사명

(6) 가스보일러의 기종 및 제조번호

(7) 가스보일러 설치기준 적합 여부

(8) 시공연월일

(9) 그 밖의 특기사항

G1.7.4 가스보일러를 설치·시공한 자는 시공표지판에 기재사항을 명확히 적은 후 가스보일러 본체 중 눈에 띄기 쉬운 장소에 단단하게 붙인다.

G1.8 가스보일러를 설치·시공한 자는 그가 설치·시공한 시설이 가스보일러의 설치기준에 적합한 때에는 별지 제1호서식에 따른 가스보일러 설치·시공확인서를 작성하여 5년 동안 보존하고, 그 사본(260 g/㎡)을 가스보일러 사용자에게 준다.

G2 반밀폐식보일러의 급·배기설비 설치 기준

반밀폐식보일러의 급·배기설비는 다음 기준에 따라 설치한다.

G2.1 자연배기식

G2.1.1 배기통

G2.1.1.1 배기통의 재료는 불연성·내열성·내식성의 재료로 한다.

G2.1.1.2 배기통의 높이(역풍방지장치 개구부의 하단으로부터 배기통 끝의 개구부 높이를 말한다. 이하 같다)는 다음 식에서 계산한 수치 이상으로 한다.

[eqn: rm h= {0.5＋0.4n＋0.1 LITER } over {( {1,000Av} over {6H} ) ^{2}}]

여기에서

h : 배기통의 높이(m)

n : 배기통의 굴곡수

ℓ : 역풍방지장치 개구부 하단으로부터 배기통 끝의 개구부까지의 전길이(m)

Av : 배기통의 유효단면적(㎠)

H : 가스소비량(㎉/h)

그림 G2.1.1.2 배기통의  높이

G2.1.1.3 배기통의 굴곡수는 4개 이하로 한다.

G2.1.1.4 배기통의 입상높이는 원칙적으로 10 m 이하로 한다. 다만 부득이하여 입상높이가 10 m를 초과하는 경우에는 보온조치를 한다.

G2.1.1.5 배기통의 끝은 옥외로 뽑아낸다.

G2.1.1.6 배기통의 가로 길이는 5 m 이하로서 될 수 있는 한 짧고 물고임 등이나 배기통 앞 끝의 기울기가 없게 한다.

G2.1.1.7 배기통은 자중·풍압·적설하중 및 진동 등에 견디게 견고하게 설치한다.

G2.1.1.8 배기통의 유효단면적은 보일러의 배기통과 접속되는 부분의 유효단면적보다 작지 아니하도록 한다.

G2.1.1.9 배기통은 내부 청소를 위한 청소구를 설치한다.

G2.1.1.10 배기통의 옥외부분의 가장 낮은 부분은 응축수를 제거할 수 있는 구조로 한다.

G2.1.1.11 배기통은 점검·유지가 용이한 장소에 설치하되 부득이한 경우 천정속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 금속 이외의 불연성 재료로 피복하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 통기구를 설치한다.

G2.1.1.12 배기톱의 위치는 풍압대를 피하여 바람이 잘 통하는 곳에 설치한다.

G2.1.1.13 배기톱의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터 수직거리로 90 ㎝ 이상으로 하고, 배기톱 상단부로부터 수평거리 1 m 이내에 건축물이 있는 경우에는 타 건물의 처마로부터 90 ㎝ 이상 높게 한다.

G2.1.1.14 배기톱의 모양은 모든 방향의 바람에 관계없이 배기가스를 잘 배출시키는 구조로 다익형, H형, 경사H형, P형 등으로 한다.

G2.1.1.15 G1.4.3에 따라 주택의 전용보일러실외에 자연배기식보일러를 설치하는 경우에는 보일러의 1차배기통 직상부에 배기가스역류방지장치를 설치한다.

G2.1.2 급기구 및 환기구

G2.1.2.1 급기구는 보일러에 설치된 배기통의 유효단면적 이상으로 한다.

G2.1.2.2 수시로 개방하도록 하는 구조의 급기구 또는 외기와 접하게 설치된 창 등으로서 급기에 이용되도록 한 구조의 개구부(수기 개방형 급기구)의 크기는 다음 식에 따라 얻은 수치 이상으로 한다.

[eqn: rm Av=0.12H sqrt {{3+5n+0.2 LITER } over {h}}]

여기에서

Av : 개구부의 면적(㎠)

H : 가스소비량(㎉/h)

n : 배기통의 굴곡수

ℓ : 역풍방지장치 개구부 하단으로부터 배기통끝의 개구부까지의 전길이(m)

h : 배기통의 높이(m)

G2.1.2.3 상부 환기구의 면적은 가스소비량 1 000 ㎉/h당 유효 개구면적 10 ㎠ 이상으로 한다. 다만, 가스소비량이 36 000 ㎉/h 이하이고 또한 보일러가 설치된 실의 넓이가 1 ㎡당 가스소비량이 7 000 ㎉/h 이하의 경우에만 상부환기구로서 급기구를 갈음할 수 있다.

G2.1.2.4 상부환기구는 될 수 있는 한 높게 설치하고, 최소한 보일러 역풍방지장치보다 높게 설치한다.

G2.1.2.5 상부환기구 및 급기구는 외기와 통기성이 좋은 장소이고, 급기구는 통기성이 좋은 장소에 개구되게 한다.

G2.1.2.6 급기구 또는 상부환기구는 유입된 공기가 직접 보일러 연소실에 흡입되어 불이 꺼지지 아니하는 구조로 한다.

G2.1.2.7 지하실 등에서 급기팬 등을 이용하는 경우 급기팬 등의 능력은 이론가스배기량[1 000 ㎉/h (0.085 ㎏/h)당 1.08 ㎡]의 2배 이상으로 한다.

G2.2 챔버방식

G2.2.1 챔버는 급·배기를 위한 전용실로서 다른 용도로 사용하지 아니한다.

G2.2.2 챔버를 구성하는 내부벽면은 밀폐구조로 한다.

G2.2.3 챔버를 구성하는 내벽(보일러설치벽·측면·차단판·천정·바닥 등) 및 배기구 주변 150 ㎜, 상방 600 ㎜ 이내에는 불연성·내식성의 물질로 한다.

G2.2.4 챔버급기구의 크기는 다음과 같다.

급기구유효면적 = 유효개구면적 - 배기통 단면적

G2.2.5 차단판의 최하부에 70 ㎜정도의 공간(보조급기구)을 설치한다.

G2.2.6 배기톱은 급기구면보다 20 ㎜ 이상 나오게 한다.

G2.2.7 배기통의 높이는 가로 길이의 0.6배 이상으로 한다.

G2.3 강제배기식

G2.3.1 자연배기식의 배기통에 배기팬을 설치하는 보일러

G2.3.1.1 배기팬

G2.3.1.1.1 배기팬의 재료는 내열·내식성인 것으로 한다.

G2.3.1.1.2 배기팬은 보일러 사용시 자동적으로 작동하는 것으로 한다.

G2.3.1.1.3 정전 또는 배기팬 고장 시에는 가스를 차단하는 구조로 한다.

G2.3.1.1.4 가스의 차단장치는 배기팬의 기능이 복귀된 경우 자동으로 가스가 공급되지 아니하는 구조이거나 또는 배기팬의 기능이 복귀된 경우 생가스가 방출되지 아니하는 구조로 한다.

G2.3.1.1.5 배기통에 설치된 배기팬의 배기통의 통기저항 및 옥외 풍압 이상으로서 이론가스 배기량[1 000 ㎉/h (0.085 ㎏/h)당 1.08 ㎡] 2배 이상으로 한다.

G2.3.1.1.6 자연배기식 급·배기설비중 보일러의 배기통에 부착되는 배기팬의 성능은 보일러의 연소 및 효율에 현저한 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.

G2.3.1.2 배기통

G2.3.1.2.1 배기통의 구경은 배기팬의 능력 이상으로 한다.

G2.3.1.2.2 배기통의 수평부는 경사가 있어 응축수를 외부로 제거할 수 있는 구조로 한다.

G2.3.1.2.3 배기통 톱에는 새·쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

G2.3.1.2.4 배기통톱의 전방·측변·상하주위 60 ㎝(방열판이 설치된 것은 60 ㎝) 이내에 장애물이 없어야 한다.

G2.3.1.2.5 배기통톱 개구부로부터 60 ㎝ 이내에 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없어야 한다.

G2.3.1.3 급기구

G2.3.1.3.1 급기구의 유효단면적은 배기통의 단면적 이상으로 한다.

G2.3.1.3.2 급기구는 옥외 또는 현관 등 통기성이 좋은 위치에 설치하고, 배기톱으로부터 배기가스가 유입되지 아니하는 위치로 한다.

G2.3.2 강제배기식 보일러

강제배기식보일러의 급·배기설비 설치기준은 G2.3.1.2, G2.3.1.3에 따른다.

G2.4 복합배기통

G2.4.1 동일 실내에서 벽면의 상태 등으로 인하여 각각의 배기통을 설치할 수 없는 부득이한 경우에만 사용한다.

G2.4.2 자연배기식의 경우에만 사용하고 연결하는 보일러의 수는 2대에 한정한다.

G2.4.3 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적(복합부분에서는 각 배기통의 합계 단면적) 이상으로 한다.

G2.4.4 보일러의 단독배기통은 보일러의 접속부로부터 300 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

G2.4.5 공용부에 접속하는 각 배기통의 접속부는 250 ㎜ 이상 떨어뜨리고 공용부와의 접속부분의 T자관 등은 공용부와 같은 구경의 것을 사용한다.

G2.4.6 그 밖에 필요한 사항은 G2.1에 따른다.

그림 G2.4.6 복합 배기통의 설치 예시

G2.5 공동주택 공동배기방식

G2.5.1 공동배기구는 다음 기준에 따른다.

G2.5.1.1 공동배기구의 정상부에서 최상층 보일러의 역풍방지장치 개구부 하단까지의 거리가 4 m 이상일 경우에는 공동배기구에 연결시키며, 그 이하일 경우에는 단독으로 설치한다.

G2.5.1.2 공동배기구의 평균 유효높이

평균유효높이	=	a1 + a2 + a3 + ···
		보일러수

여기에서

a1 + a2 + a3 + ···  : 각각의 보일러의 역풍방지장치 개구부의 하단으로부터 공동배기구 최상부까지의 높이(그림 G2.5.1.18 참조)

G2.5.1.3 접속 가능한 보일러의 총가스 소비량 및 보일러의 수는 표 G2.5.1.3에 따라 하는 것을 원칙으로 하며, 이를 초과하게 되면 별도의 공동배기구를 설계하는 것이 바람직하다. 이 경우 고층부·저층부등 가까운 계층끼리 공동배기구를 설치한다.

표 G2.5.1.3 접속가능 보일러수 및 가스소비량

공동배기구의 평균유효높이	연결된 보일러의 총가스 소비량(㎉/h)	접속되는 보일러수
10 m 이하	125 000	10 이하
10 m 초과 - 15 m 이하	156 000	11 이하
15 m 초과	172 000	12 이하

G2.5.1.4 공동배기구의 유효단면적은 다음 계산식에 따르며, 동시사용율은 표 G2.5.1.4와 같다.

공동배기구의 유효단면적 = 배기통 단면적의 총합 × 동시사용율 + 배기통의 수평투영면적

보일러수	보일러의 동시사용율(F)
	온 수 기 등	보 일 러	비 고
1	1.00	1.00	동시사용율(F)는 실정에 맞도록 정하되 표의 값보다 작지 아니하도록 한다.
2	1.00	1.00
3	1.00	1.00
4	0.90	0.95
5	0.83	0.92
6	0.77	0.89
7	0.72	0.86
8	0.68	0.84
9	0.65	0.82
10	0.63	0.81
11	0.61	0.80
12	0.60	0.80
13	0.59	0.80
14	0.58	0.79
15	0.57	0.79
16	0.56	0.78
17	0.55	0.78
18	0.54	0.77
19	0.53	0.76
20	0.52	0.76
21이상	0.50	0.75

표 G2.5.1.4 동시사용율

G2.5.1.5 공동배기구의 단면형태는 될 수 있는 한 원형 또는 정사각형에 가깝도록 하고, 가로 세로의 비는 1:1.4 이하로 한다.

G2.5.1.6 같은층에서 공동배기구로 연결되는 보일러의 수는 2대 이하로 한다.

G2.5.1.7 공동배기구의 재료는 내열·내식성이 좋은 것을 사용한다.

G2.5.1.8 공동배기구는 주위에 공기층이 있는 등 단열성이 좋은 경우 이외에는 보온한다.

G2.5.1.9 공동배기구 최하부에 청소구와 수취기를 설치한다.

G2.5.1.10 공동배기구 및 배기통에는 방화댐퍼(Damper)를 설치하지 아니한다.

G2.5.1.11 공동배기구내 배기통의 입상높이는 2 m 이상, 공동배기구내 이웃한 두 배기통 끝의 높이 차이는 25 ㎝ 이상으로 한다. 다만, 배기가스역류방지장치를 설치한 것은 그러하지 아니하다.

G2.5.1.12 공동배기구와 배기통과의 접속부는 기밀을 유지하도록 한다.

G2.5.1.13 공동배기구톱은 풍압대 밖에 있게 한다.

G2.5.1.14 공동배기구톱은 통기저항이 적고 유풍 시 흡인성이 좋은 것을 사용한다.

G2.5.1.15 공동배기구내 접속되는 배기통의 유효단면적은 보일러의 배기통과 접속되는 부분의 유효단면적보다 축소되지 아니하도록 하고, 배기통의 재료는 KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)의 STS 304로 두께 0.3 ㎜ 이상 또는 이와 같은 수준 이상의 내열성·내식성이 있는 것을 사용한다.

G2.5.1.16 보일러 설치실에는 반드시 외기와 통하는 급기구를 설치하고 급기구의 단면적은 각각 단독배기통의 단면적  이상으로 한다.

G2.5.1.17 보일러 설치실에는 환기팬 등이 설치되어 있는 경우 환기팬용 급기구를 충분한 크기로 설치한다.

G2.5.1.18 G1.4(2) 또는 G1.4(3)에 따라 반밀폐식보일러를 전용보일러실 외에 설치한 경우에는 배기가스역류방지장치를 설치한다.

그림 G2.5.1.18 공동배기구의 설치 예시

G3 밀폐식보일러의 급·배기설비 설치 기준

밀폐식보일러의 급·배기 설비 설치기준은 다음과 같다.

G3.1 일반사항

G3.1.1 급·배기톱은 옥외에 물고임 등이 없을 정도의 기울기를 주어 설치한다.

G3.1.2 급·배기톱의 주위에는 장애물이 없는 것으로 한다.

G3.1.3 눈내림 구역에 설치하는 경우에는 급·배기톱의 주위의 적설을 처리할 수 있는 구조로 한다.

G3.1.4 급·배기톱의 최대 연장길이는 보일러의 취급설명서에 기재된 최대연장길이 이내이고, 급·배기톱은 바깥벽에 설치한다.

G3.1.5 급·배기통과 부착된 벽 및 보일러 본체와 벽의 접속은 단단하게 고정 부착한다.

G3.2 자연급·배기식

G3.2.1 외벽식

G3.2.1.1 급·배기톱은 충분히 개방된 옥외 공간에 충분히 벽외부로 나오도록 설치하되 수평이 되게 한다.

G3.2.1.2 급·배기톱은 양측면 또는 상하 1 500 ㎜ 이내의 간격에는 돌출물이 없어야 한다.

G3.2.1.3 급·배기톱은 전방 150 ㎜ 이내에 장애물이 없는 장소에 설치한다.

G3.2.1.4 급·배기톱의 벽관통부는 급·배기톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 한다.

G3.2.1.5 급·배기톱의 높이는 바닥면 또는 지면으로부터 150 ㎜ 위쪽에 설치한다.

G3.2.1.6 급·배기톱과 상방향 건축물 돌출물과의 이격거리는 250 ㎜ 이상으로 한다.

G3.2.2 챔버식

G3.2.2.1 챔버는 급·배기를 위한 전용실로서 다른 용도로 사용하지 아니한다.

G3.2.2.2 챔버를 구성하는 내부 벽면은 밀폐구조로 한다.

G3.2.2.3 챔버를 구성하는 내벽(보일러설치벽·측면·차단판·천정·바닥 등) 및 배기구 주변 150 ㎜, 상방 600 ㎜ 이내에는 불연성·내식성의 물질로 한다.

G3.2.2.4 챔버급기구의 크기

급기구 유효면적 = 유효개구면적 - 배기통 단면적

G3.2.2.5 차단판 최하부에 70 ㎜정도의 공간(보조 급기구)을 설치한다.

G3.2.2.6 배기톱은 급기구면보다 20 ㎜ 이상 나오게 한다.

G3.2.2.7 챔버내 배기통의 수직 입상높이는 바닥설치형일 경우 700 ㎜, 벽걸이형일 경우 200 ㎜ 이상으로 한다.

G3.2.3 닥트식

G3.2.3.1 공통사항

G3.2.3.1.1 공동 급·배기닥트에 설치하는 보일러는 공동급·배기닥트용으로 검사에 합격한 것으로 한다.

G3.2.3.1.2 공동 급·배기닥트는 보일러 전용으로 하고, 일반 환기닥트와 공동으로 사용하지 아니한다.

G3.2.3.1.3 급·배기톱의 관통부는 급·배기톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 않게 한다.

G3.2.3.1.4 배기닥트의 재료는 불연성·내열성·내식성의 것으로 한다.

G3.2.3.1.5 닥트는 기밀이 충분히 유지되게 한다.

G3.2.3.1.6 배기닥트는 충분히 보온한다.

G3.2.3.1.7 급·배기닥트는 수직이 되도록 설치하고 건축중 닥트 안에 이물질(몰타르 등)이 들어가 안쪽 면에 부착되지 않게 한다.

G3.2.3.1.8 닥트 안에 방화댐퍼를 설치하지 아니한다.

G3.2.3.1.9 닥트의 상부 끝부분은 눈·비 등이 들어가지 아니하는 구조로 하고, 새·쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

G3.2.3.2 U닥트식

G3.2.3.2.1 급기 및 배기닥트의 단면적은 다음 식에서 얻은 수치 이상으로 한다.

[eqn: rm A= {Z TIMES F TIMES Q} over {1,000}]

여기에서

A : 단면적(㎠)

Z : 공동급·배기닥트 단면계수(㎠/1 000 ㎉/h)

F : 보일러의 동시사용율

Q : 1개의 공동급·배기닥트에 접속되는 각 가스보일러의 표준가스소비량(q)의 총계(㎉/h)

표 G3.2.3.2.1 단면계수(Z)

층수	단면계수(Z)	비 고	층수	단면계수(Z)	비 고
3	21.6	각층의 높이가 2.5~3.0m 건물에 적용한다.	12	26.2	각층의 높이가 2.5~3.0m 건물에 적용한다.
4	24.3		13	26.1
5	25.4		14	26.0
6	25.7		15	25.9
7	26.1		16	25.9
8	26.1		17	25.8
9	26.2		18	25.7
10	26.3		19	25.6
11	26.2		20	25.6

G3.2.3.2.2 배기닥트의 수직닥트 단면형태는 가능한 정사각형에 가깝도록 하고, 가로 세로의 비는 1:1.4 이하로 한다.

G3.2.3.2.3 닥트의 상부 끝부분의 급기구와 배기구는 풍압에 대하여 평형이 되게 배치한다.

G3.2.3.2.4 닥트의 아래 부분은 통풍저항이 적은 구조로 한다.

G3.2.3.2.5 닥트의 아래 부분은 응축수를 제거할 수 있는 구조로 한다.

G3.2.3.2.6 닥트의 아래 부분에는 청소구를 설치한다.

G3.2.3.3 SE닥트식

G3.2.3.3.1 닥트의 상부 끝부분의 위치는 풍압대 범위를 피한다.

G3.2.3.3.2 급기구는 건축물의 하부에 설치하되 풍압에 대하여 평형이 되도록 건축물 외벽의 4면에 균등히 배치한다.

G3.2.3.3.3 역T자형 수평닥트의 유효단면적은 접속되는 전수직닥트 단면적의 총계로 2배 이상으로 한다.

G3.2.3.3.4 역T자형의 급기구 유효단면적은 접속되는 전수직단면적 이상으로 한다.

G3.2.3.3.5 역T자형의 급기구는 반드시 건축물의 마주보는 2면에 설치하고 지표면보다 1 m 이상의 높이에 설치한다.

G3.2.3.3.6 그 밖에 필요한 사항은 G3.2.3.2에 따른다.

그림 G3.2.3.3.6① SE 및 U닥트의 설치 예시

그림 G3.2.3.3.6② U닥트의 설치 예시

그림 G3.2.3.3.6③ SE닥트의 설치 예시

G3.3 강제급·배기식

G3.3.1 급·배기통의 주위조건은 G3.2.1.1부터 G3.2.1.4까지에 따른다.

G3.3.2 급·배기통의 옥외부분은 물고임 등이 없을 정도의 기울기를 주어 설치한다.

G3.3.3 급·배기통과 설치되는 벽 및 보일러 본체와의 접속은 확실히 한다.

부록 H 1993년 11월 28일 후 2017년 8월 24일 전 액화석유가스 사용시설 가스보일러 설치기준

H1. 가스보일러 및 온수기 설치

가스보일러나 가스온수기는 밀폐식으로서 H1.2.4의 단서에 해당하는 경우 이외에는 목욕탕 또는 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니하고, 그 가스보일러 및 가스온수기는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 개방형 가스온수기(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스를 실내로 방출하는 가스온수기)는 설치하지 않는다.

H1.1 적용범위

가스보일러 및 가스온수기(이하 “보일러”라 한다)의 설치에 대하여 적용한다. 다만, 가스소비량이 232.6 ㎾(20만 ㎉/h)를 초과하는 보일러 및 (1)부터 (3)까지에 모두 해당하는 보일러는 제외한다.

(1) 법에 따른 안전관리자 또는 「에너지이용합리화법」에 따른 검사대상기기조종자가 관리하는 것

(2) 사용연료가 다르거나, 가스소비량이 232.6 ㎾(20만 ㎉/h)를 초과하는 기기와 같이 같은 층의 같은 실에 설치한 것

(3) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 것

H1.2 보일러 공통 설치기준

H1.2.1 바닥설치형 보일러는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 바닥면 위에 설치하고, 벽걸이형 보일러는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 벽면에 견고하게 설치한다.

H1.2.2 보일러를 설치하는 주위는 가연성 물질 또는 인화성 물질을 저장·취급하는 장소가 아니어야 하며 조작·연소·확인 및 점검수리에 필요한 간격을 두어 설치한다.

H1.2.3 보일러는 전용보일러실(보일러실 안의 가스가 거실로 들어가지 아니하는 구조로서 보일러실과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 한 것을 말한다. 이하 같다)에 설치한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보일러를 전용보일러실에 설치하지 아니할 수 있다.

(1) 밀폐식보일러

(2) 보일러를 옥외에 설치한 경우

(3) 전용급기통을 부착시키는 구조로 검사에 합격한 강제배기식 보일러

H1.2.4 밀폐식보일러는 방, 거실 그 밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장 그 밖에 환기가 잘되지 않아 보일러의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳에는 설치하지 아니한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(1) 보일러와 배기통의 접합을 나사식 또는 플랜지식 등으로 하여 배기통이 보일러에서 이탈되지 아니하도록 밀폐식보일러를 설치하는 경우

(2) 막을 수 없는 구조의 환기구가 외기와 직접 통하도록 설치되어 있고, 그 환기구의 크기가 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적(철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다) 이상인 곳에 밀폐식보일러를 설치하는 경우

H1.2.5 전용보일러실에는 환기팬이나 사람이 거주하는 거실·주방 등과 통기될 수 있는 가스레인지 배기닥트(후드) 등을 설치하지 아니한다.

H1.2.6 보일러는 지하실 또는 반지하실에 설치하지 아니한다. 다만, 밀폐식보일러 및 급배기시설을 갖춘 전용보일러실에 설치된 반밀폐식보일러의 경우에는 지하실 또는 반지하실에 설치할 수 있다.

H1.2.7 보일러의 가스접속배관은 금속배관 또는 가스용품검사에 합격한 가스용 금속플렉시블호스를 사용하고, 가스의 누출이 없도록 확실히 접속한다.

H1.2.8 부록H에서 정하지 아니한 사항은 제조자가 제시한 시공지침에 따른다.

H1.2.9  보일러를 설치 시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여 그림 H1.2.9의 시공 표지판을 부착하고 내용을 기록한다.

시 공 표 지 판
시 공 자	명칭 또는 상호
	시공자등록번호
	사무소소재지
	시공관리자성명	(전화번호)
보 일 러 (온수기)	제조자
	모델명 및 기종
	제 조 번 호
시공내역	설치기준적합여부
	시공년월일
	특 기 사 항
[비고] ㅇ (규격) 12 ㎝×9 ㎝(온수기는 9 ㎝×6 ㎝) ㅇ (재료) 100 g/㎡의 노란색 아트지에 코팅한 스티커

그림 H1.2.9 보일러 시공표지판

H1.2.10 H1.2.9에도 불구하고 가스보일러를 설치 시공한 자는 규칙 제75조제4항에 따라 보험에 가입한 후 그가 설치·시공한 시설이 가스보일러의 설치기준에 적합한 때에는 표 H1.2.10의 예와 같이 가스보일러설치시공 및 보험가입 확인서를 작성하여 5년간 보존하여야 하며 그 사본 (지질 : 백상지 260 g/㎡)을 가스보일러 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다.

표 H1.2.10 보일러 설치·시공 확인서

제 호 가스보일러(온수기) 설치·시공 확인서
사용자	①성 명		③ 주민등록번호
	②주 소	(전 화)
	④건축물소재지
시공자	⑤명칭 또는 상호		⑥ 시공자등록번호
	⑦대 표 자		⑧ 주민등록번호
	⑨사무소소재지	(전 화)
건축물	⑩분 류	단독주택, 공동주택(아파트, 연립, 다세대), 기타( )
	⑪규 모	건축면적( ), 난방면적( ), ( 평형) ( 세대) ( 층수)
(온수기) 보일러	⑫제 조 자 명		⑬제조번호
	⑭모 델 명		⑮ 급·배기방식
	사용가스종류		난 방 출 력
시공내역	배기통재료		배 기 통	높이: m, 직경 : m
	보 일 러 설 치 장 소		전용보일러실,기타( )
	시공년월일	년 월 일
시 공 · 확 인 사 항	급기구, 상부환기구의 적합 여부
	공동배기구, 배기통의 막힘 여부
	가스누출여부
	보일러의 정상작동 여부
	배기가스 적정배기 여부
	사용교육의 실시여부
	그 밖의 특이사항
KGS FU431, FU432, FU433의 2.7.1.2.10에 따라 위와 같이 확인하고 교부합니다. 년 월 일 시공자 (인)
상기 시공자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제57조 제1항에 따라 가스사고배상책임보험에 가입하였으며, 만약 가스보일러 및 관련기기 사용 중 잘못된 시공으로 인하여 발생한 가스사고로 피해발생시에는 같은 법 시행규칙 제52조제5항에 따른 금액의 범위 내에서 약관에 따라 피해보상을 받으실 수 있습니다. 보험가입기간 : 년 월 일 ～ 년 월 일 (주) ○○보험회사 사장 또는 단체보험가입기관 ○○기관(협회)장 (인)

H1.2.11 보일러를 옥외에 설치할 때는 눈·비·바람 등으로 인하여 연소에 지장이 없도록 보호조치를 강구한다. 다만, 옥외형보일러는 눈·비·바람 등으로 인하여 지장이 없도록 하는 보호조치를 하지 아니할 수 있다.

H1.2.12  배기통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로서 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 것으로 한다.

H1.2.13 배기통이 가연성의 벽을 통과하는 부분은 방화조치를 하고 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 한다.

H1.2.14 보일러의 단독배기통톱 및 공동배기구톱에는 동력팬을 부착하지 아니한다. 다만, 부득이하여 무동력팬을 부착할 경우에는 무동력팬의 유효단면적이 공동배기구의 단면적 이상이 되게 한다.

H1.2.15 보일러에 댐퍼를 부착하는 경우 그 위치는 보일러의 역풍방지장치 도피구 직상부로 한다.

H1.2.16 보일러 배기통의 호칭지름은 보일러의 배기통접속부의 호칭지름과 동일하게 하며, 배기통과 보일러의 접속부 및 배기통과 배기통의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치 하여 기밀이 유지되게 한다.

H1.3 반밀폐식 보일러의 급·배기설비 설치기준

H1.3.1 자연배기식

H1.3.1.1 단독배기통 방식

H1.3.1.1.1 배기통의 높이(역풍방지장치 개구부의 하단으로부터 배기통 끝의 개구부 높이를 말한다. 이하 같다)는 다음 식에서 계산한 수치 이상으로 한다.

[eqn: rm h= {0.5＋0.4n＋0.1 LITER } over {( {Av} over {5.16Q} ) ^{2}}]

여기에서

h : 배기통의 높이(m)

n : 배기통의 굴곡수

ℓ : 역풍방지장치 개구부 하단으로부터 배기통 끝의 개구부까지의 전길이(m)

Av : 배기통의 유효단면적(㎠)

Q : 가스소비량(㎾)

H1.3.1.1.2 배기통의 굴곡수는 4개 이하로 한다.

H1.3.1.1.3 배기통의 입상높이는 원칙적으로 10 m 이하로 한다. 다만, 부득이하여 입상높이가 10 m를 초과하는 경우에는 보온조치를 한다.

H1.3.1.1.4 배기통의 끝은 옥외로 뽑아낸다.

H1.3.1.1.5 배기통의 가로 길이는 5 m 이하로서 될 수 있는 한 짧고 물고임이나 배기통 앞 끝의 기울기가 없게 한다.

그림 H1.3.1.1 배기통의 높이

H1.3.1.1.6 배기통은 자중·풍압·적설하중 및 진동 등에 견디도록 견고하게 설치한다.

H1.3.1.1.7 배기통의 유효단면적은 보일러의 배기통과 접속되는 부분의 유효단면적보다 작지 아니하도록 한다.

H1.3.1.1.8 배기통의 옥외부분의 가장 낮은 부분은 응축수를 제거할 수 있는 구조로 한다.

H1.3.1.1.9 배기통은 점검·유지가 용이한 장소에 설치하되 부득이하게 천정속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 금속 이외의 불연성 재료로 피복하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 통기구를 설치한다.

H1.3.1.1.10 배기톱의 위치는 풍압대를 피하여 바람이 잘 통하는 곳에 설치한다.

H1.3.1.1.11 배기톱의 옥상돌출부는 지붕면으로부터 수직거리를 1 m 이상으로 하고 배기톱 상단으로부터 수평거리 1 m 이내에 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1 m 이상 높게 한다.

H1.3.1.1.12 배기톱의 모양은 모든 방향의 바람에 관계없이 배기가스를 잘 배출시키는 구조로 다익형, H형, 경사 H형, P형 등으로 한다.

H1.3.1.1.13 급기구 및 상부환기구의 유효단면적은 배기통의 단면적 이상으로 한다.

H1.3.1.1.14 상부환기구는 될 수 있는 한 높게 설치하며, 최소한 보일러 역풍방지장치보다 높게 설치한다.

H1.3.1.1.15 상부환기구는 외기와 통기성이 좋은 장소이고, 급기구는 통기성이 좋은 장소에 개구되게 한다.

H1.3.1.1.16 급기구 또는 상부환기구는 유입된 공기가 직접 보일러 연소실에 흡입되어 불이 꺼지지 아니하는 구조로 한다.

H1.3.1.2 챔버방식

H1.3.1.2.1 챔버는 급·배기를 위한 전용실로서 다른 용도로 사용하지 아니한다.

H1.3.1.2.2 챔버를 구성하는 내부벽면은 밀폐구조로 한다.

H1.3.1.2.3 챔버를 구성하는 내벽(보일러설치벽·측면·차단판·천정·바닥 등) 및 배기구 주변 150 ㎜, 상방 600 ㎜ 이내에는 불연성·내식성의 물질로 한다.

H1.3.1.2.4 챔버급기구의 크기는 다음 식에 따른다.

급기구유효면적 = 유효개구면적 - 배기통 단면적

H1.3.1.2.5 차단판의 최하부에 70 ㎜정도의 공간(보조급기구)을 설치한다.

H1.3.1.2.6 배기톱은 급기구면보다 20 ㎜ 이상 나오게 한다.

H1.3.1.2.7 배기통의 높이는 가로 길이의 0.6배 이상으로 한다.

H1.3.1.3 복합배기통 방식

H1.3.1.3.1 동일 실내에서 벽면의 상태 등에 의하여 각각의 배기통을 설치할 수 없는 부득이한 경우에 한정하여 사용한다.

H1.3.1.3.2 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 2대로 한정한다.

H1.3.1.3.3 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적(복합부분에서는 각 배기통의 합계 단면적) 이상으로 한다.

H1.3.1.3.4 보일러의 단독배기통은 보일러의 접속부로부터 300 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

H1.3.1.3.5 공용부에 접속하는 각 배기통의 접속부는 250 ㎜ 이상 떨어뜨리고 공용부와의 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

H1.3.1.3.6 그 밖에 필요한 사항은 H1.3.1.1에 따른다.

그림 H1.3.1.3 복합 배기통 설치 예

H1.3.1.4 공동배기방식

공동배기구는 다음 기준에 따라 설치한다.

H1.3.1.4.1 공동배기구의 정상부에서 최상층 보일러의 역풍방지장치 개구부 하단까지의 거리가 4 m 이상일 경우에는 공동배기구에 연결시키며, 그 이하일 경우에는 단독으로 설치한다.

H1.3.1.4.2 공동배기구의 유효단면적은 다음 계산식에 따른 면적 이상으로 한다.

A = 6.977×10-4×Q×K×F+P

여기에서

A : 공동배기구의 유효단면적(㎟)

Q : 보일러의 가스소비량 합계(㎾)

K : 형상계수[표 H1.3.1.4① 참조]

F : 보일러의 동시사용율[표 H1.3.1.4② 참조]

P : 배기통의 수평투영면적(㎟)

표 H1.3.1.4① 내부면 모양에 따른 형상계수

구분	형상계수
내부면이 원형일때	1.0
내부면이 정사각형일때	1.3
내부면이 직사각형일때	1.4

표 H1.3.1.4② 보일러의 동시사용율 표

보일러 수량	동시사용율(F)	보일러 수량	동시사용율(F)
1	1.00	12	0.80
2	1.00	13	0.80
3	1.00	14	0.79
4	0.95	15	0.79
5	0.92	16	0.78
6	0.89	17	0.78
7	0.86	18	0.77
8	0.84	19	0.76
9	0.82	20	0.76
10	0.81	21이상	0.75
11	0.80

H1.3.1.4.3 공동배기구는 굴곡 없이 수직으로 설치하고 단면형태는 될 수 있는 한 원형 또는 정사각형에 가깝도록 하고 가로 세로의 비는 1:1.4 이하로 한다.

H1.3.1.4.4 동일층에서 공동배기구로 연결되는 보일러의 수는 2대 이하로 한다.

H1.3.1.4.5 공동배기구의 재료는 내열·내식성이 좋은 것을 사용한다.

H1.3.1.4.6 공동배기구의 단면적이 부족한 경우에는 건물 외벽에 별도의 배기구를 설치하고 그 재료가 금속재일 때는 보온조치를 한다.

H1.3.1.4.7 공동배기구 최하부에는 청소구와 수취기를 설치한다.

H1.3.1.4.8 공동배기구 및 배기통에는 방화댐퍼(Damper)를 설치하지 아니한다.

H1.3.1.4.9 공동배기구에 접속하는 보일러의 배기통높이 및 수평길이는 다음 기준에 따른다.

(1) 보일러 배기통 접속부에서 공동배기구에 접속되는 배기통 하단부까지의 높이가 30 ㎝ 이상 60 ㎝ 미만인 경우에는 수평길이를 1 m 이하로 한다.

(2) 보일러 배기통 접속부에서 공동배기구에 접속되는 배기통 하단부까지의 높이가 60 ㎝ 이상인 경우에는 배기통 수평길이를 5 m 이하로 한다.

H1.3.1.4.10 공동배기구와 배기통과의 접속부는 기밀을 유지한다.

H1.3.1.4.11 공동배기구는 사람이 거주하는 실내와 접하고 있는 면을 이중벽으로 하거나 실내측벽에 시멘트몰탈 등으로 마감처리를 한 구조로 하고, 가스보일러의 배기통을 최초로 공동배기구에 연결하기 전에는 연막을 주입하는 등의 시험에 의하여 공동배기구의 기밀에 이상이 없는지 확인한다.

H1.3.1.4.12 공동배기구톱은 풍압대 밖으로 설치한다.

H1.3.1.4.13 공동배기구톱은 통기저항이 적고 유풍 시 흡인성이 좋은 것을 사용한다.

H1.3.1.4.14 배기통의 유효단면적은 보일러 배기통 접속부의 유효단면적 이상으로 한다.

H1.3.1.4.15 보일러실의 급기구 및 상부환기구는 H1.3.1.1.13부터 H1.3.1.1.16까지의 기준에 따른다.

H1.3.1.4.16 공동배기구의 배기통톱까지 단독배기통을 설치하는 경우에는 (1)에 적합하게 한다.

H1.3.1.4.17 옥상 또는 지붕면에서 공동배기구톱 개구부하단까지 수직높이는 1.5 m 이상으로 한다.

H1.3.1.4.18 급기 또는 배기형식이 다른 보일러는 공동배기구에 함께 접속하지 아니한다.

H1.3.2 강제배기식

H1.3.2.1 단독배기통방식

H1.3.2.1.1 배기통의 유효단면적은 보일러 또는 배기팬의 배기통 접속부 유효단면적 이상으로 한다.

H1.3.2.1.2 배기통은 기울기를 주어 응축수가 외부로 배출될 수 있게 설치한다. 다만, 콘덴싱보일러의 경우에는 응축수가 내부로 유입될 수 있게 설치할 수 있다.

H1.3.2.1.3 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천정 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 금속 이외의 불연성 재료로 피복하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 통기구를 설치한다.

H1.3.2.1.4 배기통톱에는 새·쥐 등이 들어가지 않게 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

H1.3.2.1.5 배기통톱의 전방·측변·상하주위 60 ㎝(방열판이 설치된 것은 30 ㎝) 이내에 가연물이 없어야 한다.

H1.3.2.1.6 배기통톱 개구부로부터 60 ㎝ 이내에 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없어야 한다.

H1.3.2.1.7 보일러실의 급기구 및 상부환기구는 H1.3.1.1.13부터 H1.3.1.1.16까지에 적합하게 한다.

H1.3.2.2 챔버방식은 H1.3.1.2의 기준에 따른다.

H1.3.2.3 공동배기방식

H1.3.2.3.1 H1.3.1.4.1부터 H1.3.1.4.8까지 및 H1.3.1.4.10부터 H1.3.1.4.18까지에 적합하게 한다.

H1.3.2.3.2 공동배기구 안에 설치하는 배기통톱은 선단이 막히고 주위가 개방된 구조로 한다.

H1.3.2.4 복합배기통 방식

H1.3.2.4.1 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 복합배기통 방식

(1) 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(1-1)  가정용 이외의 경우

(1-2) KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러의 경우

(1-3) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(1-4) 동일한 실내에 설치하는 경우

(1-5) 함께 설치할 수 있는 것으로 설계단계검사를 받은 동일한 제조사의 보일러를 같은 배기통에 연결하여 설치하는 경우

(2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 6대 이하로 한다.

(3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

(5) 배기통의 접속부간의 거리는 그림 H1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고, 공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

(6) 복합배기통의 최대길이(배기통톱으로부터 가장 거리가 먼 보일러까지의 배기통 길이를 말한다)는 복합배기통에 접속되는 개별 보일러의 배기통 최대길이(보일러 제조사가 제시하는 배기통의 최대길이를 말한다) 중 가장 작은 것으로 한다.

(7) 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다.

(8) 그 밖에 필요한 사항은 H1.3.2.1에 따른다.

그림 H1.3.2 복합 배기통의 설치 예

H1.4 밀폐식 보일러의 급·배기설비 설치기준

H1.4.1 일반사항

H1.4.1.1 밀폐형연소기는 급기구·배기통과 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 들어올 수 없게 밀폐한다.

H1.4.1.2 급·배기톱은 옥외에 물고임 등이 없을 정도의 기울기를 주어 설치한다.

H1.4.1.3  급·배기톱의 주위에는 장애물이 없는 것으로 한다.

H1.4.1.4 눈내림 구역에 설치하는 경우는 급·배기톱의 주위의 적설을 처리할 수 있는 구조로 한다.

H1.4.1.5 급·배기톱의 최대 연장길이는 보일러의 취급설명서에 기재된 최대연장길이 이내이고 급·배기톱은 바깥벽에 설치한다.

H1.4.1.6 급·배기통과 부착된 벽 및 보일러 본체와 벽의 접속은 단단하게 고정 부착한다.

H1.4.1.7 급·배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천정 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 통기구를 설치한다.

H1.4.2 자연급·배기식

H1.4.2.1 외벽식

H1.4.2.1.1 급·배기톱은 충분히 개방된 옥외 공간에 충분히 벽외부로 나오게 설치하되 수평이 되게 한다.

H1.4.2.1.2  급·배기톱은 좌우 또는 상하에 설치된 돌출물간의 거리가 1 500 ㎜ 미만인 곳에는 설치하지 아니한다.

H1.4.2.1.3 급·배기톱은 전방 150 ㎜ 이내에 장애물이 없는 장소에 설치한다.

H1.4.2.1.4 급·배기톱의 벽관통부는 급·배기톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 한다.

H1.4.2.1.5 급·배기톱의 높이는 바닥면 또는 지면으로부터 150 ㎜ 위쪽에 설치한다.

H1.4.2.1.6 급·배기톱과 상방향 건축물 돌출물과의 이격거리는 250 ㎜ 이상으로 한다.

H1.4.2.1.7 급·배기통 톱 개구부로 부터 60 ㎝ 이내에 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없어야 한다.

H1.4.2.2 챔버식

H1.4.2.2.1 H1.3.1.2에 적합하게 한다.

H1.4.2.2.2 챔버내 배기통의 수직 입상높이는 바닥설치형일 경우 700 ㎜, 벽걸이형일 경우 200 ㎜ 이상으로 한다.

H1.4.2.3 덕트식

H1.4.2.3.1 공통사항

(1) 공동 급·배기덕트에 설치하는 보일러는 공동급·배기덕트용으로 검사에 합격한 것으로 한다.

(2) 공동 급·배기덕트는 보일러 전용으로 하고 일반 환기덕트와 공통으로 사용하지 아니한다.

(3) 급·배기톱의 관통부는 급·배기톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 한다.

(4) 배기덕트의 재료는 불연성·내열성·내식성의 것으로 한다.

(5) 덕트는 기밀이 충분히 유지되는 것으로 한다.

(6) 배기덕트는 충분히 보온이 되게 한다.

(7) 급·배기덕트는 시공 시 수직이 되게 설치하고 건축 중 덕트 안에 이물질(몰타르 등)이 들어가 내면에 부착되지 아니하도록 한다.

(8) 덕트 안에 방화댐퍼를 설치하지 아니한다.

(9) 덕트의 상부 끝부분은 눈·비 등이 들어가지 아니하는 구조로 하고 새·쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

H1.4.2.3.2  U덕트식

(1) 급기 및 배기덕트의 단면적은 다음 식에 따라 얻은 수치 이상으로 한다.

[eqn: rm A=0.86 TIMES Z TIMES F TIMES Q]

여기에서

A : 단면적(㎠)

Z : 공동급·배기덕트 단면계수(㎠/㎾)[표 H1.4.2.3 참조]

F : 보일러의 동시사용율[표 H1.3.1.4② 참조]

Q : 1개의 공동급·배기덕트에 접속되는 각 가스보일러의 표준가스소비량(Q)의 총계(㎾)

(2) 배기덕트의 수직덕트 단면형태는 될 수 있는 한 정사각형에 가깝게 하고 가로 세로의 비는 1:1.4 이하로 한다.

(3) 덕트의 상부 끝부분의 급기구와 배기구는 풍압에 대하여 평형이 되게 배치한다.

(4) 덕트의 아래 부분은 통풍저항이 적은 구조로 한다.

(5) 덕트의 아래 부분은 응축수를 제거할 수 있는 구조로 한다.

(6) 덕트의 아래 부분에는 청소구를 설치한다.

층수	단면 계수(Z)	비 고	층수	단면 계수(Z)	비 고
3	21.6	각층의 높이가 2.5 ~ 3.0 m 건물에 적용 한다.	12	26.2	각층의 높이가 2.5 ~ 3.0 m 건물에 적용 한다.
4	24.3		13	26.1
5	25.4		14	26.0
6	25.7		15	25.9
7	26.1		16	25.9
8	26.1		17	25.8
9	26.2		18	25.7
10	26.3		19	25.6
11	26.2		20	25.6

표 H1.4.2.3 층수에 따른 단면계수(Z)

H1.4.2.3.3  SE덕트식

(1) 덕트의 상부 끝부분의 위치는 풍압대 범위를 피하여야 한다.

(2) 급기구는 건축물의 하부에 설치하되 풍압에 대하여 평형이 되게 건축물 외벽의 4면에 균등히 배치한다.

(3) 역T자형 수평덕트의 유효단면적은 접속되는 전수직덕트 단면적의 총계로 2배 이상으로 한다.

(4) 역T자형의 급기구 유효단면적은 접속되는 전수직단면적 이상으로 한다.

(5) 역T자형의 급기구는 반드시 건축물의 마주보는 2면에 설치하고 지표면보다 1 m 이상의 높이에 설치한다.

(6) 그 밖의 필요한 사항은 H1.4.2.3.2에 따른다.

그림 H1.4.2.3 SE 및 U 덕트 설치 예시

H1.4.3 강제급·배기식

H1.4.3.1 단독배기통 방식

H1.4.3.1.1 H1.4.2.1.1부터 H1.4.2.1.7까지에 적합하게 한다.

H1.4.3.1.2 급·배기통은 기울기를 주어 응축수가 외부로 배출될 수 있게 설치한다. 다만, 콘덴싱보일러의 경우에는 응축수가 내부로 유입될 수 있게 설치할 수 있다.

H1.4.3.1.3 급·배기통과 설치되는 벽 및 보일러 본체와의 접속은 확실히 한다.

H1.4.3.2 복합배기통 방식

H1.4.3.2.1 복합배기통 방식은 다음 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(1) 가정용 이외의 경우

(2) 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 경우

(3)  KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러의 경우

(4) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(5) 동일한 실내에 설치하는 경우

(6) 함께 설치할 수 있는 것으로 설계단계검사를 받은 동일한 제조사의 보일러를 같은 배기통에 연결하여 설치하는 경우

H1.4.3.2.2 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 6대 이하로 한다.

H1.4.3.2.3 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

H1.4.3.2.4 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

H1.4.3.2.5 배기통의 접속부간의 거리는 그림 H1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고,  공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

H1.4.3.2.6 복합배기통의 최대길이는 복합배기통에 접속되는 각 보일러의 배기통 최대길이 중 가장 작은 것으로 한다.

H1.4.3.2.7 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다.

H1.4.3.2.8 그 밖에 필요한 사항은 H1.3.2.1, H1.4.2.1.1부터 H1.4.2.1.7까지 및 H1.4.3.1.3의 기준에 따른다.