KGS GC254 (도시가스 안전관리수준평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

7.1.1.2 시설평가는 정압기, 배관, 제조소에 대해 현재 설치 및 작동상태 등을  확인한다.

시설별 세부 평가범위는 다음 표 7.1.1.2와 같다.

표 7.1.1.2 세부 평가범위

구 분		평가범위
정압기		모든 정압기
배관	누출점검	전체 배관
	차단밸브	외관은 밸브형태별 30 %이상, 작동상태는 10 % 이상 확인
	T/B	전체의 20 % (외부전원법의 경우 10 %) 이상 확인 - 단, 교량, 철도횡단, 하천횡단, 터널 구간 T/B와 정류기는 전수점검
	라인마크	전체 배관의 5 % 이상 확인 - 이중 배관위치탐사는 라인마크 확인대상의 5% 이상
	표지판	모든 표지판
	노출배관 (입상관 포함)	모든 노출배관
	교량첨가 배관	모든 교량첨가배관
	구역압력조정기	모든 구역압력조정기
	※ 단, 정밀안전진단 대상 배관은 평가 범위에서 제외

7.1.1.2 --------------------------------

------------.

----------------------------.

표 7.1.1.2 --------

구 분		평가범위
----		-------
- -	-----	------
	-----	----------------------------------
	---	전체의 20%(외부전원법의 경우와, 매설된 기준전극 및 데이터로거 등을 이용하여 차량이나 모바일 기기 등으로 관대지전위를 모니터링하거나 측정하는 T/B의 경우 10%) 이상 확인 - ------------------------- -------
	-----	---------------- - --------------------------- --
	----	------
	----- ---- ---	--------
	----- ---	-----------
	----- ---	------------
	-------------------------------

ㅇ 16.11.23일 개정된  FS551 4.2.2.5.3의 관대지전위측정 정기검사 기준을 반영하여 안전관리수준평가(QMA) 기준에 적용

- 매설된 기준전극 및 데이터로거 등을 이용하여 차량이나 모바일 기기 등으로 관대지전위를 모니터링하거나 측정하는 T/B의 경우 평가범위 축소

※ 2016.11.23.일 정기검사 기준 개정(KGS FS551 4.2.2.5.3(1-2))

4.2.2.5.3 정기검사시 관대지전위측정은 다음 기준에 따라 실시한다. <개정16.11.23>

(1) 본관 및 공급관(사용자공급관은제외한다)의경우 다음의 기준에 따른다.

(1-1) 전기방식 시설 20개 또는 전체 T/B 설치수의 20% 이상 중 많은 수를 선정하여 측정한다.

(1-2) (1-1)에도 불구하고 매설된 기준전극 및 데이터로거 등을 이용하여 차량이나 모바일 기기 등으로 관대지전위를 모니터링하거나 측정하는 T/B에 대하여는 전기방식시설 10개 또는 전체 T/B 설치수의 10% 이상 중 많은 수를 선정하여 실시한다.

부록 B 안전관리수준평가 상세기준표

Ⅱ. 시설분야

6. 배관, 정압기

6.8 배관정기검사-정밀안전진단 결과

6.8.1 노후배관의 정밀안전진단 결과 상태 확인

① 우수 등급을 부여받은 경우(20)

② 보통 등급을 부여받은 경우(15)

③ 미흡 등급을 부여받은 경우(10)

부록 B ----------------

Ⅱ. ------

6. --------

6.8 ------------------

6.8.1 배관의 -----------------

① ---------------

② ---------------

③ ---------------

ㅇ‘노후배관’은 진단대상 전체 배관에 해당하지 않아 ‘노후’문구 삭제

- KGS Code FS551 1.3.11에서 ‘노후배관’은 자체 점검이나 외부기관의 안전진단결과 보수ㆍ수리 또는 교체가 필요하다고 인정된 배관으로 명시하고 있음